主要城市供水水质公报

2016年第一季度   湖北省住房和城乡建设厅

| 指标值 监测 结果 城市名称 | 七项主要指标监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浑 浊 度 （NTU） | 余 氯 （毫克/升） | 细 菌 总 数 （个/毫升） | 总 大 肠 菌 群 （个/100毫升） | 色 度 （度） | 嗅和味 | 耗氧量CODMn以O2计 （毫克／升） |
|  | ≤1 特殊情况 ≤3 ① | 游离氯≥0.05 ClO2 ≥0.02 | ≤100 | 每100 mL水样中不得检出 | ≤15度 | 无异臭异味 用户可接受 | ≤3 特殊情况≤5 ② |
| 武汉 | 0.74 | 0.67 | 1 | 未检出 | <5 | 无 | 2.12 |
| 襄阳 | 0.34 | 0.07（ClO2） | 4 | 未检出 | <5 | 无 | 2.11 |
| 随州 | 0.83 | 0.14 | 3 | 未检出 | 9 | 无 | 1.62 |
| 荆门 | 0.43 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 1.69 |
| 孝感 | 0.32 | 0.04（ClO2） | 4 | 未检出 | <5 | 无 | 2.17 |
| 十堰 | 0.60 | 0.35 | 6 | 未检出 | <5 | 无 | 1.99 |
| 潜江 | 0.46 | 0.20 | 1 | 未检出 | 5 | 无 | 1.34 |
| 宜昌 | 0.60 | 0.54 | 1 | 未检出 | 5 | 无 | 1.36 |
| 天门 | 0.28 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 0.80 |
| 荆州 | 0.22 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 1.52 |
| 黄冈 | 0.68 | 0.61 | 3 | 未检出 | <5 | 无 | 1.55 |
| 鄂州 | 0.40 | 0.66 | 2 | 未检出 | <5 | 无 | 1.28 |
| 咸宁 | 0.31 | 0.22（ClO2） | 3 | 未检出 | <5 | 无 | 1.68 |
| 黄石 | 0.49 | 0.19 | 0 | 未检出 | <5 | 无 | 2.53 |
| 仙桃 | 0.23 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 0.96 |
| 恩施 | 0.94 | 0.44 | 2 | 未检出 | 5 | 无 | 1.36 |
| 神龙架风景区 | 0.73 | 0.38 | 1 | 未检出 | <5 | 无 | 0.44 |
| 武当山风景区 | 0.54 | 0.35 | 6 | 未检出 | <5 | 无 | 0.87 |
| 说明： 1. 以上指标值为2007年7月1日开始实施的国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中规定的限值。 2. 所抽查的水样均为各城市的管网水。抽样方式为随机采样，第三方抽查。 3. 监测数据由湖北省城市供水水质监测网提供。 4. 湖北省住建厅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 ① 特殊情况为水源水质和净水技术的限制等。② 特殊情况为水源水质超过Ⅲ类即耗氧量>6毫克／升 |  |  |  |  |  |  |  |