## Sheet1
襄阳（市、州、直管市、林区）城市供水水质公报（42项）
填报人 ：罗凡 核审（分管领导）：陈义运 发布时间：2017 年 9 月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果
|  |  | 襄阳市 |  |  |  | 枣阳市 |  | 老河口市 | 宜城市 | 南漳县 | 保康县 | 谷城县
|  |  | 马王庙水厂 | 米公水厂 | 白家湾水厂 | 新城湾水厂 | 枣阳市一水厂 | 枣阳市二水厂 | 供水一公司 | 天河供水 | 水镜供水公司 | 金盘洞水厂 | 第三水厂
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | / | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ∕ | / | 未检出 | /
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 35
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | 0.0005 | <0.01 | / | 未检出 | 0.005
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | 0.0036 | 0.0035 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ﹤0.0005 | ﹤0.0005 | 0.0005 | <0.005 | / | 2e-05 | 0.00025
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | 0.008 | ＜0.004 | ＜0.004 | ﹤0.004 | ﹤0.004 | 0.002 | <0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | 0.0062 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0029 | ﹤0.0025 | ﹤0.0025 | 0.005 | <0.005 | / | 未检出 | 0.002
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | 0.0003 | <0.001 | / | 0.00025 | 5e-05
10 | 硒（mg/L) | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | 〈0.0004 | <0.004 | / | 0.00054 | 0.0002
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | 0.001 | 未检出 | / | 0.00156 | 0.001
12 | 氟化物（mg/L) | 1 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.58 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.39 | 0.22
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.17 | 1.03 | 1.12 | 1.4 | ﹤0.5 | 0.53 | 2.2 | 3.86 | 1.15 | 2.14 | 0.25
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.01 | 0.0051 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 0.0196 | 0.005 | / | / | 0.0003
15 | 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 | ﹤0.0005 | ﹤0.0005 | 0.0001 | <0.002 | / | / | 0.00015
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | ∕ | ／ | / | / | /
17 | 甲醛（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.9 | / | / | / | / | / | / | ∕ | ／ | / | / | /
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | / | 0.5024 | / | / | / | / | ∕ | ／ | / | / | /
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | ∕ | ／ | / | / | /
20 | 色度(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ﹤5 | 7 | 〈3 | <5 | 10 | 1 | 5
21 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.263 | 0.338 | 0.761 | 0.321 | 0.4 | 0.76 | 0.36 | 0.58 | 2.36 | 0.5 | 1
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 | 无
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.12 | 7.95 | 8.07 | 7.92 | 7.18 | 7.24 | 7.81 | 6.8 | 7.68 | 7.5 | 7
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | 0.04 | 0.083 | 0.072 | 0.013 | 0.03 | 0.049 | 0.014 | 0.04 | 0.04 | 0.0237 | 0.004
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | 0.05 | 0.05 | ＜0.05 | ﹤0.1 | ﹤0.1 | 0.05 | <0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.025
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | 0.0082 | 0.0028 | 0.0058 | 0.0045 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | 0.025 | <0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.025
28 | 铜（mg/L) | 1 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | ﹤0.1 | ﹤0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.0025
29 | 锌（mg/L) | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | 0.024 | 0.05 | 0.07 | 未检出 | 0.1
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 9.8 | 7.3 | 8.4 | 9.7 | 38 | 55 | 7.1 | 40 | 4 | 5.79 | 5
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 12 | 26 | 22 | 29 | 52 | 50 | 28 | 65 | 21.5 | 13.58 | 5.8
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 206 | 198 | 198 | 199 | 392 | 389 | 292 | 160 | 344 | 218 | 230
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 156 | 162 | 138 | 152 | 136 | 130 | 140 | 182 | 172 | 127 | 175.1
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.69 | 1.02 | 0.65 | 0.84 | 2.55 | 2.86 | 1.16 | 1.76 | 1.78 | / | 1
35 | 挥发酚类（mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | 0.001 | <0.002 | 0.001 | / | 0.001
36 | 阴离子洗涤剂（mg/L) | 0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ﹤0.1 | ﹤0.1 | 0.025 | 0.1 | 0.05 | / | 0.012
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.041 | 0.066 | 0.062 | 0.03 | ﹤0.016 | ﹤0.016 | ∕ | 0.05 | / | / | /
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.081 | 0.084 | 0.042 | 0.039 | 0.123 | 0.108 | ∕ | 0.28 | / | / | /
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值 4 水中余量≥0.3 | 1 | / | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | / | / | 0.3
40 | 一氯胺（总氯）（mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | ∕ | / | / | / | /
41 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | ∕ | / | / | / | /
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | 0.3 | / | / | / | / | ∕ | / | 0.1 | / | /
备注：
说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是供水企业出厂水。 3、以上信息由各市州、直管市、林区住建委审核上报，并对其真实性负责，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、如水厂工艺采用氯气（液氯）消毒方式，则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及；如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式，则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。