## 水质公告42项
荆门 （市、州、直管市、林区）城市供水水质公报（42项）
填报人 ：艾澜铮 核审（分管领导）： 周诗勇 发布时间：2017年 9 月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果
|  |  | 京山县 | 沙洋县 | 钟祥 | 屈家岭 | 荆门市
|  |  | 自来水公司 | 自来水公司 | 坤龙供水公司 | 五三自来水厂 | 供水总公司
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 1 | 17 | 19 | 20 | 1
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.0010 | ＜0.0010 | <0.0010 | ＜0.0010
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | ＜0.0005
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | ＜0.004 | <0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | ＜0.0025 | <0.0025 | ＜0.0025
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | ＜0.0004 | <0.0004 | ＜0.0004
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L) | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | <0.5 | 0.8 | 0.9 | <0.5 | ＜0.5
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | <0.0002 | 0.0401 | 0.0258 | <0.0101 | 0.021
15 | 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.01 | / | / | / | ╱ | /
17 | 甲醛（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.9 | / | / | / | ╱ | /
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.51 | /
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.28 | /
20 | 色度(度） | 15 | <5 | 5 | ＜5 | 8 | 6
21 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.97 | 0.84 | 0.47 | 0.8 | 0.47
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无（0） | 无（0） | 无(0) | 无（0） | 无(0)
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9 | 7.82 | 7.9 | 7.52 | 7.82
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | 0.07 | 0.043 | 0.042 | 0.019 | 0.031
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | ＜0.10 | <0.10 | ＜0.10
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | ＜0.05 | 0.05 | ＜0.05
28 | 铜（mg/L) | 1 | <0.20 | <0.20 | ＜0.20 | <0.20 | ＜0.20
29 | 锌（mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 6 | 14 | 11 | 15 | 8
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 21 | 56 | 47 | 18 | 61
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 224 | 214 | 200 | 194 | 166
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 192.2 | 146.1 | 144.1 | 146.1 | 146.1
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.22 | 2.3 | 2.14 | 2.71 | 2.55
35 | 挥发酚类（mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子洗涤剂（mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | ＜0.050 | <0.050 | ＜0.050
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.025 | <0.016 | ＜0.016 | <0.21 | ＜0.016
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.056 | 0.067 | 0.072 | 0.059 | 0.032
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值 4 水中余量≥0.3 | 0.78 | 0.38 | 0.76 | ╱ | 0.9
40 | 一氯胺（总氯）（mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | ╱ | /
41 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | ╱ | /
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | 0.75 | /
备注：
说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是供水企业出厂水。 3、以上信息由各市州、直管市、林区住建委审核上报，并对其真实性负责，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、如水厂工艺采用氯气（液氯）消毒方式，则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及；如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式，则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。