# 十堰市（市、州、直管市 、林区）城市供水水质公报（43项）

填报单位  ：十堰市城市管理执法委员会                                                                              核审（分管领导）：                                                                         填写人：马涛                                                                                       发布时间：     2023年  11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 十堰市水务 公司 | 首创东风（十堰）水务公司 |  |  |  | 十堰经济开 区水务有限 公司 | 十堰市郧阳区供水有限公司 |  | 丹江口市清 源有限公司 | 丹江口市汉 江集团 | 十堰市武当 山水务有限 公司 | 郧西县丰源 供水有限公 司 | 竹山县自来 水有限责任 公司 | 竹溪润源水 利建设投资 有限公司 | 房县慧泉水业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二水厂 | 花果水厂 | 头堰水厂 | 吴家沟水厂 | 白浪水厂 | 余家湾水厂 | 城关水厂 | 长岭水厂 | 胡家岭第 一 水厂 | 水电公司水 厂 | 太极湖水厂 | 四堰坪水厂 | 城西水厂 | 龙坝水厂 | 泉水湾水厂 | 三海水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00049 | 0.00059 | <0.01 | 0.00090 | 0.0010 | 0.0015 | 0.00017 | ＜0.0001 | 0.00043 | 0.00036 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 未检出 | 未检出 | <0.005 | <0.00006 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | <0.004 | 0.006 | 0.005 | 未检出 | ＜0.004 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 未检出 | 未检出 | <0.01 | <0.00007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.0001 | 0.00013 | 0.00021 | 未检出 | ＜0.0001 | 0.00015 | 0.00011 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 未检出 | 未检出 | <0.002 | <0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.14 | 0.28 | 0.26 | 0.39 | 0.18 | 0.31 | 0.37 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.76 | 1.54 | 1.82 | 1.1 | 1.1 | 0.83 | 1.14 | 0.6 | 未检出 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.009 | 0.016 | 0.004 | 0.026 | 0.03 | 0.012 | 0.041 | 0.041 | 0.007 | 0.0488 | 0.039 | 0.034 | 0.023 | 0.026 | 0.038 | 0.033 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.00005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 未检出 | 未检出 | 0.002 | 0.00306 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 未检出 | 未检出 | <0.001 | <0.00012 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷、 二氯 一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓 度与其各自限值的比值之和不超过 | 0.175 | 0.307 | 0.095 | 0.465 | 0.535 | 0.235 | 0.683 | 0.683 | 0.159 | 0.864 | 0.650 | 0.567 | 0.383 | 0.433 | 0.633 | 0.550 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 1 0.05 | 0.017 | 0.011 | <0.005 | 0.014 | 0.021 | 0.012 | 0.019 | 0.017 | 0.011 | 0.0108 | 0.012 | 0.0035 | 0.0082 | 0.0043 | 0.012 | 0.012 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0.1 | 0.042 | 0.015 | 0.006 | 0.019 | 0.053 | 0.023 | 0.027 | 0.028 | 0.012 | 0.0450 | 0.012 | 0.007 | 0.0086 | 0.013 | 0.014 | 0.014 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | 未检出 | 未检出 | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | 未检出 | 未检出 | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | 0.05 | 0.02 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | / | / | 0.094 | 未检出 | 0.065 | / | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5.0 | 5.0 | <5 | <5 | 5.0 | 5 | 5 | 8 | 5.0 | 5.0 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.21 | 0.56 | 0.57 | 0.11 | 0.16 | 0.73 | 0.15 | 0.296 | 0.36 | <0.5 | 0.126 | 0.147 | 0.389 | 0.91 | 0.704 | 0.089 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 无异臭、异 味 | 无 | 无异臭、异味 | 无异臭、异 味 | 无 | 无异臭、异 味 | 无 | 无异臭、异 味 | 无异臭、异味 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.62 | 7.73 | 7.61 | 7.14 | 7.02 | 7.01 | 7.98 | 7.96 | 7.72 | 7.30 | 8.15 | 8.01 | 7.76 | 7.25 | 8.06 | 8.08 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.099 | 0.083 | 0.082 | 0.031 | 0.039 | 0.050 | 0.022 | 0.021 | 0.016 | 0.031 | 0.059 | 未检出 | 0.015 | 0.022 | 0.051 | 0.026 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | 0.023 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.017 | 0.013 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | 0.0098 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.05 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0.1 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0045 | 0.0210 | 0.0171 | 0.00018 | 0.00034 | <0.05 | 0.00023 | 0.000078 | 0.00021 | 0.0011 | 0.0031 | 0.00055 | 0.00022 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.00076 | 0.00077 | <0.02 | 0.00112 | 0.0014 | 0.00086 | 0.00049 | ＜0.0001 | 0.00089 | 0.00056 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | 0.0137 | 未检出 | 0.0012 | 未检出 | ＜0.0002 | 0.0030 | 0.0018 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 6.9 | 10.4 | 24.2 | 15.2 | 13.4 | 16.1 | 9.0 | 9.0 | 4.7 | 6.31 | 15.0 | 7 | 25.0 | 7.6 | 27.0 | 64.0 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 19.9 | 19.2 | 25.3 | 未检出 | 未检出 | 19.3 | 18.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 11.6 | 13.4 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 152 | 148 | 180 | 128 | 132 | 158.00 | 163.00 | 140.5 | 187 | 117 | 106.5 | 220 | 156.00 | 118.00 | 200.5 | 211 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 104 | 110 | 111 | 60.5 | 65.7 | 83.1 | 118.7 | 130.4 | 113 | 107 | 120.2 | 205.1 | 103.8 | 62 | 171.9 | 180.5 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.1 | 1.08 | 0.86 | 1.76 | 2.18 | 1.28 | 1.22 | 1.39 | 1.58 | 1.42 | 1.82 | 0.33 | 0.95 | 1.69 | 1.36 | 1.03 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.176 | <0.025 | 0.24 | 0.04 | 未检出 | 0.09 | ＜0.05 | 0.075 | 0.048 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.022±0.007 | 0.017±0.007 | 0.048±0.014 | 0.022±0.009 | 0.021±0.009 | 0.018±0.008 | 0.005 | 0.023 | 0.029±0.010 | <0.02 | 0.008 | 0.01 | 0.026 | 0.029 | 0.007 | 0.004 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0. 120±0.015 | 0. 111±0.018 | 0. 123±0.018 | 0.081±0.013 | 0.058±0.016 | 0. 112±0.018 | 0.006 | 0.03 | 0.095±0.013 | <0.03 | 0.034 | 0.034 | 0.02 | 0.02 | 0.031 | 0.036 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.7 | 0.54 | 0.49 | 0.72 | 0.58 | 0.67 | 1.16 | 1.05 | 0.8 | 0.46 | 0.45 | 0.81 | 0.91 | 0.7 | 1.03 | 1.11 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2 、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州 、直管市 、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯 。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限制要求 ，至少 一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |