咸宁市（市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人  ：陈静

核审（分管领导）：

发布时间：2023年11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 咸宁市中心城区 |  |  | 赤壁市 | 嘉鱼县 | 通山县 | 通城县 | 崇阳县 |
|  |  |  | 王英水厂 | 潘湾水厂 | 温泉水厂 | 中心水厂 | 嘉鱼浦华甘泉 水厂出厂水 | 凤凰山水厂 | 百丈潭水厂 | 明春供水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 未检出 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | 0.00525 | ＜0.002 | <0.001 | ＜0.001 | 0.00009 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.00025 | ＜0.00025 | ＜0.00025 | ＜0.00006 | ＜0.0005 | <0.00025 | ＜0.00025 | <0.0005 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | <0.004 | ＜0.004 | 未检出 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.00007 | ＜0.003 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.00009 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.00005 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.0016 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 | 未检出 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0. 16 | 0.22 | 0. 13 | 0. 14 | ＜0.2 | 0. 13 | 0.22 | 0. 18 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 0.31 | 1.44 | 0.29 | 0.57 | 1.5 | 0.25 | 0.41 | 7.03 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0003 | 0.0257 | 0.034 | 0.0003 | 0.006 | 0.00338 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.00004 | 0.0047 | <0.0001 | ＜0.00010 | 未检出 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0017 | 0.0037 | 0.0012 | 0.00367 | 0.022 | 0.0011 | 0.0017 | 0.002 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.00012 | ＜0.000041 | <0.0001 | ＜0.00010 | 未检出 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷、 二氯 一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.088 | 0. 158 | 0.026 | 0.49 | 0.98 | 0.024 | 0. 13 | 0. 11 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.0097 | 0.0051 | 0.0161 | ＜0.0081 | ≤0.05 | 0.0083 | 0.0276 | 未检出 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0020 | 0.0029 | ＜0.0020 | ＜0.0100 | ≤0. 1 | 0.0052 | 0.0027 | 未检出 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | 0. 16 | / | / | 0.27 | / | 0. 19 |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | 0.34 | / | / | 0.32 | / | 0. 18 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | ＜5 | 5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 0. 177 | 0. 15 | 0.8 | 0.39 | 0.45 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.94 | 7.94 | 8.02 | 8.21 | 7.81 | 7.78 | 7.46 | 7.2 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0. 13 | 0. 116 | 0.031 | 0.0436 | ＜0.008 | 0.058 | 0.033 | 0.073 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.0025 | ＜0.3 | <0.05 | ＜0.05 | 0.019 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.00006 | ＜0.1 | <0.05 | ＜0.05 | 0.0058 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.00009 | ＜0.2 | <0.05 | ＜0.05 | 0.000056 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.0008 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 | 0.0008 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 3.8 | 20.8 | 4. 1 | 8. 19 | 24.5 | 5.4 | 5. 1 | 2. 16 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 10.3 | 32.3 | 9. 1 | 11.55 | 35.8 | 8.3 | 5.7 | 5.78 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 175 | 191 | 222 | 160 | 246 | 82 | 58 | 115.5 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 130 | 132 | 183 | 89.32 | 145. 1 | 59 | 21 | 54 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.08 | 1.43 | 0.96 | 1.55 | 1.43 | 1.29 | 1.37 | 0.79 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | ＜0.02 | <0.02 | 0.02 | 0. 13 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.024 | 0.018 | 0.024 | ＜0.02 | 未检出 | 0.014 | 0.013 | 0.02 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.031 | 0.042 | 0.052 | ＜0.03 | 未检出 | 0.035 | 0.055 | 0.03 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.5 | 0.41 | 0.28 | 0.46 | 0.95 | 0.43 | 0.67 | 0.5 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0. 1 | / | / | 0. 15 | / | / | 0.28 | / | 0. 1 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3 、以上信息由各市州 、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4 、采用液氯 、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯 。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯 。采用二氧化氯和氯混合消毒 剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限制要求 ，至少 一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |