# 天门市 （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ： 孙佳丽            核审（分管领导） ：黄宇超          发布时间：   2023  年  11  月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天门 |
|  |  |  | 天门天城二水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或 | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或 | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 2 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | <0.0010 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | <0.0001 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | 0.0005 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | <0.0020 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.23 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.38 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0054 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | 0.001476 |
| 14 | 二氯二溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.002034 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、二氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其 各自限值的比值只和不超过1 | 0. 1387 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.0479 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0. 1 | 0.0155 |
| 19 | 溴酸盐 （ mg/L) | 0.01 | / |
| 20 | 亚氯酸盐 （ mg/L) | 0.7 | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | 0. 18 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度（铂钴色度单位）（NTU） | 1 | 0.28 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0. 173 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | <0.0001 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0. 1 | <0.0001 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | 0.0008 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | 0.0527 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 15.41 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 31.92 |
| 34 | 溶解性固体总量（ mg/L) | 1000 | 138 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 153.4 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.36 |
| 37 | 氨 （以N计）（ mg/L) | 0.5 | <0.02 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.061 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.059 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 ，水中余量≥0.3 | 0.70 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 ，水中余量≥0.5 | / |
| 42 | 臭氧（ mg/L) | 水中限值 0.3 | / |
| 43 | 二氧化氯（ mg/L) | 水中限值 0.8 ，水中余量≥0. 1 | / |
| 备注： |  |  |  |
| 说明： 1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 ，检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是供水企业出厂水。 3 、以上信息由各市州 、直管市、林区住建委审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定 》发布。 4、如水厂工艺采用氯气（液氯）消毒方式 ，则表格43项中序号为19、20 、41 、42 、43的指标不涉及。 |  |  |  |