# 孝感市  （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人  ：程静                               核审（分管领导）： 杨迎春                                           发布时间：    2023年11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 孝感市 |  | 汉川市 |  | 应城市 | 安陆市 | 大悟县 | 孝昌县 | 云梦县 |
|  |  |  | 三水厂 | 八 一水厂 | 城东水厂 | 城南水厂 | 一水厂 | 水厂 | 出厂水 | 水厂 | 伍洛水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 1 | 1 | / | / | 8 | 7 | 12 | 8 | 1 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | 0.00068 | 0.00078 | 0.0012 | ＜0.001 | 0.00063 | 0.00074 | 0.00035 | 0.00066 | 0.00078 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | <0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.0025 | <0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | <0.0025 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | 0.000024 | 0.000033 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.000029 | 0.000034 | 0.000019 | 0.000038 | 0.000033 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.33 | 0. 12 | 0.06 | 0.26 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.43 | 1.42 | 1.35 | 1.29 | 0. 1 | 0. 12 | 0.47 | 0.07 | 1.42 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0239 | 0.0157 | 0.002 | 0.008 | 0.0243 | 0.0152 | 0.0007 | 0.0191 | 0.0157 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.000005 | 0.004 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0065 | 0.0054 | 0.002 | 0.001 | 0.0047 | 0.0032 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0054 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.000012 | ＜0.000012 | ＜0.0001 | <0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷、二 氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.508 | 0.352 | 0.07 | 0.21 | 0.484 | 0.308 | 0.031 | 0.354 | 0.352 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.0208 | 0.025 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.0106 | 0.0167 | 0.0136 | 0.0334 | 0.025 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.0044 | 0.0042 | ＜0.0020 | 0.0084 | <0.0020 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | 0. 13 | / | / | / | ＜0.02 | / | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.07 | 0.06 | <0.05 | 0. 12 | 0.27 | ＜0.05 | <0.05 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位） (度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | < 5 | ＜5 | ＜5 | <5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0. 17 | 0.35 | 0.49 | 0.87 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.48 | 0.35 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 无 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78 | 7.76 | 7.88 | 7.95 | 7.78 | 7.87 | 7.61 | 7.83 | 7.76 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.037 | 0.064 | 0.063 | 0. 185 | 0.021 | 0.034 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.064 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | ＜0.024 | ＜0.024 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.024 | <0.024 | ＜0.024 | ＜0.024 | <0.024 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.014 | ＜0.014 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.014 | <0.014 | ＜0.014 | ＜0.014 | <0.014 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.25 | ＜0.25 | ＜0.008 | <0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | <0.008 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.005 | <0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | <0.004 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 22.39 | 29. 17 | 18.78 | 14.98 | 20.90 | 15.34 | 3.52 | 3.94 | 29. 17 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 28.93 | 29. 13 | 34.9 | 29. 1 | 16.31 | 15.69 | 4.89 | 4.85 | 29. 13 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 221 | 250 | 187 | 176 | 209 | 120 | 70 | 34 | 250 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 162 | 163 | 150 | 148 | 129 | 91 | 101 | 50 | 163 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.87 | 1.94 | 1.57 | 1.7 | 2.58 | 2.21 | 2. 11 | 1.44 | 1.94 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | 0.08 | 0.08 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.026 | 0.012 | 0.032 | 0.076 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.033 | 0.012 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0. 115 | 0.089 | 0.233 | 0.2 | 0.099 | 0. 146 | 0.087 | 0. 129 | 0.089 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.84 | 0.8 | 1 | 1. 1 | 0.6 | 0.8 | 0. 16 | 0.64 | 0.8 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0. 1 | / | / | 0.26 | / | / | / | 0. 12 | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州 、直管市 、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯 、次氯酸钠 、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯 。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯 。采用二氧化氯和 氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ； 两项指标均应满足限制要求 ， 至少 一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |