恩施（市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ：                                 核审（分管领导）：

发布时间：      2023年   11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 恩施市 | 恩施市 | 恩施市 | 恩施市 | 恩施市 | 利川市 | 利川市 | 巴东县 | 咸丰 | 鹤峰 | 来凤 | 来凤 | 建始 | 宣恩 |
|  |  |  | 第二水厂 | 第三水厂 | 第四水厂 | 谭家坝水厂 | 何功伟水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 供水厂 | 第二水厂 | 康岭供水中心 | 二水厂 | 三水厂 | 红土坪水厂 | 一水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | <0.001 | <0.001 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | <0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.001 | ＜0.0010 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | <0.004 | <0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | <0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | <0.004 | <0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | <0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | 0.3 | 0.3 | ＜0.025 | 0.26 | <0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | 0.041 | ＜0.025 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.41 | 1.42 | 1.62 | 0.937 | 0.497 | 0.70 | 0.5 | 7.37 | 1.41 | 0.767 | 0.78 | 1.07 | 1.23 | 1.57 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.00156 | 0.02998 | 0.01217 | 0.00581 | 0.00066 | <0.0002 | <0.0002 | 0.008 | 0.00101 | <0.00290 | 0.00195 | 0.00242 | 0.01832 | 0.00110 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | ＜0.00028 | ＜0.00028 | 0.00053 | ＜0.00028 | ＜0.00028 | <0.001 | <0.001 | ＜0.0003 | <0.00028 | <0.00028 | 0.00032 | 0.00035 | 0.00044 | ＜0.00028 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | ＜0.00036 | 0.00127 | 0.00140 | ＜0.00036 | ＜0.00036 | 0.002 | 0.004 | ＜0.001 | <0.00036 | <0.00036 | ＜0.00036 | ＜0.00036 | 0.00187 | ＜0.00036 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | ＜0.00044 | ＜0.00044 | ＜0.00044 | ＜0.00044 | ＜0.00044 | <0.001 | <0.001 | ＜0.006 | ＜0.00044 | <0.00044 | ＜0.00044 | ＜0.00044 | ＜0.00044 | ＜0.00044 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、二氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与 其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0326 | 0.5244 | 0.2337 | 0.1034 | 0.0176 | <0.089 | 0.4510 | 0.13 | 0.023 | 0.0096 | 0.0410 | 0.0491 | 0.3432 | 0.1200 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | ＜0.00092 | ＜0.00092 | 0.034 | ＜0.00092 | ＜0.00092 | <0.005 | 0.007 | ＜0.002 | ＜0.00092 | 0.031 | ＜0.00092 | ＜0.00092 | ＜0.00092 | ＜0.00092 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0.1 | ＜0.0017 | ＜0.0017 | ＜0.0017 | ＜0.0017 | ＜0.0017 | <0.005 | 0.010 | ＜0.001 | ＜0.0017 | <0.0017 | ＜0.0017 | ＜0.0017 | ＜0.0017 | ＜0.0017 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | <0.005 | <0.005 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | 0.106 | / | 0.203 | / | 0.16 | 0.18 | / | <0.0024 | / | 0.078 | 0.056 | 0.064 | 0.193 |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | 0.012 | 0.176 | 0.009 | 0.254 | 0.024 | <0.23 | 0.36 | 0.08 | 0.005 | 0.146 | 0.232 | 0.118 | 0.073 | 0.138 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5 | <5 | ＜5 | ＜5 | <5 | ＜5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.32 | 0.10 | 0.32 | 0.84 | 0.63 | <0.5 | <0.5 | 0.24 | 0.26 | 0.73 | 0.57 | 0.96 | 0.88 | 0.87 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.39 | 7.37 | 7.55 | 7.49 | 7.28 | 7.55 | 7.61 | 8.09 | 7.08 | 7.44 | 7.6 | 7.36 | 7.50 | 7.1 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.0600 | 0.0066 | 0.0579 | 0.0980 | 0.0620 | <0.008 | <0.008 | 0.011 | 0.0037 | <0.0012 | 0.0264 | 0.0172 | 0.0197 | 0.0683 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | <0.025 | <0.025 | 0.005 | ＜0.075 | <0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0.1 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | <0.005 | <0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | <0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.005 | <0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | ＜0.012 | ＜0.012 | ＜0.012 | ＜0.012 | ＜0.012 | <0.025 | <0.025 | ＜0.012 | ＜0.012 | <0.012 | ＜0.012 | ＜0.012 | ＜0.012 | ＜0.012 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 3.70 | 1.51 | 4.21 | 5.74 | 7.06 | 6.00 | 4.00 | 6.08 | 7.48 | 8.91 | 2.490 | 1.41 | 9.93 | 2.27 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 10.4 | 10.4 | 15.6 | 7.15 | 9.23 | 24.2 | 22.2 | 26.99 | 12.4 | 9.6 | 13.0 | 12.1 | 32 | 12.1 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 186 | 189 | 200 | 188 | 181 | 139 | 144 | 142 | 188 | 184 | 183 | 188 | 192 | 184 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 156 | 155 | 160 | 156 | 155 | 125.1 | 84.3 | 128 | 161 | 163 | 164 | 162 | 156 | 162 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 0 | 1.13 | 1.04 | 1.05 | 0.89 | 1.06 | 1.03 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.020 | 0.032 | ＜0.016 | 0.019 | 0.029 | 0.031±0.011 | 0.015±0.008 | ＜0.016 | ＜0.017 | <0.016 | 0.023 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.028 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.114 | 0.057 | 0.032 | 0.110 | 0.061 | 0. 107±0.015 | 0. 119±0.018 | 0.084 | 0.072 | 0.064 | 0.068 | ＜0.028 | ＜0.028 | 0.080 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.50 | 0.07 | 0.46 | 0.10 | 0.32 | 0.35 | / | 0.46 | 0.06 | 1.2 | ＜0.05 | 0.01 | 0.58 | 0.15 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | 0.30 | / | 0.34 | / | / | 0.34 | / | 0.72 | / | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.33 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2 、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州 、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4 、采用液氯 、次氯酸钠 、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限制要求 ，至少 一项指标应 满足余量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |