# 神农架    （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ：                      核审（分管领导）：                               发布时间：2023年 11 月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 神农架林区 |
|  |  |  | 盘水水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 23 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.0005 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | ＜0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0025 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.234 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 0.793 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0131 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | 0.00032 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.00224 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | ＜0.00012 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.259 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | ＜0.005 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0.1 | ＜0.01 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | ＜0.002 |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | ＜0.002 |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | 0.018 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | ＜5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | ＜0.5 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.28 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | ＜0.009 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | ＜0.0045 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0.1 | ＜0.0005 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | ＜0.009 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | ＜0.001 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 5.6 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 25 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 238 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 162 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 0.64 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | 0.03 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | ＜0.02 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | ＜0.03 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.34 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / |
| 备注 | 采用液氯消毒 |  |  |
| 说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报，并对其真实性负责，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方 式时 ，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯；两项指标均应满足限制要求，至少一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |