荆州市（市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ：                                核审：

发布时间：2023年  11  月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 荆州市 |  |  |  | 松滋市 |  | 公安县 |  |  | 洪湖市 |  | 石首市 | 监利市 |  | 江陵县 |
|  |  |  | 柳林水厂 | 南湖水厂 | 郢都水厂 | 纪南水厂 | 青峰山水厂 (ClO2消毒) | 风暴岭水厂 (ClO2消毒) | 孱陵水厂(ClO2 消毒) | 临江水厂(ClO2 消毒) | 油江水厂(ClO2 消毒) | 洪湖老闸水厂 | 洪湖陵园水厂 | 石首银龙水务 自来水公司 | 监利市凤凰水 厂 | 监利市中心水 厂 | 江陵银龙水务 水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0007 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | <0.0001 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0063 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1 | 0.20 | 0.20 | 0. 19 | 0.31 | 0.26 | 0.08 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0. 18 | 0.30 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.59 | 1.52 | 1.24 | 1.48 | 1.49 | 1.58 | 1.39 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.52 | 1.50 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0054 | 0.0061 | 0.0055 | 0.0043 | 0.0017 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0039 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0047 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0028 | 0.0057 |
| 13 | 一 氯二溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | 0.001581 | 0.001536 | 0.001575 | 0.001566 | 0.001335 | 0.001061 | 0.001220 | 0.001618 | 0.001631 | 0.001653 | 0.001674 | 0.001425 | 0.001384 | 0.001437 | 0.001501 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.002122 | 0.002144 | 0.002129 | 0.002020 | 0.001484 | 0.001431 | 0.001560 | 0.001965 | 0.001786 | 0.002129 | 0.002075 | 0.002059 | 0.001944 | 0.001747 | 0.002124 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一 氯二溴甲烷 、二氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与 其各自限值的比值之和不超过1 | 0. 1403 | 0. 1522 | 0. 1421 | 0. 1205 | 0.0660 | 0.0916 | 0.0854 | 0. 1147 | 0.0952 | 0. 1484 | 0. 1292 | 0. 1455 | 0. 1337 | 0.0905 | 0. 1461 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.040 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.041 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 0.038 | 0.047 | 0.048 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0. 1 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.008 | <0.0044 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.006 | 0.012 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | 0.27 | 0.43 | 0.23 | 0.33 | 0.54 | / | / | / | / | / | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0. 16 | 0.66 | 0.60 | <0.04 | 0.30 | 0.56 | 0. 13 | 0. 11 | / | / | / | / |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.31 | 0. 16 | 0. 12 | 0.22 | 0.91 | 0.31 | 0.49 | 0. 17 | 0. 16 | 0. 12 | 0.46 | 0.25 | 0. 12 | 0.29 | 0. 18 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65 | 7.68 | 7.76 | 7.67 | 7.66 | 7.64 | 7.58 | 7.61 | 7.51 | 7.82 | 7.84 | 7.71 | 7.64 | 7.73 | 7.67 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.079 | 0.044 | 0.051 | 0.056 | 0. 129 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.054 | 0.061 | 0.031 | 0.062 | 0.071 | 0.025 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0037 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0364 | 0.0034 | <0.0001 | <0.0001 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0. 1 | <0.0001 | 0.0099 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0033 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0021 | <0.0001 | <0.0001 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | 0.0003 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0004 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | 0.0693 | 0.0871 | 0.0700 | 0.0597 | 0. 1083 | 0. 1119 | 0. 1108 | 0. 1073 | 0. 1055 | 0.0644 | 0.0564 | 0.2487 | 0.0487 | 0.0587 | 0. 1181 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 22.26 | 21.84 | 21.55 | 20.28 | 19.28 | 7.25 | 21.52 | 20.85 | 22.87 | 27. 15 | 23.76 | 19.76 | 20.90 | 20.21 | 19.78 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 38.37 | 38.40 | 38.54 | 38.77 | 37.04 | 21.65 | 36.71 | 36.39 | 38. 19 | 38.45 | 38.50 | 37.47 | 37.26 | 37.39 | 37.88 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 186 | 190 | 191 | 191 | 195 | 130 | 176 | 187 | 181 | 195 | 194 | 179 | 178 | 192 | 187 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 158.8 | 155.6 | 164.3 | 174. 1 | 158.8 | 153.4 | 146.9 | 148.0 | 155.6 | 173.0 | 152.3 | 143.6 | 146.9 | 144.7 | 148.0 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.04 | 1. 12 | 1.04 | 0.96 | 1. 12 | 1.20 | 1. 12 | 1.36 | 1.20 | 0.88 | 1.20 | 1. 12 | 0.96 | 1. 12 | 1.04 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.059 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.064 | 0.065 | 0.072 | 0.064 | 0.057 | 0.064 | 0.068 | 0.059 | 0.069 | 0.077 | 0.050 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.062 | 0.059 | 0.066 | 0.052 | 0.052 | 0.043 | 0.075 | 0.052 | 0.071 | 0.059 | 0.068 | 0.051 | 0.071 | 0.064 | 0.063 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.60 | 0.55 | 0.70 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.75 | 0.64 | 0.40 | 0.89 | 0.70 | 0.83 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0. 1 | / | / | / | / | 0. 10 | 0. 12 | 0.23 | 0.22 | 0. 10 | / | / | / | / | / | / |
| 备注：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2 、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3 、以上信息由各市州 、直管市 、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4 、采用液氯 、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯 。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯 。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限制要求 ，至少 一项指标应满足 余量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |