# 荆门 （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ：                                    核审（分管领导 ）：                                    发布时间 ：2023年11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 荆门市 | 钟祥市 | 京山市 | 沙洋县 |
|  |  |  | 三水厂 | 皇庄水厂 | 二水厂 | 水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL 或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 1 | 未检出 | 1 | 1 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0010 | <0.0010 | ＜0.0010 | <0.0010 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.00006 | <0.00006 | ＜0.00006 | <0.00006 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | <0.004 | ＜0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.00007 | 0.00009 | ＜0.00007 | <0.00007 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | <0.002 | ＜0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.24 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 0.63 | 1.4 | 0. 19 | 1.35 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0155 | / | 0.0264 | 0.0223 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | 0.00103 | / | 0.00106 | 0.00218 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.00501 | / | 0.00641 | 0.00747 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.000041 | / | ＜0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、二氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和 ） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与 其各自限值的比值之和不超过 1 | 0.352 | / | 0.558 | 0.518 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.00935 | / | 0.0171 | 0.0105 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0017 | / | ＜0.0017 | <0.0017 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | 0.354 | / | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | 0.0807 | 0.0779 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位 ）(度） | 15 | ＜5 | <5 | ＜5 | <5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位 ）（NTU） | 1 | 0.45 | 0.62 | 0.3 | 0.33 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 无（0） | 无（0） | 无（0） | 无（0） |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于 8.5 | 8. 11 | 7.63 | 8. 18 | 8.01 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.0230 | 0. 139 | 0.0265 | 0.0756 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | 0.0118 | 0.019 | ＜0.0009 | 0.0111 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0. 1 | 0.00108 | 0.00069 | 0.00381 | 0.00060 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | 0.00044 | 0.00134 | 0.00036 | 0.00093 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | ＜0.0009 | <0.0009 | ＜0.0009 | ＜0.0009 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 5.84 | 10.5 | 17.8 | 16.9 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 28.0 | 27.8 | 16.6 | 27.8 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 148 | 155 | 163 | 161 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 145.7 | 145.3 | 148.6 | 147.8 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.78 | 1.66 | 2.69 | 1.36 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | ＜0.02 | <0.02 | ＜0.02 | <0.02 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值 ） | ＜0.02 | 0.04±0.01 | 0.04±0.01 | 0.06±0.02 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值 ） | 0.06±0.01 | 0.09±0.01 | 0. 12±0.01 | 0. 10±0.01 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量 ≥0.3 | 0.76 | / | 0.53 | 0.54 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量 ≥0.5 | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯 (mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量 ≥0. 1 | / | 0. 13 | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、 以上指标及指标限值均执行 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准 》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果 。 3、 以上信息由各市州 、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定 》发布。 4、采用液氯 、次氯酸钠 、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯 。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯 。采用二氧化氯和 氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限制要求 ，至少一项指标应满足余量要求 。 |  |  |  |  |  |  |