# 襄阳 （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人  ：杨启航                     核审（分管领导） ：张德平                                    发布时间：2023年11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 襄阳市 |  |  |  | 保康县 | 南漳县 | 谷城县 | 老河口市 | 枣阳市 |  | 宜城市 |
|  |  |  | 马王庙水厂 | 白家湾水厂 | 新城湾水厂 | 米公水厂 | 金盘洞水厂 | 鲁家山水厂 | 水务公司 | 清源水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 天河水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 60 | 1 | 未检出 | 1 | 未检出 | 9 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.00508 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | <0.01 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.00006 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.005 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.004 | 未检出 | 未检出 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | <0.005 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.00007 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | <0.005 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | 未检出 | 未检出 | ＜0.00005 | 0.00024 | 0.00069 | <0.001 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | 0.002 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 未检出 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.2 | 0.21 | 未检出 | 0.13 | 0.62 | 0.58 | 0.28 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.17 | 1.22 | 1.14 | 1.17 | 1.09 | 2.5 | 2 | 0.56 | 0.23 | 0.41 | 1.57 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0046 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.000032 | 0.017 | 0.0285 | 0.016 | 0.0258 | 0.028 | 0.03 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | 0.001521 | 0.001095 | 0.001140 | 0.001045 | 0.000016 | / | 未检出 | 0.001 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | <0.01 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.002033 | 0.001266 | 0.001269 | 0.001212 | 0.000015 | / | 0.00281 | 0.003 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | <0.01 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | 0.000041 | / | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | <0.01 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、二氯 一 溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其 各自限值的比值之和不超过1 | 0.1262 | 0.0516 | 0.0521 | 0.0488 | 0.00135 | / | 0.522 | 0.311 | 0.613 | 0.649 | 0.49 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.0360 | 0.0210 | 0.0227 | 0.0219 | 0.002 | / | 0.0103 | 0.006 | ＜0.020 | ＜0.020 | 0.01 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0.1 | 0.0072 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | 0.001 | / | 0.0138 | 0.007 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.010 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.0024 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.005 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.39 | 0.26 | 0.25 | 0.57 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.09 | 0.42 | 0.32 | 0.22 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭 、异味 | 无异臭 、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51 | 7.40 | 7.43 | 7.35 | 7.29 | 6.68 | 7.5 | 7.78 | 7.51 | 7.57 | 6.9 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.096 | 0.103 | 0.089 | 0.101 | 0.0479 | 0.034 | 0.0263 | 0.019 | 0.048 | 0.032 | 0.04 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | 0.0583 | ＜0.0001 | 0.0310 | ＜0.0001 | 0.0245 | 未检出 | 未检出 | 0.018 | ＜0.10 | ＜0.10 | <0.06 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0.1 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.00439 | 未检出 | 未检出 | 0.0002 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.03 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0219 | 未检出 | 0.00205 | 0.0008 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.04 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | 0.1235 | 0.1229 | 0.1295 | 0.1357 | 0.0009 | 未检出 | 0.0012 | 0.003 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.03 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 8.07 | 7.90 | 5.69 | 6.74 | 4.48 | 6 | 4 | 8 | 37.57 | 39.34 | 135 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 23.96 | 30.39 | 28.27 | 28.62 | 23 | 5.5 | 20 | 17.8 | 24.4 | 23.27 | 42 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 143 | 147 | 136 | 141 | 385 | 268 | 246 | 168 | 177 | 187 | 218 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 132.7 | 137.1 | 142.5 | 140.3 | 136 | 269 | 119 | 120 | 140 | 142 | 152 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.44 | 1.44 | 1.28 | 1.36 | 1.49 | 1.7 | 2.4 | 1.04 | 2.65 | 2.77 | 1.43 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.1 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.062 | 0.057 | 0.062 | 0.054 | 0.016 | / | 0.02 | 0.009 | 0.022 | 0.023 | 0.03 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.068 | 0.071 | 0.059 | 0.057 | 0.092 | / | 未检出 | 0.09 | 0.081 | 0.091 | 0.20 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.44 | 0.31 | 0.08 | 0.20 | / | 0.4 | 0.42 | 0.5 | 0.53 | 0.58 | 0.87 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | 0.38 | 0.28 | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2 、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州 、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4 、采用液氯 、次氯酸钠 、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯； 两项指标均应满足限制要求 ，至少 一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |