# 鄂州   （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ：                        核审（分管领导 ）：                         发布时间： 2023   年    11  月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 鄂州市 |  |  |
|  |  |  | 雨台山水厂 | 城东水厂 | 葛华水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL 或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.21 | 0.21 | 0. 19 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.72 | 1.70 | 1.70 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.018 | 0.034 | 0.025 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | 0.00094 | 0.00081 | 0.0012 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0062 | 0.0073 | 0.0084 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、二 氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和 ） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过 1 | 0.41 | 0.70 | 0.57 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.011 | ＜0.004 | 0.012 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | 0. 166 | 0.039 | / |
| 22 | 色度（铂钴色度单位 ）(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位 ）（NTU） | 1 | 0. 17 | 0.34 | 0.24 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于 8.5 | 8. 16 | 8.20 | 8. 14 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0. 14 | 0.09 | 0. 17 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 23.6 | 26. 1 | 24.6 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 33.9 | 34.4 | 33.5 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 254 | 223 | 255 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 138.0 | 139.0 | 140.0 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1. 17 | 1. 17 | 1.53 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | 0.05 | 0. 10 | 0.08 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.016 | 0.010 | 0.007 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值 ） | 0. 135 | 0. 118 | 0. 141 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量 ≥0.3 | 0.85 | 0.90 | 0.85 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量 ≥0.5 | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯 (mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量 ≥0. 1 | / | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、以上指标及指标限值均执行 GB5749 -2022《生活饮用水卫生标准 》。 2 、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果 。 3 、以上信息由各市州 、直管市 、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部 《城市供水水质管理规定 》 发布。 4、采用液氯 、次氯酸钠 、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯 。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯 。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满 足限制要求 ，至少 一项指标应满足余量要求 。 |  |  |  |  |  |