# 随州市 （市、州、直管市、林区）城市供水水质公报（常规指标43项）

填报单位：随州市住房和城乡建设局                          填报人 ：付荣荣                         发布时间：2023年11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 随州市 |  |  |
|  |  |  | 先觉庙水厂 | 封江水厂 | 飞沙河水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 1 | 1 | 未检出 |
| 4 | 砷（mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.0003 |
| 5 | 镉（mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅（mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | 0.0001 |
| 8 | 汞（mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00005 |
| 9 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物（mg/L) | 1.0 | 0.31 | 0.22 | 0.08 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（mg/L) | 10 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| 12 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.0047 | 0.0392 | 0.027 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L) | 0.1 | 0.0007 | 0.0006 | <0.001 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.0033 | 0.0048 | 0.003 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L) | 0.1 | <0.0010 | <0.0010 | <0.001 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯 一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与 其各自限值的比值之和不超过1 | 0. 1453 | 0.7443 | 0.509 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L) | 0.05 | 0.011 | 0.019 | 0.009 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L) | 0.1 | 0.002 | 0.005 | 0.011 |
| 19 | 溴酸盐（mg/L) | 0.01 | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（mg/L) | 0.7 | 0.42 | / | / |
| 21 | 氯酸盐（mg/L) | 0.7 | 0.30 | / | / |
| 22 | 色度（铂钴色度单位） (度） | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.46 | 0.21 | 0.21 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.52 | 7.45 | 6.91 |
| 27 | 铝（mg/L) | 0.2 | 0.042 | 0.038 | 0.066 |
| 28 | 铁（mg/L) | 0.3 | <0. 10 | <0. 10 | 0.017 |
| 29 | 锰（mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | 0.006 |
| 30 | 铜（mg/L) | 1.0 | <0. 10 | <0. 10 | 0.0004 |
| 31 | 锌（mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.001 |
| 32 | 氯化物（mg/L) | 250 | 14.2 | 13.4 | 4.4 |
| 33 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 14.0 | 14.9 | 11.3 |
| 34 | 溶解性总固体（mg/L) | 1000 | 188 | 190 | 61 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 85.5 | 90.8 | 37.3 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L) | 3 | 2.92 | 2.82 | 2 |
| 37 | 氨（以N计）（mg/L) | 0.5 | 0. 16 | 0.39 | 0.02 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.030 | 0.030 | 0.011 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.393 | 0.335 | 0. 117 |
| 40 | 游离氯（mg/L) | 水中限值 2;水中余量≥0.3 | / | 1.01 | 0.7 |
| 41 | 一氯胺（总氯）（mg/L) | 水中限值 3;水中余量≥0.5 | / | / | / |
| 42 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值 0.8;水中余量≥0.1 | 0.30 | / | / |
| 消毒方式说明 |  | / |  |  |  |
| 说明： 1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 ，检测结果在限值范围内即为合格。 2 、所检测指标均是供水企业出厂水。 3、以上信息由各市州 、直管市 、林区住建委审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4 、采用液氯 、次氯酸钠 、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯 。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二 氧化氯 。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限制要求 ，至少 一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |