# 黄石 （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ：  罗曼              核审（分管领导 ）： 刘莉                                              发布时间：  2023年11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黄石市自来水有限公司 |  |  | 大冶清润水务集团公司 |  | 阳新城发水务有限公司 |  |
|  |  |  | 凉亭山水厂 | 王家里水厂 | 花湖水厂 | 殷祖水厂 | 港湖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL 或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.0011 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | 0.00012 | 0.00044 | ＜0.00010 | ＜0.00010 | 0.00015 | ＜0.00010 | 0.00012 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.22 | 0.3 | 0. 14 | ＜0. 10 | 0. 14 | 0.28 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | ＜0. 15 | 0. 17 | ＜0. 15 | 1.71 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.028 | 0.0224 | 0.0226 | 0.0228 | 0.0218 | 0.0463 | 0.0431 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷 、一氯二溴甲烷 、二氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和 ） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过 1 | 0.65 | 0.556 | 0.56 | 0.563 | 0.547 | 0.954 | 0.902 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.0100 | 0.016 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 | ＜0.0100 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | 0.27 | 0.28 | / |
| 22 | 色度（铂钴色度单位 ）(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位 ）（NTU） | 1 | 0.3 | 0.25 | 0. 16 | 0.44 | 0. 16 | 0.38 | 0.22 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于 8.5 | 7.78 | 7.88 | 7.83 | 7.93 | 7.83 | 8. 17 | 8. 15 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.048 | 0.046 | 0.084 | ＜0.010 | 0. 118 | ＜0.010 | ＜0.010 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0. 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 | ＜0. 10 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 23.95 | 22.48 | 22.61 | 3.95 | 3.89 | 11.86 | 24.89 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 34.02 | 33.86 | 34.24 | 9.91 | 4.74 | 9.96 | 32.43 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 184 | 182 | 179 | 98 | 184 | 116 | 114 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 136 | 144 | 136 | 94 | 132 | 92 | 94 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 0.87 | 0.55 | 0.87 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 0.79 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.02 | 0.021 | 0.017 | 0.017 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.075 | 0.08 | 0.084 | 0.072 | 0.076 | 0.091 | 0.078 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量 ≥0.3 | 0.82 | 0.51 | 0.84 | 1. 17 | 0.52 | 0.84 | 0.56 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量 ≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯 (mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量 ≥0. 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注 | 港湖水厂和沿镇水厂使用次氯酸钠消毒 ，需要测氯酸盐指标 。其他水厂用氯气消毒 ，不必测定氯酸盐指标 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1 、以上指标及指标限值均执行 GB5749 -2022《生活饮用水卫生标准 》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果 。 3 、以上信息由各市州 、直管市 、林区供水主管部门汇总审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定 》发布。 4 、采用液氯 、次氯酸钠 、次氯酸钙消毒方式时 ，应测定游离氯 。采用氯胺消毒方式时 ，应测定总氯 。采用臭氧消毒方式时 ，应测定臭氧 。采用二氧化氯消毒方式时 ，应测定二氧化氯 。采用二氧化氯和氯混合 消毒剂发生器消毒方式时 ，应测定二氧化氯和游离氯 ；两项指标均应满足限制要求 ，至少一项指标应满足余量要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |