湖北省城镇二次供水工程

施工图审查要点

(征求意见稿)

二O二一年十一月

- 前   言

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第13号）、《实施工程建设强制性标准监督规定》（中华人民共和国建设部令第81号）、《湖北省建筑工程施工图设计文件审查办法》（鄂建文〔2001〕300号）、《湖北省城镇供水条例》（2015年5月28日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过）、《湖北省城镇二次供水管理办法》（湖北省人民政府令第403号）、《湖北省城镇二次供水工程技术导则》（鄂建办〔2020〕48号），为规范全省城镇二次供水工程施工图设计文件审查工作，明确审查内容，统一审查尺度，制定本审查要点。

- 本审查要点由湖北省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责内容解释。

- 主编单位：武汉市给排水工程设计院有限公司

- 参编单位：武汉市水务集团有限公司

- 主要起草人：

- 主要审查人：

目   录

1 总 则	1

2 基本规定	2

2.1 基本要求	2

2.2 图审文件编制深度要求	2

3 给水排水专业审查要点	4

4 建筑专业审查要点	9

5 结构专业审查要点	10

6 电气专业审查要点	11

7 智慧化管理审查要点	14

附录	17

# 1 总 则

- 1.0.1 本要点适用于湖北省行政区域内新建、改建、扩建的二次供水工程施工图设计文件技术基本要求的审核。

- 1.0.2 除本要点所列内容外，二次供水工程施工图设计文件技术审查尚应包括国家、行业和我省现行有关标准的内容。

# 2 基本规定

## 2.1 基本要求

2.1.1 本审查要点属技术性审查范围，审查对象为施工图阶段的二次供水工程设计文件。

2.1.2 送审的施工图及计算书须签署齐全，并盖有设计单位出图专用章、注册建筑结构工程师执业专用章。涉及地基基础设计的项目，送审资料须附工程勘察成果报告（详勘）。

2.1.3 资料收文时应对施工图阶段设计文件的完整性进行审查，施工图应包含附录所含资料，文件不完整和未按要求签章的资料不予接受。

2.1.4 选择叠压供水形式的二次供水工程须取得供水企业审核同意的文件依据。

2.1.5 施工图审查工作应当坚持经济效益、社会效益、环境效益相统一的原则。

## 2.2 图审文件编制深度要求

2.2.1 总说明中应叙述作为二次供水工程设计依据的市政供水基础条件，包括但不限于：市政给水管管径、材质、连接位置、用水高峰时水压等。

- 2.2.2 总说明中应明确设计范围，应叙述根据设计范围内的小区或建筑物类别、高度、使用标准等因素确定的二次供水方式、供水系统分区等内容。

- 2.2.3 总说明中应叙述各供水系统分区的楼栋单元数及对应户数设计人口数、最高日及最大时用水量、工作压力、加压设备数量、主要技术参数及系统运行控制方法等。

- 2.2.4 总说明中应叙述二次供水泵房设置位置、用水量计量装置选型及设置情况等；须说明商业、消防、绿化用水等设计内容。

- 2.2.5 改造工程中应采取措施保留消防水源，应说明新、旧水源切换措施。

- 2.2.5 设计文件应明确二次供水管道材质、连接方式及工作压力（或公称压力）；各种阀门的材质、型号、工作压力（或公称压力）及安装相关要求；各类管线敷设形式要求；管道支架及吊架安装要求；水泵及其他设备基础安装要求；管道和设备冲洗、试压、消毒相关要求；管道和设备保温范围、材料及做法。

- 2.2.6 设计文件应明确安全运行及节能监测相关要求。

- 2.2.7 二次供水工程施工图智能化专业设计应满足《城市供水行业反恐怖防范工作标准》（建城〔2016〕203号）和《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239的有关要求。

- 2.2.8 二次供水的施工安装、调试与验收、运行维护与管理的有关内容均应执行《湖北省城镇二次供水工程技术导则》（鄂建办〔2020〕48号）的有关规定。

- 2.2.9 除上述要求外，二次供水工程施工图设计深度均应满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。

# 3 给水排水专业审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 水量、水质、水压 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021） 3.4.4 用水点处水压大于0.20MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019） 3.4.3 当生活给水系统分区供水时，各分区的静水压力不宜大于0.45MPa；当设有集中热水系统时，分区静水压力不宜大于0.55MPa。 3.4.5 住宅入户管供水压力不应大于0.35MPa，非住宅类居住建筑入户管供水压力不宜大于0.35MPa。 《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010） 4.0.2 二次供水水量应根据小区及建筑物使用性质、规模、用水范围、用水器具及设备用水量进行计算确定。用水定额及计算方法，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015、《室外给水设计规范》GB 50013、《城市居民生活用水量标准》GB/ T 50331 及有关标准的规定。 4.0.3 二次供水系统的供水压力应根据最不利用水点的工作压力确定。 |
| 3.2 | 系统设计 | 《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010） 5.2.2 二次供水系统可采用下列供水方式： 1增压设备和高位水池（箱）联合供水； 2变频调速供水； 3叠压供水； 4气压供水。 5.2.3 给水系统的竖向分区应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。 《湖北省城镇二次供水工程技术导则》 5.2.3 选择叠压供水应有严格的使用条件。 1与加压设施进水管直接相连接的市政管道管径应大于或等于DN200mm且最低压力应大于或等于0.25MPa，供水量应得到充分满足； 3需征得供水企业审核同意。 |
| 3.3 | 给水管网 | 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019） 3.5.2 室内的给水管道，应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管和金属塑料复合管及经防腐处理的钢管。高层建筑给水立管不宜采用塑料管。 《湖北省城镇二次供水工程技术导则》 5.4.4 室内供水管道应便于维修，不得直接敷设在建筑物结构内。 5.4.5 二次供水设施引入管宜从条件许可的城镇市政供水管网单独引入 ，并设置低阻力倒流防止器。低阻力倒流防止器应符合现行《低阻力倒流防止器》JB/T11151和 《低阻力倒流防止器应用技术规程CECS259的规定，且在2m/s流速时水头损失宜小于0.03MPa。 5.4.7 根据当地气候条件，二次供水管道应采取隔热或防冻措施，室内、外明设的管道应设置清晰的标志，采取防止曝晒、紫外线侵害及机械外力损伤的措施。 5.4.10 室外二次供水管道与建筑物外墙平行敷设的净距不宜小于1.0m，且不得影响建筑物基础；供水管与污水管的最小水平净距应为0.8m，交叉时供水管应在污水管上方，且接口不应重叠，最小垂直净距应为0.1m，达不到要求的应采取保护措施。 6.5.4 二次供水管道应根据工程地质条件及安装环境采用符合国家或行业标准的管材及管件。室内、外二次供水管材及管件材质宜按表6.5.4选用。 表6.5.4 二次供水管材及管件材质的选用 - 安装位置; - 公称直径（mm）; - 选用管材名称. - 室外 - （埋地）; - DN<100; - ★不锈钢给水管及管件. - 聚乙烯（PE）管及管件. - 无规共聚聚丙烯（PP-R）管及管件. - 100≤DN≤400; - ★球墨铸铁管及管件. - 不锈钢给水管及管件. - 室内 - （含架空）; - DN≤300; - ★不锈钢给水管及管件. - 无规共聚聚丙烯（PP-R）管及管件. - 聚乙烯（PE）管及管件. - 金属复合管及管件. - 注： ★标记的为推荐的首选管材及管件材质。 |
| 3.4 | 设备与设施 | 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021） 3.3.1 生活饮用水水池（箱）、水塔的设置应防止污废水、雨水等非饮用水渗入和污染，应采取保证储水不变质、不冻结的措施，且应符合下列规定： 1 建筑物内的生活饮用水水池（箱）、水塔应采用独立结构形式，不得利用建筑物本体结构作为水池（箱）的壁板、底板及顶盖。与消防用水水池（箱）并列设置时，应有各自独立的池（箱）壁。 2 埋地式生活饮用水贮水周围10m内，不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。生活饮用水水池（箱）周围2m内秒得有污水管和污染物。 3 排水管道不得布置在生活饮用水池（箱）的上方。 4 生活饮用水池（箱）、水塔人孔应密闭并设锁具，通气管、溢流管应有防止生物进入水池（箱）的措施。 5 生活饮用水水池（箱）、水塔应设置消毒设施。 3.3.6 给水加压、循环冷却等设备不得设置在卧室、客房及病房的上层、下层或毗邻上述用房，不得影响居住环境。 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019） 3.3.17 建筑物内的生活饮用水水池（箱）及生活给水设施，不应设置于与厕所、垃圾间、污（废）水泵房、污（废）水处理机房及其他污染源毗邻的房间内；其上层不应有上述用房及浴室、盥洗室、厨房、洗衣房和其他产生污染源的房间。 3.8.1 生活用水水池（箱）应符合下列规定： 5 水池（箱）外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的间距，应满足施工或装配的要求，无管道的侧面净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；设有人孔的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m；水箱底与房间地面板的净距，当有管道敷设时不宜小于0.8m。 《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010） - 6. 1. 5 当水池(箱)容积大于 50m3时，宜分为容积基本相等的两格，并能独立工作。 - 6.2. 1 压力水容器应符合现行国家标准《钢制压力容器》 GB 150 及有关标准的规定。 - 6.3.4 电机额定功率在 11kW 以下的水泵，宜采用成套水泵机组。水泵机组应采取减振措施。 - 6.3.5 每台水泵的出水管上，应装设压力表、止回阀和阀门，必要时应设置水锤消除装置。 - 6.3.8 水泵应采用自灌式吸水，当因条件所限不能自灌吸水时应采取可靠的引水措施。 《湖北省城镇二次供水工程技术导则》 - 6.1.2 水箱宜选用食品级不锈钢材料制作，不锈钢材料不得低于06Cr19Ni10，矩形水箱参照现行国家建筑标准图集《矩形给水箱》12S101进行安装，焊接材料与其他结构件应与水箱材质相匹配，焊缝应进行抗氧化处理。 - 6.1.6 水池（箱）宜设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内；根据使用环境，室外设置的水池（箱）及其配套管道宜有防冻、隔热措施。 - 6.4.3 二次加压泵宜采取全自动控制，并备有手动控制模式。每台水泵的出水管应设闸阀、低噪音低阻力式防水锤止回阀、管路补偿接头（橡胶接头）、压力表，出水干管应设置总阀。每台水泵的吸水管上必须装设闸阀。水泵与基座间应安装减震装置。 - 6.4.4 水泵机组与控制部分宜采用成套系统。 - 6.4.5 选用的水泵机组应符合下列规定： 2 水泵与生活饮用水接触的部件材质应选用食品级不锈钢；使用铸铁部件的，表面须采用静电环氧树脂电泳处理；配套电机外壳宜选用耐腐蚀材料； 4 宜采用一对一变频调速控制，水泵额定转速时的工作点应位于水泵高效区的末端；同时供水压力控制波动范围应在±0.01MPa之内，压力仪表显示精度不应低于0.01MPa；变频器应设置下限频率；变频控制柜（箱）应符合现行行业标准《微机控制变频调速给水设备》CJ/T352的规定； - 6.6.2 结算水费的水表宜优先选用智能水表。 - 6.8.3 壁挂式和嵌墙式水表箱应采用不锈钢材质，水表箱尺寸应满足维护管理要求。 |

# 4 建筑专业审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 规划与选址 | 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014） 4.1.4 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 |
| 4.2 | 泵房 | 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019） 6.11.9 建造于现状建筑物内的加压泵房，开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时，不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度，且门的开启不应跨越变形缝。 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014） 8.1.6 建造于现状建筑物内的加压泵房，当与消防泵房毗邻建造时，建筑布局和门窗开设位置不应影响消防泵房疏散通道的使用功能。 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017） 4.0.8 加压泵房为无窗房间时，内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。 |

# 5 结构专业审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 系统设计 | 《工程结构通用规范》（GB55001-2021） 2.1.7 结构应按设计规定的用途使用，并应定期检查结构状况，进行必要的维护和维修。严禁下列影响结构使用安全的行为： 1 未经技术鉴定或设计许可，擅自改变结构用途和使用环境； 2 损坏或者擅自变动结构体系及抗震设施； 3 擅自增加结构使用荷载； 4 损坏地基基础； 6 影响毗邻结构使用安全的结构改造与施工。 《既有建筑维护与改造通用规范》（GB 55022-2021） 2.0.1 既有建筑未经批准不得擅自改动建筑物主体结构和改变使用功能。 2.0.4既有建筑的改造应符合下列基本规定： 1 应满足改造后的建筑安全性需求； 2 不得降低建筑的抗灾性能； 3 不得降低建筑的耐久性。 《湖北省城镇二次供水工程技术导则》 3.0.5 二次供水设施的结构设计使用年限不应小于50年或与主体工程的设计使用年限一致；安全等级不应低于二级。 3.0.6 抗震设防烈度为6度及高于6度地区的二次供水工程，其构筑物与管道的结构必须进行抗震设计。相应的抗震设计类别及设防标准,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定。 |

# 6 电气专业审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 系统设计 | 《住宅建筑电气设计规范》（JGJ 242-2011 ） 3.2.1 住宅建筑中主要用电负荷的分级应符合表3.2.1的规定，其他未列入表3.2.1中的住宅建筑用电负荷的等级宜为三级。 表3.2.1 住宅建筑主要用电负荷的分级 建筑规模; 主要用电负荷名称; 负荷等级. 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑; 消防用电负荷，应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排污泵、生活水泵。; 一级. 建筑高度为50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑; 消防用电负荷，应急照明、航空障碍照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵。. 10层~18层的二类高层住宅建筑; 消防用电负荷，应急照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵。; 二级. 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019） 7.0.10 由建筑物外引入的配电线路，应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。 7.4.6 电气装置外可导电部分，严禁用作保护接地导体(PEN)。 7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用，应符合下列规定： 3 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关，应采用切断相导体和中性导体的四极开关； 7.5.4 自动转换开关电器(ATSE)的选用应符合下列规定： 3 当采用PC级自动转换开关电器时，应能耐受回路的预期短路电流，且ATSE的额定电流不应小于回路计算电流的125％； 6 宜选用具有检修隔离功能的ATSE，当ATSE不具备检修隔离功能时，设计时应采取隔离措施。 9.2.12 泵房内的交流电动机的接地故障保护应符合下列规定： 1 每台电动机宜分别装设接地故障保护电器，但共用一套短路保护的数台电动机可共用一套接地故障保护器件； 2 当电动机的短路保护器件满足故障防护要求时，应采用短路保护器件兼作间接电击防护中的接地故障保护； 3 水泵房中的生活水泵电动机应加装灵敏度为300mA的剩余电流动作保护器做接地故障保护。 12.1.3 各种接地宜采用共用接地装置，共用接地装置电阻值应满足各种接地的最小电阻值的要求。 12.4.9 下列金属部分不应作为保护接地导体(PE)： 1 金属水管； 2 含有气体、液体、粉末等物质的金属管道； 3 柔性或可弯曲的金属导管； 4 柔性的金属部件； 5 支撑线、电缆桥架、金属保护导管。 12.4.10 采用TN-C-S系统时，当PEN导体从某点分开后不应再合并或相互接触，且中性导体不应再接地。 24.4.1应合理选择电动机的功率及电压等级，并应符合下列规定： 1 电动机的效率不应低于现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613规定的能效限定值，宜采用符合节能评价值的电动机； 《通用用电设备配电设计规范 》（GB50055-2011） 2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。 《湖北省城镇二次供水工程技术导则》 8.1.3 加压泵房应设置独立的符合供电部门要求的用电计量装置。 8.1.10 安装在室内的电控设备其防护等级不应低于IP44，安装室外时其防护等级不应低于IP55，电控设备内还应采取防潮措施。加压泵房内电气设备和其他电气设施的底部应高出泵房地面不小于0.2m。 |

# 7 智慧化管理审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 系统设计 | 《二次供水设施运行维护及安全技术规程》T/CECS 509-2018 6.1.5 远程监控系统应具备抗干扰、防雷、防磁、防静电装置。 6.3.2 远程监控系统具备的监控功能应符合下列规定： 1 上传数据应实行故障优先原则 2 网络接入设备应支持网络防火墙与防病毒功能； 3 系统软件宜支持实时视频监控输出； 4 应具有网络中断自恢复功能。 6.3.3 网络通讯模块应采用加密技术。 6.3.4 远程监控系统采集传输数据的种类和范围应符合供水主管部门和供水企业的监控要求。 《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010 8.1.8 二次供水控制设备应提供标准的通信协议和接口。 《湖北省城镇二次供水工程技术导则》 8.1.7 加压泵房电控设备应具有现场手动/自动及可人工干预的远程控制功能。 8.1.9 加压泵房的自控系统应满足以下功能： 1 应提供标准的通讯协议和接口，符合远程监控系统的要求； 2 能实现水泵机组的运行、切换、增减、调速等功能，实现自动恒压供水； 3 能够显示和储存各类设备的状态信息，并传送至智能终端； 4 能够在异常状况下对运行设备进行自动保护，现场可声光报警并将各种报警信号上传。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行； 5 宜配有人机交互界面，可输入、修改、显示相应的设备运行参数，具备分级密码保护以及重要参数二次确认功能。人机交互界面应汉化、图标明显、显示清晰、便于操作。 8.2.1 加压泵房应有水压、流量、液位、电流、电压等实时显示仪表。 8.3.1 加压泵房管理单位宜设置远程监控系统和智能终端设备。 8.3.4 远程监控系统应具备以下功能： 1 能够对被控设备进行远程控制，对现场被控设备的参数进行设定和修改，具有良好的人机界面，可方便地进行图形的切换和各种功能的调用；设置不同的安全等级，针对不同的操作用户设置相应的密码等级，记录操作人员及操作信息； 2 实时显示加压泵房系统内重要的运行参数和设备运行状态，监测参数的变化过程； 3 参数异常或设备故障时，可根据不同的报警类别，发出声光报警、屏幕报警或语音报警，同时显示相应的提示信息。 8.3.5 智能终端应符合远控管理系统的通信协议和接口要求，并满足以下要求： 1 应能采集加压泵房内各类设备及环境状态信息并传送至远控管理系统； 2 泵房内数据传输模块应具备断网储存、有网续传功能； 3 具备人机交互界面，可实时显示各类设备及环境状态信息，对运行设备能够人工急停； 4 应配备在线式UPS电源，供电时间应不低于30min。 9.0.3 技防可包括门禁系统、入侵报警系统、语音警告系统、火灾报警系统、视频监控等，视频影像信息储存时间不得小于90天。 |

# 附录

施工图应包含以下内容图纸：

- 二次供水设施改造施工图工艺总说明

- 庭院管道平面布置图（含各节点大样图）

- 庭院管道沟槽断面图

- 庭院管道主要材料表

- 水表节点大样图（含进水考核总表、泵房考核表、消火栓计量表、其他各口径水表）

- 加压泵房平面图、剖面图

- 加压泵房水箱、水泵基础图

- 室外水箱剖面图、吸水喇叭口大样图

- 泵房排水系统图（含室外水箱排水系统）

- 加压泵房主要材料表

- 加压泵房建筑图（若需）

- 加压泵房结构图（若需）

- 室外水箱围栏及遮阳蓬图（若需）

- 电气设计说明及设备材料表

- 配电箱电路图、轴流风机电路图

- 变频柜电路图

- 泵房远控平台智能终端电路图（含设备材料表）

- 泵房电气平面图

- 泵房照明平面图

- 泵房防雷接地平面图（若需）

- 室内给水管道平面图

- 室内给水管道轴测图

- 楼内立管、一户一表主要材料表