附件

典型案例

案例1：宣恩县民族医院项目

建设单位：宣恩县民族医院；

勘察单位：中南勘察设计院有限责任公司；

设计单位：上海都市建筑设计有限公司；

施工单位：恩施兴州建设工程有限责任公司。

存在的主要问题：无障碍设计不完善；节能设计不合格，未计算透明屋顶对能耗的不利影响；未设置供消防人员进入的窗口。

案例2：板桥安置小区六期三标段主体工程

建设单位：恩施市投资建设服务中心；

勘察单位：湖北省地质勘查基础工程公司；

设计单位：广东建筑艺术设计院；

施工单位：湖北远升建筑工程有限公司。

存在的主要问题：消防车登高操作场地的设置不符合规范要求。

案例3：荆门天地二期1、2号楼工程项目

建设单位：荆门市丰业房地产开发有限公司；

勘察单位：荆门市规划勘测设计研究院；

设计单位：海南华磊建筑设计咨询有限公司；

施工单位：荆门市东泰建筑工程有限公司。

存在的主要问题：无危险性较大分部分项工程专篇，未见甲方就危大工程会同各方主体治理的记录；无施工现场消防专项方案和相关记录；涉嫌建筑结构超限，不符合抗震消防要求。

案例4：神农架森林公安局神农顶派出所建设工程项目

建设单位：神农架国家公园管理局；

勘察单位：湖北省地质勘察基础工程有限公司；

设计单位：十堰市建筑设计研究院；

施工单位：神农架林区雄图建筑有限责任公司。

存在的主要问题：水平疏散走道、安全出口门厅、无窗房间的顶棚与墙面采用乳胶漆，燃烧性能不符合GB50222-2017第4.0.4条（强条）规定；办公楼食堂、餐厅、走道荷载不符合荷载规范GB50009-2012第5.1.1条第4.2.3条（强条）规定；聚氨酯保温外墙外保温系统未核验型式检验报告，不符合GB50411-2019第4.2.3条（强条）规定；屋面用聚氨酯保温地板施工厚度50mm，不符合设计厚度60mm要求。

案例5：神农架木鱼镇香溪花园一期城棚改造项目

建设单位：湖北神农架惠林房地产开发有限公司；

勘察单位：湖北省地质勘察基础工程有限公司；

设计单位：十堰市建筑设计研究院；

施工单位：神农架旅游开发建筑有限责任公司。

存在的主要问题：水平疏散走道、安全出口门厅的顶棚、墙面采用乳胶漆，其燃烧性能不符合GB50222-2017第4.0.4条规定；外墙保温做法与设计要求的内外复合保温系统不符，无机保温砂浆外墙保温系统未核验检测报告，不符合GB50411-2019第4.2.3条规定；外窗设计为60系列塑料窗6+12A+610W,实际施工为铝合金窗，未见变更手续，外窗性能未见复核报告已经施工。

案例6：房县人民医院医疗综合楼项目

建设单位：房县人民医院；

勘察单位：十堰市建筑设计研究院；

设计单位：十堰市建筑设计研究院；

施工单位：湖北长安建设集团股份有限公司。

存在的主要问题：水平疏散走道、安全出口门厅、疏散楼梯间等处的顶棚、墙面采用乳胶漆，其燃烧性能不符合要求；一层门诊药房只设一个疏散门；结构计算遗漏屋面水箱荷载；岩棉板外墙外保温系统未核验型式检验报告，施工中未做岩棉板粘结强度、锚栓锚固力现场拉拔试验，不符合规定。

案例7：南漳县人民医院外科住院大楼项目

建设单位：南漳县人民医院；

勘察单位：中南勘察基础工程有限公司；

设计单位：中盛弘宇建设科技有限公司；

施工单位：武汉仁文建筑装饰工程有限公司。

存在的主要问题：水平疏散走道、安全出口门厅、疏散楼梯间、无窗房间等处的顶棚、墙面采用合成树脂乳液涂料，燃烧性能达不到A级；二层合用前室外窗可开启面积为1.8平方米，无机保温砂浆外墙外保温系统进场未核验系统技术性能指标（如耐候性、抗风压等），系统组成材料未由同一供应商成套供应，材料复检指标缺项但已经进行施工。

案例8：红安东城国际项目

建设单位：湖北鹏翔置业有限公司；

勘察单位：湖北地矿建设勘察有限公司；

设计单位：深圳市联合创艺建筑设计有限公司；

施工单位：湖北汉发建设工程有限公司。

存在的主要问题：未提供正式的结构计算书，计算周期比不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》要求；地面停车场与地面建筑物的防火间距不满足6m；监理单位将不合格材料按合格签字，施工单位使用不合格材料。

案例9：联投水乡小镇二期G6#楼项目

建设单位：湖北联瑞房地产有限公司；

勘察单位：中机三勘岩土工程有限公司；

设计单位：中国轻工业武汉设计工程有限公司；

施工单位：中建三局集团有限公司。

存在的主要问题：该项目设计单位屋面工程防水设计采用15mm厚的双面自粘聚酯胎改性沥青防水卷材+1.5mm厚聚氨酯（双组份）防水涂膜。

案例10：嘉鱼县实验小学项目

建设单位：嘉鱼县教育局；

勘察单位：咸宁市勘察建筑设计院；

设计单位：上海新建设建筑设计有限公司；

施工单位：福建来宝建设集团有限公司。

存在的主要问题：楼梯栏杆、走道栏杆水平推力小于1.5KN/M；建设单位变更重大节能设计，未重新履行施工图审查程序，且门窗使用普通铝合金材料。

案例11: 银湖国际三期项目4#楼项目

建设单位：汉川市金山房地产有限公司；

勘察单位：中机三勘岩土工程有限公司；

设计单位：湖北天一建筑设计有限公司；

施工单位：湖北京奥建设工程有限公司。

存在的主要问题：地下室第四防火分区室内最远工作点至楼梯间距离超过60米；外墙内保温砂浆施工厚度为30毫米，未达到设计的50毫米；住宅防烟楼梯前室与消防电梯合用前室设计为敞开凹廊通风方式，现场已加装窗户，未按图施工，且未提供变更设计文件；图审单位未按规定内容对暖通空调专业进行审查，且已出具审查合格书的施工图，仍有违反工程建设强制性标准的情况。

案例12：仙桃碧桂园10#楼项目

建设单位：仙桃市碧桂园房地产开发有限公司；

勘察单位：武汉丰达地质工程有限公司；

设计单位：广东博意建筑设计院有限公司；

施工单位：山河建设集团有限公司。

存在的主要问题：无障碍电梯层门达不到设计要求，不能提供耐火极限检测报告。