| ICS | 03.080 |
| --- | --- |
| CCS | A 12 |

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—2025

水电站物业服务标准

Property service standard for hydropower station

(征求意见稿)

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 服务提供与要求	2

4.1 承查服务	3

4.2 客户服务	3

4.3 建（构）筑物及设备设施维护服务	5

4.4 秩序维护服务	11

4.5 保洁服务	14

4.6 绿化养护服务	17

4.7 餐饮服务	18

4.8 值班公寓服务	19

4.9 车辆驾驶服务	20

4.10 生态修复科研辅助生产服务	20

4.11 清漂捞渣服务	21

4.12 水情泥沙监测服务	22

4.13 文体场馆运行服务	22

5 服务组织与要求	23

5.1 物业组织管理	23

5.2 物业人员管理	23

5.3 财务管理	25

5.4 数智化管理	25

5.5 档案管理	26

5.6 标识管理	26

5.7 安全管理	27

5.8 应急管理	27

5.9 绿色管理	28

6 服务监督与改进	28

6.1 服务监督	28

6.2 服务反馈	28

6.3 服务改进	28

7 标准实施及评价	28

附录A（资料性）湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	32

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。

本文件起草单位：长江三峡实业有限公司、湖北省物业服务和管理协会、湖北清江物业有限责任公司、三峡基地发展有限公司、中国长江电力股份有限公司、湖北省标准化与质量研究院等。

本文件主要起草人：刘清华、冯素军、熊杰、张爱民、韩玉华、李娟、李响、李越予、曹永红、刘辉、闵洪、王代飞、董晨曦、杨智敏、向宏、涂海燕、张明、曹荣、谈翔、邓敏、续元勋、齐华宇、张雷、桂绍洪、田佳鑫。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，电话：027-68873088，bkc@hbszjt.net.cn。对本文件的有关修改意见建议请反馈至长江三峡实业有限公司，电话：0717-6762052，邮箱：zhang_aimin@ctg.com.cn。

- 水电站物业服务标准

  - 范围

本文件规定了水电站物业服务提供与要求、服务保障与管理要求、服务监督与改进、标准实施及评价等内容。

本文件适用于湖北省内大、中、小型水电站物业服务。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 3608  高处作业分级

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 10001.1  公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB 13495.1  消防安全标志 第1部分：标志

GB 14934  食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB 17051  二次供水设施卫生规范

GB/T 17242  投诉处理指南

GB/T 19095  生活垃圾分类标志

GB/T 20647.9—2006  社区服务指南 第9部分：物业服务

GB/T 21241  卫生洁具清洗剂

GB/T 23809.1  应急导向系统 设置原则与要求 第1部分：建筑物内

GB/T 23809.2  应急导向系统 设置原则与要求 第2部分：建筑物外

GB/T 25180  生活垃圾综合处理与资源利用技术要求

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB 26859  电力安全工作规程 电力线路部分

GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 31654  食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范

GB/T 33942  特种设备事故应急预案编制导则

GB/T 31962  污水排入城镇下水道水质标准

GB 37487  公共场所卫生管理规范

GB/T 40582-2021  水电站基本术语

GB/T 42966  餐饮业反食品浪费管理通则

GB 50365  空调通风系统运行管理标准

GB 50444  建筑灭火器配置验收及检查规范

CJJ/T 102  城市生活垃圾分类及其评价标准

CJJ/T 134  建筑垃圾处理技术标准

CJJ/T 287  园林绿化养护标准

DL/T 596  电力设备预防性试验规程

DL/T 408  电力安全操作规程（发电厂和变电站电气部分）

JGJ 80  建筑施工高处作业安全技术规范

SB/T 10737  高空外墙清洗服务规范

TSG 08  特种设备使用管理规则

TSG T 5002  电梯维护保养规则

WS/T 10005  公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

XF 503  建筑消防设施检测技术规程

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 水电站 hydropower station; hydroelectrie power plant; water power station

又称水力发电站，将水能转换成电能的各种建筑物和设备的综合体。按照工程规模、效益和经济社会的重要性可分为大、中、小型水电站。大型水电站发电装机容量≥300兆瓦，中型水电站发电装机容量≥50兆瓦，小型水电站发电装机容量＜50兆瓦。

[来源：GB/T 40582—2021,2.1.1，有修改]

- 生产区  production area

是水电站中直接参与电力生产、控制和设备运行的区域，可分为一般区域和重点区域：一般区域主要指发电厂房安全生产黄线以外区域，又称安全区，主要用于生产和人员日常活动，一般指物料存放、通道走廊、办公区、休息区、大厅等；重点区域应办理工作票进入，并有专人监护的生产设备区域，一般指单元控制室、GIS室、制动开关室、辅助盘室等核心生产区域。

- 非生产区  non-production areas

是水电站中与电力生产无直接关联，为水电站运行和管理提供必要的支持和保障的区域。

- 第三方服务供应商  third party service provider

除业主单位与水电站物业服务组织外，由水电站物业服务组织聘用的提供服务的组织。

[来源：GB/T 20647.9—2006，3.2，有修改]

- 工作票  work ticket

为保障水电站重点区域安全生产而设计的一种准入式的书面形式控制依据，由业主单位审批。

  - 服务提供与要求

    - 承查服务

      - 基本要求

        - 应对新承揽物业项目、物业服务企业更迭和第三方服务供应商交接时进行承接查验。

        - 物业服务组织应组成承接查验机构并编制承接查验工作方案，包括但不限于以下内容：

- ——承接查验的项目、流程、责任人和进度安排；

- ——物业资料移交清单；

- ——需业主/施工方/第三方服务供应商提供的备品备件清单；

- ——风险控制、环保和安全保障措施等。

      - 承查内容

        - 应由业主单位、物业服务组织、施工单位（或移交单位）共同开展承接查验。

        - 承接查验应包括但不限于以下内容：

- ——移交有关资料及图纸；

- ——现场查验共用部位、共用设备设施及其它约定工作；

- ——移交合同、业主档案、物业管理费账册等相关台账；

- ——移交固定资产及备品备件物料；

- ——确认物业办公、休息场所和必要的工具、物料存放点；

- ——现场办理移交手续。

      - 承查报告

        - 现场查验结果应由参验人员签字确认形成书面报告，包括但不限于以下内容：

- ——验收项目名称、日期、参加人员；

- ——验收资料清单、验收设备、设施、备品备件数量和分布清单；

- ——验收结论；

- ——验收不合格整改项目描述及整改期限、复验要求等。

        - 承接查验形成的报告、有关文件、资料和记录应分类建档保管。

    - 客户服务

      - 基本要求

        - 物业服务组织宜设立接待客户来访来电、咨询、求助、投诉和回访等服务的一站式客服中心，包括但不限于以下内容：

- ——提供24 h客服热线，无法及时回复客户需求，应在24 h内告知客户原因并与客户协商处理时限；

- ——提供必要的水电站相关管理信息、周边配套服务设备设施相关信息；

- ——提供装修手续办理服务：装修进场手续应由工程技术人员到场办理，审核无误后签订施工协议和安全责任书，办理临时出入证；

- ——宜设置客户遗留物品专柜，设置专人保管建档，核对信息无误后归还，无法寻找失主的物品至少保留5年。

        - 物业服务组织应建立投诉处理机制，基本要素、程序及解决争议的途径等应符合GB/T 17242相关规定，并在承诺时间内完成投诉处理和回访，投诉处理回访率应达100 %。

      - 公告服务

        - 物业服务组织应在适宜位置公示，包括但不限于以下内容：

- ——服务时间、服务内容，客服热线号码；

- ——规定场所（如食堂、消防中控室等）公示相关资质和人员资格证件；

- ——公示方式宜采用微信公众号、手机APP等电子服务平台。

        - 物业服务组织开展影响业主单位办公、生活、生产的计划性服务项目（如停水、停电、电梯维保、消杀等）时，应提前1日～3日进行公告。

      - 接待服务

        - 物业服务组织工作时间应设置现场接待人员，接待现场办理业务等待时间不宜超过5 min。

        - 物业服务组织应配合业主单位开展大型（重要）活动接待服务，保障人员、场地和设备设施随时备用。

        - 前台或接待人员暂离开应有信息提示，并提供临时保障服务措施。

      - 会务服务

        - 会务服务人员接待时除婚戒和手表外，不应佩戴其它饰物。

        - 开展会务服务除确认会务需求，进行会务策划，实施会前准备、会中服务、会后整理等活动外，还应包括但不限于以下内容：

- ——设置会务受理电话或会务值班室，工作时间应安排值班人员，记录并确认会务需求。非工作时间提供会务服务应与业主提前约定时间；

- ——按要求布置会场，并完成现场自查，必要时，还应邀请会议主办方确认；

- ——会议开始15 min后第1次续水，之后每20 min内续水，非特殊情况，不应调整续水频次；

- ——会务杯具清洗消毒应符合GB 14934的规定，茶叶应密封保存；

- ——应制定会务现场突发事件应对措施，开展会场巡视，及时协助调节会议现场灯光、温度、音响，跟进突发事件处理；

- ——会后及时清点、回收、记录可重复使用的用品，检查设备设施有无损坏或客户有无遗留物品，处理上报。

        - 大型活动或重要接待会务服务至少提前4 h备会。

      - 温馨服务

        - 物业服务组织宜设立温馨服务区（台），提供包括但不限于以下便民服务用品：

- ——移动电源，手机充电器；

- ——雨伞，雨衣，一次性鞋套；

- ——体温计、血压计等医疗器械以及酒精、口罩等防疫用品；

- ——常用防暑降温药、外伤用药、急救药等。

        - 物业服务组织宜根据业主单位需要设立综合服务区，提供办证、文印、收发等服务。

        - 物业服务组织宜在节假日组织社区文化活动，包括但不限于：寒暑假少儿托管、节日装饰、春节年货制作、节日时令菜式等。

        - 物业服务组织宜协调业主单位在公共停车场（位）加装充电桩。

        - 物业服务组织可协助业主单位设立便利超市，按照水电站实际及客户需求特点，做好商品进货选择。

      - 拜访服务

        - 物业服务组织应制定年度客户拜访计划，确定拜访对象、拜访内容、拜访频率和拜访时间等内容。

        - 应至少提前1日与客户约定拜访时间，拜访前应核对被访人信息，避免短期内重复拜访同一客户。

        - 拜访时至少2人同行，必要时邀请专业技术人员参加，记录拜访所获取的服务需求和问题，并在承诺时间内解决。

        - 新客户入住7 日内应首次拜访。

        - 每年至少进行1次客户满意度调查。

    - 建（构）筑物及设备设施维护服务

      - 基本要求

        - 物业服务组织应分类建立建（构）筑物及设备设施维护保养责任制度，包括但不限于以下内容：

- ——设置建筑及设备设施管理责任区，明示责任人、联系方式和管理服务要求；

- ——建立设备设施操作规程并张贴或悬挂至现场；

- ——编制建筑及设备设施年度维护保养工作计划，并按计划执行。

        - 物业服务组织应对设备房（室）实行标准化管理，包括但不限于以下要求：

- ——管理制度、年度维保计划、应急处置方案、作业人员资格证件等上墙张贴齐全；

- ——设备铭牌、警示标识齐全有效，配置的安全工器具、消防设施建立台账并保持完好；

- ——环境清洁，干净，无杂物堆放；

- ——照明、通风、排水设施保持完好；

- ——室内温湿度符合设备运行要求；

- ——老鼠等小动物防入措施完善；

- ——非工作人员未经许可、登记，并经专人陪同，不可进入设备房（室）。

      - 建（构）筑物管理

        - 物业服务组织至少每月巡视检查建（构）筑物地基、墙体、柱梁、房顶、屋面、外墙、构件、排水管沟等的完好情况，建立巡查记录。其中，小型水电站的物业服务组织至少每季开展1次巡视检查。

        - 物业服务组织应在8 h内向业主单位报告建筑物存在的隐患和问题，保修期内应立即联系维保单位进行维修。超出保修期的，应在48 h内处置。

        - 物业服务组织可委托第三方服务供应商每年对建筑防雷系统进行检测，出具检测报告。

        - 极端天气前后应开展防渗漏、防坠落、防垮塌等专项检查，发现问题立即上报处理。

      - 供配电设施

        - 应分类对配电室开展运行值班（巡查）管理，包括但不限于以下要求：

- ——24 h 值守的配电房（室）应安排专人值班，巡查设备运行情况并记录主要运行参数；

- ——无人值守的配电房（室）应每周巡查并做好记录，小型水电站应每月开展巡查工作；

- ——特殊天气、用电高峰时段及重大接待期间宜每日巡检。

        - 物业服务组织应按照规定的周期对供电设备和线路进行维护保养，包括清洁、紧固、调试等。预防性试验应符合DL/T 596的规定。

        - 物业服务组织应按照使用说明书的要求，对柴油发电机进行空载、带载试机运行，按规定进行维护保养。

        - 物业服务组织应按照使用说明书的要求对应急电源EPS和不间断电源 UPS 进行维护保养。

        - 停（送）电、临时用电等应执行申请审批制度，检修时按规范操作和设置警示标识，符合DL/T 408的规定。

      - 照明设施

        - 物业服务人员应合理安排和调整灯光照明的每日启闭时间。

        - 非生产区物业服务人员应每日巡查公共照明设施，发现问题24 h内处置，小型水电站至少每周开展1 次巡查工作。特殊天气和重大接待期间，应适当增加巡查频次。

        - 生产区照明设施的运维服务包括巡检维护、照度测量、绝缘检测、缺陷处理等项目，应符合表1要求。

- 表1 生产区照明设施运维要求

| 项目 | 内容 | 大、中型水电站要求 | 小型水电站 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  | - 巡检维护每组不少于2人，宜通过看、听、嗅、摸等方式开展工作。 | 参照大、中型水电站要求执行 |
| 巡检 维护 | 重点区域 | 1.每周巡检中控室、GIS室、水轮机室等重要设备区域，巡检照明设施是否损坏，线路是否完好，并在规定的巡检路线上打卡签到。巡检中发现问题，及时上报业主单位并按要求处理。 2.每月1 次检查和维护照明配电箱，检查箱内接线是否松动异常、端子排和线缆牌是否完好。 3.风洞等无法正常巡检的特殊区域，每年根据业主安排开展2次检修维护。 | 月巡检 季维护 |
|  | 一般区域 | 每两周巡检1次。 |  |
| 照度测量 |  | 1.每月对重要设备区域的照明设备开展照度测量。 2.根据测量结果提出改进措施要求，并向业主单位提交报告。 | 据实提供相应的服务 |
| 绝缘检测 |  | 廊道等较潮湿部位的照明设施和照明回路，应根据业主单位统一安排开展绝缘检测，发现问题及时上报处理。 |  |
| a投切试验 |  | 每周进行泛光照明系统投切试验。 |  |
| 缺陷处理及应急响应 | 缺陷处理 | 1.发现一般缺陷时应在当日处理完毕，特殊原因应与业主协商处理时限，不应超过72 h。 2.发现重大缺陷但暂不具备处理条件的缺陷，应以书面形式及时报告业主单位。 | 参照大、中型水电站要求执行 |
|  | 应急响应 | 1.工作时间10 min内响应，非工作时间 30 min内响应。 2.事后应形成分析报告，并报送业主单位。 |  |
| 注：a：如未配备泛光照明系统可不进行投切试验。 |  |  |  |

      - 给排水设施

        - 给水设施的运维服务应包括但不限于以下内容：

- ——生活饮用水水质应符合GB 5749的规定，二次供水卫生应符合GB 17051的规定；

- ——生活水池水箱应完好并加锁，水位正常，每日1次巡查供水泵运行状况；

- ——供水水压应正常稳定，每月1次对备用水泵轮换运行，每半年对水泵进行检修保养；

- ——生活水池水箱每半年不少于 1 次清洗消毒并外送进行水质检测。

        - 排水（排污）设施的运维服务应包括但不限于以下内容：

- ——非生产区：每日 1 次巡查排水、排污泵运行情况，每半年对排水、排污泵电机、设备控制柜等进行检修保养，发现问题及时处理；每季度不少于 1 次巡查管沟井漏等排水设施，每半年不少于 1 次清理化粪池、沟渠、窨井等；汛期前后应加大主排水口、管井检查频次、配置适量防汛设施；

- ——生产区：应定期巡检、清理排水、排污设施，每季度对污水排放进行抽样检测，其排水设施巡检维护应符合表 2要求，排污设施巡检维护要求应符合表 3要求。

- 表2 生产区排水设施巡检维护要求

| 项目 | 内容 | 大、中型水电站要求 | 小型水电站 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检 清理 | 厂房内外 排水沟 | 日常巡检每月2次，汛期每周巡检1次，全面清理每年2次。 | 参照大、中型水电站要求执行 |
|  | 坝体排水沟 | 日常巡检每月2次，汛期每周巡检1次，每年全面清理1次。 |  |
|  | 边坡排水沟 | 汛期前（5月）、汛期后（10月）应及时清理山体边坡汇集的降水和杂物。 |  |
|  | 集水井 | 每年汛期前（5月）全面清理1次，污物应袋装外运。汛期（6月至9月）每周巡检1次。 |  |
|  | 事故油池 | 每年汛期前（5月）全面清理1次。 |  |
|  | 中雨以上等级 降水 | 应及时对各区域全面检查，发现问题及时处置并上报。 |  |
| 渗水 观测 | 观测记录 | 每周对指定渗水点观测，及时记录新增渗水点和渗水消失点。 |  |
| 应急 抢险 | 应急清理 | 业主指定急需清理的工作任务，应当日完成。 |  |
|  | 抢险疏通 | 1.应在30 min内到达现场开展抢险疏通工作。 2.抢险工作完成后，应在72 h内向业主单位上报应急抢险报告。 |  |
| 缺陷处理 |  | 1.一般缺陷应在当日处理完毕，特殊原因应与业主协商处理时限，最迟不应超过72 h。 2.重大缺陷以及暂不具备处理条件的缺陷，应书面报告业主单位。 |  |

- 表3 生产区污水设施巡检维护要求

| 项目 | 内容 | 大、中型水电站要求 | 小型水电站 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检维护 | 日常巡检 | 1.应制定月度巡检计划。 2.每日巡回检查污水处理设备、管道，检查管道密封性、波纹补偿器是否正常、保温材料是否脱落。 3.每周1次对污水集水井进行气体检测，对集中存储箱体的使用情况进行检查。 | 参照大、中型水电站要求执行 |
|  | 定期维护 | 1.每周不少于1次对污水处理设备、集中储存箱体冲洗、定点排放，确保污水不外溢。 2.每月清理更换格栅池过滤片；每月至少1次打开污水集水井井盖通气，通气时间72 h。 3.每年至少2次对污水处理系统全面清淤。 |  |
|  | 污物转运 | 1.每日1次对临时厕所污物采用环保袋整体打包清理，清理时应采取环保及安全隔离措施。 2.应每日外委专车转运。 |  |
| 水质检测 | 水质检测 | 每季度1次对污水系统的出水水质抽样检测，水质应符合 GB / T 31962要求，并向业主单位提交检测报告。 |  |
| 应急响应与缺陷处理 | 应急响应 | 1.工作时间10 min内响应，非工作时间 30 min内响应。 2.事后应形成分析报告，并报送业主单位。 | 参照大、中型水电站要求执行 |
|  | 缺陷处理 | 1.一般缺陷应在当日处理完毕，特殊原因应与业主协商处理时限，最迟不应超过72 h。 2.重大缺陷以及暂不具备处理条件的缺陷，应书面报告业主单位。 |  |

      - 空调通风设施

        - 物业服务组织应根据空调通风系统规模设置专兼职管理人员，运行期每日巡查做好运行参数记录，包括但不限于以下要求：

- ——室内温度设定冬季不宜高于 20 ℃ ,夏季不宜低于 26 ℃ 。应根据客户要求和外界气温变化，适当调节风机运行数量及转速；

- ——每日至少1次测试大堂、会议室、过道等公共区域出风口温湿度，确保温湿度符合要求。

        - 空调通风系统的维修保养、检测等要求应符合GB 50365的规定，包括但不限于以下内容：

- ——初次启用或者停用半年及以上再次使用时，应开展卫生质量检测；

- ——运行期每月开展冷却水、冷凝水、喷雾或冷水蒸发加湿方式用水卫生质量检测；

- ——空气过滤网、过滤器、净化器、防鼠装置等每半年清洗或者更换不应少于 1 次；

- ——开放式冷却塔每年清洗不应少于 1 次，初次启用或者停用半年及以上再次使用时，应全面清洗消毒；

- ——空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年清洗不应少于 1 次；

- ——空调通风系统每年不少于 1 次检测；

- ——空气处理设备检查周期每年不应少于1 次，风管检查周期每2 年不应少于 1 次；

- ——暖通空调系统每半年检查1次。

        - 空调通风系统清洗、消毒技术和清洗消毒效果可参照WS/T 10005的有关规定。

      - 电梯设施

        - 电梯的使用管理应符合TSG 08的规定，包括但不限于以下内容：

- ——物业服务组织应配备电梯安全管理人员，对电梯的安全运行和维保工作进行监督；

- ——电梯轿厢内张贴有效电梯准用证、年检合格证、注意事项、24 h救援电话和检修计划等；

- ——应每日对电梯进行巡查，发现电梯故障或人员被困等紧急事件，及时采取措施并联系专业维修人员处理。

        - 物业服务组织应委托取得相应许可的第三方服务供应商对电梯进行定期保养、维护、检修，其维保应符合TSG T5002 的规定。

        - 物业服务组织每年应至少组织2 次电梯救援演练。

      - 消防设施

        - 物业服务组织应按照GB 25201的规定，对消防设施进行维护保养，包括但不限于以下内容：

- ——制定消防设施保养计划，明确责任人，按消防设施使用说明书制定维修保养内容、时间、要求等；

- ——水泵、阀门、消火栓等机械部位应每月检查，清洁、除锈和注润滑剂等保养不少于1次，无跑、冒、滴、漏情况，外表应定期油漆；

- ——建立消防设施维护保养档案，保存维护保养记录。

        - 物业服务组织应按照XF 503的规定，委托有资质的第三方服务供应商对消防设施进行检测，出具建筑消防设施检测报告，包括但不限于以下内容：

- ——消防水泵：检查标志牌是否正确，进出口阀门是否处于常开状态，每月启动1次，检查运行情况；

- ——室内消火栓：每月巡查1次，查看标志是否明显，组件是否齐全，阀门启闭情况；每季度检查1次栓口处静水压力及启动出水压力值；

- ——应急照明和疏散指示标志：检查外观是否完好，每季度断电1次，测试应急状态持续时间和照度；

- ——自动喷水灭火系统：每季度检查1次喷头、报警阀、压力开关等部件是否正常，管道是否畅通，系统压力是否符合要求；每年1次全面功能测试，含喷水试验等；

- ——机械加压送风和排烟系统：每季度检查1次风管和风口外观及开启运行状态；每年1次系统性测试和联动测试；

- ——火灾自动报警系统：采用施放烟气或热源加热等方式，试验火灾报警控制器火警信号显示，每年检测1次；

- ——消防灭火系统：每年1次联动测试，检查消火栓、喷淋、泡沫、气体等灭火系统设备完好情况。

        - 物业服务组织应保持消防灭火器外观完好、无损坏、无锈蚀，发现压力表显示不在正常范围应及时更换，灭火器维修期限应符合GB 50444的规定，其维修和报废期限应符合表4要求。

- 表4 灭火器维修和报废期限要求

| 灭火器类型 |  | 维修期限 | 报废期限（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水基灭火器 | 手提式水基灭火器 | 出厂期满3年； 首次维修以后每满1年 | 6 |
|  | 推车式水基灭火器 |  |  |
| 干粉灭火器 | 手提式（贮压式）干粉灭火器 | 出厂期满 5 年； 首次维修每满2年 | 10 |
|  | 手提式（储气瓶式）干粉灭火器 |  |  |
|  | 推车式（贮压式）干粉灭火器 |  |  |
|  | 推车式（储气瓶式）干粉灭火器 |  |  |
| 洁净气体灭火器 | 手提式洁净气体灭火器 |  |  |
|  | 推车式洁净气体灭火器 |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器 |  | 12 |
|  | 推车式二氧化碳灭火器 |  |  |

        - 因故障维修等原因需要暂停使用消防系统的，应采用有效安全防范措施，并经单位消防安全责任人审核，报业主单位批准。

      - 弱电设施

        - 物业服务组织至少每月 1 次巡查视频安防、入侵报警、车场管理、出入口控制与多媒体等设备设施，发现问题及时报修处理。

        - 物业服务组织可委托具有资质或能力的第三方供应商进行定期维护保养、故障处置和重大活动保障等。

        - 物业服务组织应对各系统的运行数据收集，整理，规范记录，备份归档。

      - 生态修复科研设备

        - 珍稀鱼类科研养殖设备

物业服务组织应保持养殖设备24 h运行，符合但不限于以下内容：

- 养殖用水泵应“2用1备”，保持全年不间断供水；

- 取水泵车定期加注黄油，轴承定期更换；

- 每周1次检查卷扬机钢丝，每半年1 次检查卷扬机齿轮润滑油。

        - 珍稀植物培育温湿设备

物业服务组织应按要求运行维护植物温湿设备，符合但不限于以下内容：

- 换季启/停用设备应由持证电工按规范操作，并经全面检查后投/停用，设备停运期间，应断电处理；

- 设备运行前应先启动空载运行，检查机器是否正常；

- 应每月 1 次对设备进行维护保养，检测管道连接处是否泄漏，电器绝缘情况，并清理通风口附近的杂物，保持通风顺畅；

- 加湿系统开启时，应控制加湿量和喷雾时间间隔。

      - 维修服务

        - 物业服务组织应建立维修服务日常巡检和节假日维修值班制度，保障站内设施正常运行。

        - 物业维修人员应熟悉和掌握责任区域内设备设施性能、管线分布和维修方法，维修时，应符合但不限于以下要求：

- 维修时应穿戴符合要求的安全防护用品，现场设置安全警示标志，维修完毕工完场清；

- 应在约定时限内到达现场，无法完成约定维修，应取得客户谅解，并另行约定维修时间和方式；

- 上门维修时，应双人同行或专人陪同，并携带维修垫布、穿戴鞋套，敲门后入室；

- 突发性检修应第一时间告知业主单位和客服热线；

- 生产区维修服务应执行业主单位安全管理要求，开具工作票后执行。

    - 秩序维护服务

      - 基本要求

        - 物业服务组织应结合现场实际设点布岗，维护站区公共安全和消防安全。

        - 秩序维护人员应严格交接班和事件报告制度，确保值班信息无缝衔接，非当班时间不应穿着制服离开辖区。

      - 出入管理

        - 主出入口实行24 h 值班及定时站岗制，其他出入口可执行分时段值守。除此外，还应符合但不限于以下要求：

- 生产区机组岁修期宜按照一现场一专岗的原则，设立每一现场值守专岗；

- 条件许可宜单独设置外卖、快递、顾客临时物品存放点；

- 大型活动或突发事件，应配合业主单位进行场地封控，增设临时秩序维护力量。

        - 应依据水电站出入管理制度，控制人员、物品、车辆出入，包括但不限于以下要求：

- 业主单位和物业服务组织工作人员凭工作卡（证）或人脸识别等生物识别系统确认后出入；

- 外来人员进入非生产区应查验有效证件、登记后方可进入，进入生产区应提前办理临时通行证，并经核实、登记，专人带领进入；

- 车辆、物资出入等应由业主单位签发的通行证出入，经秩序维护员逐一核实、登记后放行。

      - 巡查管理

        - 物业服务组织应根据风险识别情况，科学规划巡查路线和频次，符合但不限于以下内容：

- 至少2人同行，巡查覆盖全面，设备房、仓库、档案室、消防通道、施工区域、充电桩、电动自行车停车棚、隐蔽区域应重点巡查；

- 进入生产区廊道等照度不够区域应携带应急手电，并与电力设备保持安全距离；

- 巡查过程中应与监控室保持联动，收到监控室指令后，及时到达现场；

- 恶劣天气、重大节假日和特殊时期（重大接待期、设备检修期、特殊保供期等），根据实际情况调整巡查频次和重点区域；

- 宜预备多条巡查路线，择机换线巡查，确保安全。

        - 物业服务组织应加强对施工现场的巡查，包括但不限于以下要求：

- 应检查施工单位特种作业人员持证及动火许可证办理情况，督促施工单位做好共用部位、共用设备设施的现场保护措施，定点存放物料、工器具和装修垃圾，采取措施降噪减排；

- 每班至少 1次对施工现场巡查，监督现场安全作业、防火措施和公共环境管理，及时劝阻违规行为，必要时下发书面整改通知。

        - 应及时处置包括但不限于以下异常情况：

- 发现可疑物品或人员应立即扣留；

- 发现异常声响、气味、火灾等安全隐患，应联动监控室，设置必要的警示标识，并处置初期火灾；

- 生产区域发现钓鱼、游泳和无人机入侵时，应制止并上报。

      - 安防监控

        - 物业服务组织应实行24 h安防监控值班管理，值班要求符合但不限于以下内容：

- 每班巡屏1 次/30 min，发现可疑情况跟踪核实，并联动巡逻岗现场确认或处理；

- 及时校正监控录像设备时间，与北京时间保持一致。

        - 物业服务组织应定期对安全监控影像、数据资料备份，应符合但不限于以下内容：

- 影像等资料保存时间不少于30 日，非经授权许可，不予查阅；

- 根据审批许可提供必要的信息资料和协助。

      - 消防管理

        - 消防控制室应实行24 h值班制度，每班不少于 2 人，符合但不限于以下内容：

- 每班检查消防系统主机及主备电源切换功能，报警联动控制设备处于自动控制状态；

- 做好当班运行记录，发现异常及时上报处理。

        - 物业服务组织应实施公共区域防火安全管理，符合但不限于以下要求：

- 每日应对疏散通道、安全出口等公共区域进行巡查，其中消防安全重点部位每日巡查不少于 2 次；

- 应建立消防志愿队伍，每年至少开展 1 次火灾应急演练，其中消防安全重点区域至少每半年演练 1 次；

- 每年至少开展1次消防安全知识宣传，普及火灾防范和逃生自救知识；

- 除经批准同意设立的专用仓库外，管理区域内不应堆放易燃、易爆、易腐蚀等危险品和有害物品；

- 除业主单位外，宜与站区的其他入驻单位签订消防安全责任书，明确消防安全责任；

- 可协助业主单位在人员密集场所设立微型消防站。

      - 交通停车管理

        - 物业服务组织应建立并妥善保存固定车辆信息档案，包括但不限于车牌号、车主姓名及常用、备用联系方式等。

        - 应调配专人高峰期引导车辆有序通行、机动车与非机动车分区停放，并为重大活动、重要接待，应急处置等提供车辆指挥、疏导、停放保障。

        - 应保持停车场（库）干净整洁、运行正常，符合但不限于以下要求：

- 保持停车场（库）泊位清晰，根据需求预留专用停车位；

- 保持停车场（库）内设备设施正常运行，标识规范完好，消防通道畅通；

- 每班巡查不少于1次，发现异常或突发情况应及时联系车主，维护现场秩序，并上报。

      - 反恐处突管理

        - 物业服务组织应开展上岗人员、重点人员背景调查，防止可疑人员上岗，每年组织全员反恐教育培训不少于 1 次。

        - 物业服务组织应每年至少开展1次专项检查和联动反恐应急演练。

        - 物业服务组织应协调业主单位在生产区主出入口、检查站等适宜位置配置必要的应急装备、防爆器材等，视实际情况配备巡逻车，宜配置的反恐处突物质清单见表5。

- 表5 生产区反恐处突物资配置清单

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持单兵（应急通信设备） | 个 | 按需配置 | 具有人脸识别功能 |
| 2 | 对讲机 | 个 | 按岗位人数配置 |  |
| 3 | 巡逻记录仪 | 个 | 按需配置 |  |
| 4 | 警棍 | 根 | 按岗位人数配置 |  |
| 5 | 盾牌 | 个 | 按岗位人数配置 |  |
| 6 | 钢盔 | 顶 | 按岗位人数配置 |  |
| 7 | 防爆服 | 件 | 按岗位人数配置 |  |
| 8 | 防爆叉 | 根 | 按岗位人数配置 |  |
| 9 | 防刺手套 | 双 | 不少于2套 |  |
| 10 | 毛巾 | 条 | 按需配置 |  |
| 11 | 医药箱 | 个 | 按岗点配置 | 内装止血、消毒等药品，用于现场急救 |
| 12 | 橡胶手套 | 双 | 按需配置 |  |
| 13 | 应急电筒 | 支 | 按岗点配置 |  |
| 14 | 头灯 | 个 | 按需配置 | 方便行动中照明 |
| 15 | 应急照明灯具 | 个 | 按需配置 | 照明时间不应少于90 min |
| 16 | 救援绳 | 根 | 按需配置 |  |
| 17 | 担架 | 个 | 按岗点配置 |  |
| 18 | 撬棍 | 根 | 按岗点配置 |  |
| 19 | 液压钳 | 把 | 按岗点配置 |  |
| 20 | 过滤式消防自救呼吸器 | 个 | 按需配置 |  |
| 21 | 消防斧 | 把 | 按需配置 |  |
| 22 | 灭火防护服 | 套 | 按需配置 |  |
| 23 | 消防头盔 | 顶 | 按需配置 |  |
| 24 | 灭火防护靴 | 双 | 按需配置 |  |
| 25 | 消防手套 | 双 | 按需配置 |  |
| 26 | 消防安全腰带 | 根 | 按需配置 |  |
| 27 | 石棉灭火毯 | 张 | 按需配置 |  |
| 28 | 灭火器 | 个 | 按需配置 |  |

- 表5 生产区反恐处突物资配置清单（续）

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 监控摄像头 | 个 | 按需配置 |  |
| 30 | 入侵报警系统 | 套 | 按需配置 |  |
| 31 | 警示筒 | 个 | 按需配置 |  |
| 32 | 防弹衣 | 件 | 按岗位人数配置 |  |
| 33 | 防护围栏 | 米 | 按需配置 |  |

        - 宜配合业主单位建立生产区反恐应急处置队伍，定期开展培训及演练，应急处置包括但不限于以下内容：

- 救援人员工作时间10 min内、备勤人员30 min内响应；

- 应在业主单位的统一指挥下对现场进行封控和处置；

- 处置结束，应撤离现场并清点核对人数，形成突发事件处理报告，报送业主单位。

    - 保洁服务

      - 基本要求

        - 物业服务组织应结合实际制定保洁作业指导书，区分日常保洁和计划性保洁，非工作时间应与客户协商一致。公共卫生应符合GB 37487的规定。

        - 保洁人员应礼仪得当，主动问好，避开高峰期作业，不妨碍客户工作和休息。

        - 保洁服务关键过程符合但不限于以下要求：

- 保洁工具、用品应隐蔽存放，定置定位，分色分区，防止公共区域与入室保洁工具、用品混用。清洁机具应安全、合格；

- 外墙清洗、消杀等影响客户工作的作业应符合4.2.2.2的规定；

- 宜使用符合环保要求的清洁药剂，并按说明书使用、保管和处置；

- 生活垃圾处置应符合GB/T 25180的相关要求，建筑垃圾处置应符合CJJ/T 134的规定，厨余垃圾宜单独处理并建立处理台账。

      - 生产区保洁

        - 一般保洁区域应保持干净整洁：

- 地面定期清扫、湿拖，无杂物、积灰、污垢、污渍，保持本色，其中，发电机层地面和发电机盖板宜每日清扫湿拖，巡回保洁；

- 标识牌、消防栓、灭火器、墙角（2 m以下）、楼梯等定期擦拭，无积灰、污迹、蛛网；

- 排水沟定期清理，无杂物、油污，排水顺畅；

- 汛期和机组岁修期可根据实际情况调整保洁频次。

        - 重点保洁区域应开具工作票，按工作票规定的范围、时间、要求，并在业主单位安全技术人员的监护下开展作业：

- 清扫湿拖地面，擦拭保洁标识牌、消防栓、灭火器、墙面、柱面，清理排水沟等；

- 励磁变压室盘柜、厂高变盘柜后侧地面保洁时，应靠近墙壁平行向前保洁；

- 进入GIS室作业前，应通风15 min 后方可进入；

- 转动设备附近作业应将衣服及袖口扣好，防止衣物卷入转动部位。

        - 外围保洁区域应合理安排作业时间，保持环境优美：

- 厂区停车场、主干道等接待区域应于上班前清扫完毕，巡回保洁；

- 每日巡视绿化带，目视无白色垃圾；

- 每日巡视外围排水沟，定期清扫厂房顶，清理外围雨、污水窨井等。

        - 应按一般区域、重点区域、外围区域分区作业，责任到人，作业应符合但不限于以下要求：

- 应每日开展安全交底，作业时，应放置服务或安全警示标识；

- 拖把和抹布应微潮，面朝带电设备作业，并保持 30 cm 的安全距离，盛水器皿距离发电设备至少3 m；

- 至少 2 人同时进出廊道保洁并配备应急照明设备，清扫廊道电缆平台应对桥架验电；

- 应于每日上下班时间清点作业人员，防止人员遗留生产区；

- 重要接待应合理调整作业时间，至少提前1日完成指定区域保洁任务；

- 不应使用锂电类的保洁设备；

- 雷雨天气不应上厂房顶作业，不应使用有金属配件的清洁用具清扫生产区厂房顶。

        - 宜按照约定周期对岁修期的停机发电设备进行专业清洁，包括但不限于以下内容：

- 设备表面无油迹、污迹、灰尘，周围无蛛网、杂物和用剂残留物，见设备本色；

- 经过业主单位质量验收。

        - 发电设备的专业清洁除应符合4.5.2.4外，还应符合以下内容：

- 应根据设备类型制订详细的专业保洁技术方案，明确作业流程、方法、所需材料、工具和安全、卫生环保措施等，并报业主单位审批；

- 应开具工作票，经业主单位技术人员现场安全交底，现场确认作业条件后方可作业；

- 业主单位和物业服务组织安全技术人员全程监护；

- 进/离现场人员、物品、器具应逐项登记/核销；

- 清洁药剂应使用经业主单位许可或指定的产品，使用时，应采取防残留措施；

- 进入风洞等封闭区域作业应佩戴防毒面具，增加照度和通风装置，事前测氧、测温，轮班作业时长至多60 min；全程监测氧含量和温度，氧含量宜保持在19.5 %～22.5 %，温度应低于40 ℃；

- 集电环室作业应穿戴绝缘服、绝缘靴、绝缘手套，与带电部分保持安全距离；

- 电动机保洁时不应将手伸进靠背轮，以免轴承将手搅入设备；

- 主变压器每节母线上只允许1人进行保洁作业；

- 桥机、风机保洁时不应进入下方作业，避免和减少倒退作业。

      - 非生产区保洁

        - 室内区域应按计划清扫整理，保持美观整洁，包括但不限于以下内容：

- 大堂、楼梯、过道应保持无异味、无占道、无烟头；

- 办公室、会议室、茶水间、接待室、文印室、设备间应保持地面光滑无杂物，设备整洁有序；

- 卫生间应保持地面无积水、便池无尿渍、台面无污渍、擦手纸无污迹。每日至少消杀 1 次，厕纸篓垃圾不超过2/3；

- 开关、灯具、插座面板、踢脚线、消防栓、指示牌、栏杆扶手、墙面（2m以下）等应每周1次擦拭，干净无污渍；

- 地毯、窗帘、玻璃应无积尘、无印记；

- 显著位置应设置“禁烟”标识。

        - 室外区域应保持干净卫生，包括但不限于以下内容：

- 外墙（2m以下）、天台应无青苔、无污渍、无刮痕；

- 外围及周边道路、广场、坡道、台阶、围栏、雕塑、运动场地等区域应保持无落叶、无积水、无动物排泄物；

- 雨雪特殊天气，应及时清理主干道、广场、台阶，并在入门处台阶设置防滑垫；

- 湿拖地面和进行室外保洁时应设置安全警示标识；

- 室外吸烟点应按相关法规要求设置并管理。

        - 专用停车场应定期清洗地面，去除污渍和油渍，墙面、指示牌、定位杆、减速条、指示灯、反光镜、管道、箱柜、器具等设施保持清晰、无污渍、完整。

      - 专项保洁

        - 高空保洁应符合但不限于以下要求：

- 应开具工作票，确认现场条件和安全监护后方可作业；

- 作业人员不少于2人，配备适宜的工器具和安全防护措施；

- 外墙（2m以上）的清洁作业应按照GB/T 3608的要求分级，并按照JGJ 80中对应级别进行操作，清洗应符合SB/T 10737的规定。

        - 特殊材质保洁应符合但不限于以下要求：

- 应针对不同材质（金属、玻璃、木材、石材、地毯、皮质等）制定专门的清洁和保养方法；

- 应使用适合材质的清洁剂和工具，避免划伤、腐蚀或变色；

- 应定期对特殊材质进行清扫、擦拭、除尘，或抛光、打蜡等保养处理，保持表面光亮，不褪色，无积灰、污渍、划痕，延长使用寿命。

        - 其它专项保洁应符合但不限于以下要求：

- 每半年至少1次清理化粪池,池内无漂浮物、沉积物，不堵塞、不漫溢；

- 每半年至少1次清洗厨房油烟管道，烟罩表面无油污，光亮整洁，内部不残留块状污物；

- 每季度至少1次清掏隔油池，池内无明显悬浮物、无气味，流水畅通无堵塞、不漫溢。

      - 消杀服务

        - 日常消杀服务应根据季节变化制定消杀计划，确定消杀对象、消杀区域，消杀时应注意：

- ——站在上风头消杀；

- ——扶手、桌椅等表面不应残留消杀药剂；

- ——不应将药液直接喷在餐具及生活用品上；

- ——不应在人员出入高峰期喷药；

- ——保洁消杀药剂应符合GB/T 21241的规定。

        - 物业服务组织可委托具有相应资质第三方服务供应商进行病媒有害生物防治，其密度控制水平应符合GB/T 127770-3系列标准，其操作包括但不限于以下要求：

- ——应约定有害生物防治计划，确定委托区域消杀时间、规划消杀布点和环境保护措施；

- ——长期布设的药剂放投放点应设置显著警示标识；

- ——至少提前1日张贴温馨告示，告知时间、地点、药品、气味等内容；

- ——雨季或传染性疾病高发时期，至少1次/月开展针对性的消杀工作。公共卫生事件等特殊时期，按当地政府和业主单位规定频次全面消杀。

      - 道路环卫服务

        - 保持站区道路干净整洁，包括但不限于以下内容：

- 每日清扫保洁交通路面，根据天气和需要对主干道路面洒水降尘；

- 每日定时清运站区垃圾，定期清洗市政垃圾桶（箱）、转运车，干净无异味；

- 冰冻雪灾天气应做好路面保通工作。

        - 维护站区市容市貌，包括但不限于以下内容：

- 每日巡查站区环境卫生，防止站区随意摆摊设点；

- 监督有害物质运输，防止道路污染；

- 定期巡查市政设施，每季1次疏通站区市政管网，暴雨天气前后加强管网排查，防止污水漫溢。

        - 道路环卫作业时应符合但不限于以下要求：

- 穿戴反光背心，路边作业时，应摆放反光锥或设置安全警示带；

- 高温天气应合理调整作业时间。

    - 绿化养护服务

      - 基本要求

        - 物业服务组织应建立水电站绿植台账，根据植物类别及生长特点制定年度养护计划并实施。其养护工作应符合CJJ/T 287 的规定。

        - 绿化养护人员应具备一定的绿化养护知识，每月至少1次接受专业知识培训。

        - 绿化服务的关键过程应符合但不限于以下要求：

- 消杀、登高、大型植物移载等危险作业应执行个人防护和作业审批管理制度；

- 建立农药专用库或专用柜，双人保管、发放，建立使用、包装废弃物回收、处置台账；

- 影响客户工作如修剪、农药喷洒等作业应符合4.2.2.2的规定；

- 特殊天气应加强树木绑扎、立桩检查，并做好防涝、防旱、防冻措施等。

      - 室外绿化养护

        - 生产区周围宜避免种植高大乔木和藤蔓植物。乔木与带电设施保持10 m以上安全距离，灌木高度控制在1.5 m以下。

        - 室外绿化作业根据天气状况、植物种类等状况，安排浇灌时间和频率，宜采用滴灌、微喷等节水灌溉方式，应避开高温时段浇水。

        - 宜进行土壤检测，通过施肥改善土壤结构，每年施基肥 1 次，花灌木每年施复合肥 2 次，乔木、灌木、绿篱等每年施肥 2 次，草坪每年施肥3次。

        - 按照各类绿化植物固有生长规律整形修剪，草坪三月至十月每月至少修剪 2 次，保持草坪平整，灌木每季度至少修剪 1 次，乔木每半年至少修剪 1 次。

        - 定期检查植物生长情况，每年全面除草至少 4 次，植物生长旺季应每月清除杂草 1 次，定期疏松表土。若发现病虫害，及时消杀，消杀公告应符合4.2.2.2的规定。

        - 作业完毕应及时清理现场，保持绿地及周边地面整洁，无垃圾、杂物，无污水、积水,陷坑穴及鼠洞应及时填堵。

      - 室内绿植

        - 宜根据室内环境条件，遵循美学和空间利用原则，编制室内绿植租摆方案，报经业主单位批准后选择美观适宜植物摆放。重大活动或特殊节日可调整或更换公共区域植物。

        - 宜尽量少干扰作业，包括与业主商定上门养护时间，使用无异味无毒肥料和药剂等。

        - 应按计划定期养护绿植，包括但不限于以下内容：

- 每周至少 1 次对绿植巡回修剪、整理、清洁叶片等；

- 根据不同绿植的养护周期进行浇水、施肥、修剪等，及时更换枯萎或有病虫害植物，保持绿植生机和美观；

- 养护过程产生的泥土或水渍等应及时清理，保持现场环境卫生。

        - 进入生产区作业，应提前开具工作票，进行安全技术交底，作业时应按规定范围和时间2人作业，不擅自扩大范围、碰撞电器设备。

    - 餐饮服务

      - 基本要求

        - 物业服务组织的食堂从业范围应符合经营许可要求，并建立食堂运行管理方案，确保食堂设备设施配置、原材料采购、食品加工、制作、供应、贮存、配送和人员、环境卫生等管理符合GB 31654的规定。

        - 应建立从业人员健康档案，每日开展从业健康晨检，每月至少1次开展食品安全卫生教育，发现从业禁忌停止作业。

        - 餐饮服务的关键过程包括但不限于以下内容：

- 每月开展生鲜，每半年开展非生鲜原材料询价并公示价格。至少3人参与原材料验收，建立原材料索证验证台账；

- 不同形式、不同类型的原材料、食品，加工制作工（用）具、盛放器皿等应分类分色、分区标识管理。原材料的贮存应分类分区，温湿度符合保质期要求；

- 建立食品加工过程追溯管理，每道工序应对上道工序检验并记录，分别建立添加剂、食品留样专柜和记录，其中留样时间应记录至小时，添加剂的原包装应保留至添加剂使用完毕；

- 餐（饮）具清洗消毒、定期检测应符合GB 14934的规定。食堂消杀符合4.5.5的规定；

- 外包装不应进入食品处理区，个人物品不应进入食品处理区，外来人员不应进入操作间。

        - 应每日公示菜谱，宜建立菜品创新机制。

        - 餐饮服务全过程应实施反食品浪费管理，符合GB/T 42966的规定。

      - 供餐品类

- 宜根据客户需求和食堂规模，提供分餐、自助餐、特色餐等服务品类，服务内容和要求应符合表6的要求。

- 表6 供餐品类服务内容和要求

| - 项目 | - 类别 | - 大、中型水电站要求 | 小型水电站要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分餐 | - 窗口售卖 | - 1.应按时开餐，售卖主动问询、语音清晰、态度亲和。 - 2.应按价售卖，打餐迅速，顾客等待时间不应超过1.5 min - 3.餐间随时巡视就餐区，1 min内完成收台。 | - 据实提供相应的服务 |
|  | - 智慧餐盘 | - 1.宜结合场地科学合理设计餐线，确保打餐速度。 - 2.应提前15 min分类摆放菜品，每道菜品提前打好10份备用。 - 3.芯片餐具上餐线前应读取数据≥2次，以防价格漏读。 |  |
|  | - 生产区（接待）送餐 | - 1.宜提前预订，按需配送，确保订餐配送准确率100 %。 - 2.送餐车厢应密封，每餐对送餐车辆和送餐保温箱清洗消毒。 |  |

- 表6 供餐品类服务内容和要求（续）

| - 项目 | - 类别 | - 大、中型水电站要求 | 小型水电站要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 自助餐 | - —— | - 1.宜充分考虑就餐规模、就餐流向、取拿便捷等因素，设计餐线。 - 2.应提前15 min备好菜品，保持菜品温度，视需要及时补充。 - 3.宜提醒顾客错峰就餐、按需就餐，高峰期做好引流服务。 |  |
| 应急供餐 | - —— | - 1.极端天气或公共应急事件，应根据响应等级提前3日做好食材储备，安排应急值守人员。 - 2停水停电停气等突发就餐需求，应及时上报，就近调配资源，保障正常供餐。若不能满足供应需求，应提前2 h致歉公告。 - 3.应急供餐应做好记录。 |  |
| - 特色餐 | - 围餐 | - 1.宜根据食堂功能配置，提供接待用餐服务。 - 2.接收电话预订、现场预订，并做好信息确认，餐标应符合要求。 - 3.餐后开展顾客意见征询，持续优化菜品质量，并做好费用结算。 | 据实提供相应的服务 |
|  | - 外带 | - 1.宜提供套餐、菜品、卤菜、面点打包外带服务。 - 2.应使用环保打包餐具。 |  |
|  | - 营养配餐 | - 1.宜开展低脂、低糖、低油、低盐等健康饮食活动推广。 - 2.宜按四季饮食特点提供季节性健康餐食搭配。 - 3.宜满足个性化需求，定制轻食套餐、生日餐、营养套餐等。 |  |

    - 值班公寓服务

      - 基本要求

        - 宜设置公寓服务值班台（室），接待服务应符合4.2.3的规定。

        - 公寓服务人员应待人亲和，耐心细致，应答尽答，提供一站式服务。

        - 宜设置公寓公共钥匙专用存放处，专人专账管理，标识醒目。

      - 入（退）住服务

        - 应建立公寓服务工作规程，确保流程简洁、办理方便：

- 凭业主单位的入住通知办理入住手续，核实人员信息；

- 入、退住时，与客户共同核验公寓室内物品清单，双方签字确认；

- 根据约定核对账单，确认后按照约定方式进行费用结算；

- 必要时，与住户签订消防安全责任书；

- 根据需要可提供叫醒、衣物代送洗、物品寄存等温馨服务。

        - 应建立并保持公寓房态完整有效。

      - 公寓清洁

        - 应每日巡回清扫保洁开公共区域环境卫生，符合4.5.1的规定。

        - 应按约定周期入户开展房间清理，2人进出，包括但不限于以下要求：

- 检查室内设备、器具、家具完好情况，发现问题报修处理；

- 按4.5.3相关要求对房间进行保洁，做到干净整洁；

- 未经客户许可不应入室服务，不应同时打开多间房间作业，应开1间清理1间。

        - 空置房至少每月1次入室清扫清洁。

      - 布草换洗

        - 短住客户（15日内）应提供1次干净的布草。

        - 长住客户宜定期进行布草更换，并做好换洗记录。

        - 宜倡导客户参与绿色环保行动，仅更换确需更换的布更，客户临时提出换洗需求应视情况响应。

    - 车辆驾驶服务

      - 基本要求

        - 物业服务组织应配置与准驾车型相符的持证驾驶人员。

        - 物业服务组织应每周组织安全行车和车辆驾驶服务礼仪培训，督促车辆驾驶员掌握车辆驾驶应急处理技能。

      - 车辆调度

        - 物业服务组织应合理安排人员调度车辆，实行24 h调度值班制，不发生错调、漏调等情况。

        - 车辆调度应督促驾驶员服从业主单位对车辆停放、路线规划、用车时间、重大活动或特殊节日着装等要求。

        - 遇恶劣天气需及时调整行车计划，必要时与业主单位沟通一致后暂停服务。

      - 车辆维保

        - 车辆驾驶人员每次出车前，应检查车辆安全技术性能，保持车况良好、应急器材备用齐全。

        - 车辆驾驶员应保持车内外干净整洁，定时消毒杀菌。

        - 车辆驾驶员应根据车辆年度维护保养计划，定期维护、送检车辆，建立维护保养台账。

    - 生态修复科研辅助生产服务

      - 基本要求

        - 宜根据需要提供包括但不限于珍稀鱼类养殖制供水、喂养及珍稀植物实验区等水电站生态修复科研辅助服务。

        - 物业服务组织应分类制定各类服务项目专业作业规程，执行业主单位的统一管理要求。

      - 珍稀鱼类养殖服务

        - 养殖制供水应合理控制制水量，包括但不限于以下要求：

- 制水量一般为800 m³/h、养殖水浊度≤10 NTU，固体混凝剂应按照5 %～20 %浓度配比后，在溶解池机械搅拌15 min，并静置30 min以上；

- 应按照源水(江水）取水→制水药剂配制（投放）→絮凝效果观察→沉定池排泥→滤池过滤→进入清水池的顺序制供水；

- 应严格控制过滤池和清水池的水位，其中过滤池水位：0.8 m～1.1 m之间，清水池：3.5 m～5.2 m之间，超过上、下限，应及时处理；

- 应保持养殖水池的环境卫生，1 次/日对水池漂浮物进行打捞清理，1 次/日开启排泥桁车排泥，1 次/年对沉淀池、絮凝池进行清洗。

- 宜配置水流量和水位监测仪。

        - 鱼类喂养应设置24 h专人值班制，对养殖区域定时巡检，包括但不限于以下服务内容：

- 应按业主提供的品类、数量每日定时进行饲料投放，做好投喂记录；

- 每日对养殖池溶氧度测量，保持溶氧度含量＞4 mg/l；

- 每日至少2次对养殖池排污，循环放水，保持水质干净；

- 每日至少1次清理养殖池内死鱼，存放至指定冰柜，登记在册，不应擅自处理；

- 每周至少2 次点位采样，对养殖废水水质检测，检测水温、溶氧、氨氮和亚硝酸盐等指标，发现问题及时上报处理。

      - 珍稀植物实验区服务

        - 温湿度服务应根据植物的生长规律和季节变化进行调节，包括但不限于以下内容：

- 应保持温度在10 ℃～30 ℃之间。温度低于10 ℃时，应关闭门窗，低至下限8 ℃，启动加热设备；温度达到30 ℃时，开启风机、湿帘水泵，关闭门窗；温度35 ℃且阳光强烈时，开启遮阳设施；温度35 ℃以上时，启动通风系统，辅助排风设备，调节通风量以达到降温目的；

- 应保持室内湿度30 %～50 %之间，当空气湿度低于设定下限时，开启喷雾加湿设备，高于上限时，启动通风系统。

        - 实验区保洁应在业主单位的监护下进行，包括但不限于以下内容：

- 应二次更衣（着防护服、鞋套，戴卫生帽、口罩）、清水净手后作业；

- 进入无菌实验室，还应通过风淋通道净化15 s以上；

- 培养架、实验台及实验设备清理后应逐一归位；

- 培养瓶清理过程中不应倒置，清洗后应放置风干区沥水风干24 h；

- 无菌实验室清洗结束后，应根据现场配置分别打开除湿机或紫外线消毒灯运行2 h后关闭；

- 选用的清洁、消毒药剂应报经业主许可，清理后的培养废弃物应袋装，投入指定的垃圾桶。

    - 清漂捞渣服务

      - 基本要求

        - 物业服务组织应制定清漂捞渣作业规程、清漂捞渣设备管理等制度。

        - 清漂过程中不应使用污染性药剂或破坏性工具。

      - 清漂捞渣设施

        - 物业服务组织应配备清漂设施，包括但不限于以下类别：

- 清漂船、漂浮物转运车辆等清漂交通工具，清漂船应具备有效的船舶检验证书和配置相应资格人员；

- 钢耙、铁锹等人工清漂设施；

- 回转式清污机、轨道式清污机、液压抓斗等机械清漂设施。

        - 清漂船体、机械、电气、助航设备和清漂装置应定期检查和维护，每年6月前应完成对清漂船的主要维修工作。

        - 清漂设施应分类存放于指定区域，清漂船停靠点需远离泄洪通道。

      - 清漂作业要求

        - 物业服务组织应办理开工令，明确清漂区域，规划打捞路线和垃圾转运方案，制定验收程序，组织进场人员进行三级安全技术交底。

        - 作业现场应执行带班制度，建立互保小组。现场安全员每工作日落实跟踪检查。

        - 作业频次包括但不限于以下内容：

- 每半年清理岸线周边区域内生活垃圾、建筑垃圾、堆积物等至少 1 次；

- 山洪、暴雨过后的 3 日内进行清漂作业；

- 水域内发现病死动物，应立即上报业主单位后开展清漂。

      - 漂浮物处置

        - 处置方式主要包括但不限于以下内容：

- ——设置堆场，将废物再利用翻晒、分拣、解体、破碎、运往利用单位；

- ——漂浮物过多，运输有难度的，可设置安全可靠点进行临时堆放，控制堆放量。

        - 处置措施主要包括但不限于以下内容：

- 玻璃制品、金属制品、纤维制品等不可粉碎的应整理后送废品回收站；

- 木制品、泡沫制品等可粉碎应在粉碎后装运环保处理；

- 发现人类尸体应详细记录发现尸体情况，包括时间、地点等，不应擅自处置，现场进行必要防护，动物尸体进行环保处理；

- 大件漂浮物应解体后方可转运；

- 处置过程应采取湿式或隔离等安全、环保措施，转运车的装载量不宜超过车厢的2/3，满载时应采取覆盖措施，防止洒落。

        - 应根据漂浮物的总量合理安排处置频次，非汛期每月至少进行 1 次处置，汛期与主汛期每周至少进行 1 次处置。

- 注1：非汛期为每年的一月、二月、三月、四月、十一月、十二月。

- 注2：汛期为每年的五月、六月、十月。

- 注3：主汛期为每年的七月、八月、九月。

    - 水情泥沙监测服务

      - 水情泥沙监测人员应具备相关从业经验，作业时佩戴救生衣、防护服等防护装备。

      - 物业服务组织应每日对水情泥沙设备设施进行巡查，对非过流面水工建筑物渗水部位观测，发现新增渗水点和渗水消失点，详细记录观测数据；发生中雨以上等级降水情况时，应对各区域内可能发生渗水部位全面检查，发现问题及时处置并上报。

    - 文体场馆运行服务

      - 应在醒目位置公示开放时间、主要服务内容、服务电话以及场馆服务制度、器材操作规程等，公示要求应符合本文件4.2.2的规定。

      - 应通过电话或网络等方式接受场地预订，并做好记录。足球草坪恢复期不接受预订服务。

      - 应按照约定时间开放活动场馆，包括但不限于以下内容：

- 每日或开放期清理场馆卫生，整理活动器材，检查维护保养运动设备；

- 宜引导客户规范使用场所内设备设施；

- 协助业主单位组织文体活动赛事，大型活动协调做好消防安全的报备工作，重要接待应提前4 h备好场地和器材；

- 游泳馆开放期，应查验入场健康证明，雷雨天气及时闭馆清场，定期更换池水、送检水质；

- 发现客户遗留物品，处置符合4.2.1.1的规定。

  - 服务组织与要求

    - 物业组织管理

      - 应取得合法经营资格和相关资质，具备满足提供物业服务的组织架构、管理机构、人力资源、办公场所、设备设施等。

      - 应依据实际服务提供与要求建立健全运行管理制度和考核办法，包括但不限于服务提供制度、服务保障制度、服务方案、作业指导书等。

      - 应每年至少开展 2 次法律法规、组织文化、职业素质教育、安全生产教育、突发事件应对处理、服务知识和技能培训。当接到临时重大活动任务时，应就相关事项和要求开展培训。

      - 应每年对各项规章制度、操作规程执行情况进行检查、考核、评估，并根据规章制度、操作规程实施情况，持续更新、改进各项规章制度、操作规程。

      - 宜采用信息化、数字化、智能化手段进行管理，为业主单位提供更便捷、高效的服务。

      - 物业服务组织不具备相应资质和专业技术条件时，应与第三方服务供应商开展委托合作。委托合作事项包括但不限于消防、电梯、建筑防雷等设备设施检测、专业消杀（含有害生物防治）等工作。

      - 应在进场前检查第三方服务供应商的相关资质、从业条件、人员资格证书、工作计划、安全措施等材料，并对其进行安全技术交底，开展服务质量监督检查、考核。

    - 物业人员管理

      - 物业服务组织应配置适宜人员，经体检合格，通过岗前技能和安全培训，考核合格方可上岗。

      - 物业服务人员应按照国家有关规定取得从事相关业务所需要的职业资格证书或岗位证书，持证要求包括但不限于表7。

- 表7 物业服务人员持证要求

| - 项目 | - 类别 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 人员持证 | - 持证要求 | - 1.项目管理人员应根据相关规定和合同约定取得物业管理资格证书或岗位证书。 - 2.特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗。 - 3.秩序维护人员应持有公安部门核发的保安员证，新入职人员应进行背景审查，接触重要信息数据的人员、重要岗位人员和参与重要接待的人员应定期向所在地公安部门报备。 - 4.餐饮服务人员应取得有效健康证明方可上岗，除此外，红白案厨师还应取得相应职业资格证书。 - 5.消防运行值班人员应取得消防设施操作员证（监控方向），其中有联动设备的消防值班人员应取得中级证。 - 6.电梯管理员应持有特种设备安全管理和作业人员证。 - 7.救生员应取得有效健康证明和救生员职业资格证方可上岗。 - 8.※清漂船舶运行人员应按要求取得相应资格证书。 |

      - 应统一着装，佩戴明显标志，仪容整洁，规范服务，文明用语，主动热情，服务人员应使用普通话交流。

      - 应参加物业服务组织开展的业务知识、服务技能和安全生产教育培训，具备从事水电站物业服务相关工作的知识和技能。

      - 进入生产区作业应严格遵守业主单位的安全生产管理制度，生产区物业服务安全要求见表8，带电作业时人身与带电体的安全距离应符合GB 26859的规定。

- 表8 生产区物业服务安全要求

| 项目 |  | 安全要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 |  | 1.所有服务人员应经公安机关政审通过后，报送业主单位办理生产区出入证件。 |
|  |  | 2.上岗前，所有服务人员应接受电业安规教育培训，经考试合格方可上岗。 |
|  |  | 3.新员工入场至少应由老员工带班1个月。 |
|  |  | 4.每月至少开展1次安全教育知识培训。 |
|  |  | 5.生产区服务项目工作票负责人、签发人名单及考试成绩应报业主单位备案。 |
|  |  | 6.每日班组会应开展危险源辨识，做好当班安全技术交底，上下班时应清点当班人数。 |
|  |  | 7.巡视、巡查、巡逻、维保项目应2人同时进出。 |
| 行为规范 |  | 8.入场前应规范着装，佩戴安全帽等必要的防护用品，长发应盘起，不应佩戴围巾，不应穿着拖鞋、凉鞋及高跟鞋。 |
|  |  | 9.应在划定的安全区域内行走作业，非紧急情况不应奔跑。 |
|  |  | 10.应遵守生产区保密规定，不应私自拍照、录制视频，擅自转发及传播。 |
|  |  | 11.不应携带非生产用的易燃、易爆、火种等物品，如生产需使用危险化学品，需报业主单位备案，并严格遵守相关管理规定。 |
|  |  | 12.不应在非工作时间未经业主单位许可进入生产区。 |
|  |  | - 13.不应在厂房内吸烟、长时间接打电话，不应在水工建筑物坝顶打伞，不应在周边水域游泳、钓鱼。 |
| 作业安全 | 14.进入安全生产黄线区作业，应开具工作票，在业主单位和物业服务组织的共同监护下，在规定时长内完成作业。 |  |
|  | 15.进入廊道、孔洞、集水井等照度不足区域作业时，应携带必要的照明设备。清扫消防廊道电缆平台时应对桥架进行验电。 |  |
|  | - 16.在带电区域作业时，包括但不限于以下安全措施： - ——安距：应面朝设备作业，根据电压等级，与带电设备保持相应的安全距离； - ——测温：应随时测量作业设备各部位温度，当温度超过60℃时，应立即停止作业，采取降温措施； - ——工具：不应使用金属保洁工器具。 |  |

- 表8 生产区物业服务安全要求（续）

| 项目 | 安全要求 |
| --- | --- |
| 作业安全 | - 17.利用桥机作业时，包括但不限于以下安全措施： - ——应安排专人与桥机驾驶员沟通联络； - ——桥机运行过程中，搭乘人员应面朝桥机行进方向，不应站立，防止碰头； ——到达指定位置，待桥机停稳后方可作业。 |
| 特殊场所 | - 18.其它特殊场所安全要求，包括但不限于： - ——进入GIS室等存放有危化品的区域，应先观察泄漏报警装置，发现异常立即撤离。 - ——进入水车室应穿防滑鞋，并根据地面湿滑程度在鞋底系绑棉布条增加摩擦力。 - ——不应在雷雨、大风等特殊天气进入厂房顶作业,清扫厂房顶时不应使用金属类工器具。 ——载运易燃易爆危险货物船舶通过船闸期间，应停止船闸室外作业。 |
| 其它要求 | 19.不应使用锂电类能量的保洁设备。 |
|  | 20.必要场所宜佩戴耳塞防噪声。 |
| 应急处置 | 21.应在业主单位现场监护下进行。 |
|  | 22.作业人员应在确定现场条件具备安全作业前提下开展应急处置工作。 |

      - 重要岗位、接触重要信息、参与重要接待的物业服务人员应签订保密服务承诺。

    - 财务管理

      - 应建立健全财务管理制度，实行项目全面预算管理，资金应集中管理、统一调配。

      - 应每年对项目财务情况进行检查，定期编制财务报表。

      - 宜使用专业的财务系统，收支规范、账目清晰。

      - 项目成本费用应独立核算。

      - 特约服务、代收代缴项目，应单独列账。

    - 数智化管理

      - 物业服务组织宜建立数智化管理和保障机制，建立和推广智能化物业管理和服务系统，提高服务效率和质量，提升企业形象。

      - 物业服务组织宜引入或建立智慧物业信息平台，开展智慧物业系统的培训、推广及应用，保障系统的安全性、可靠性、稳定性和与业主单位相关系统的兼容性，其功能和模块包括但不限于以下内容：

- ——客服（工单）模块：记录客户信息，支持便捷报修、投诉建议等，从工单创建、分配、处理到回访、结单全程闭环管理；设置工单超时提醒，确保问题得到及时解决，提升顾客满意度；

- ——品质管理模块：设定质量标准，对业务流程进行三级监督，收集和分析质量数据，找准症结，加以改进，提升顾客期望值；

- ——设备管理模块：对设备安装、巡检、保养和维修实行全生命周期管理，自动形成设备台账和巡检维修档案，统计完好率；

- ——仓库物料模块：实现采购、出入库和资产全链条管理，有效降低物资采购成本，监控材料去向，堵住管理漏洞。

      - 物业服务组织宜根据服务需求，推广和应用新型智能化设备，包括但不限于以下类型：

- ——智能清扫设备：实现清扫、清洗、消毒一体作业，提高服务效率和质量；

- ——智慧安防：自动识别（车牌、人脸）、智能动态监控、定位寻车、访客自动统计等；

- ——智慧食堂：人脸识别点餐、就餐一卡通、智慧餐盘结算、智能厨房设备、3C食堂建设等；

- ——其他智能设备：智能空调清洗机、会务智能一键呼叫、智能擦窗机器人等。

    - 档案管理

      - 物业服务组织应明确专人负责物业档案的收集、整理、保管和利用，有条件的可设置适宜的储存场所，并保持适宜的温湿度环境，配置必要的消防器材。

      - 物业服务组织应根据档案载体特点，建立纸质档案、电子档案、实物档案，分类成册、分类保管、分级管理。

      - 物业服务组织每年底应对档案进行收集、整理与归档，评价档案的有效性和安全性，档案保存期限应符合表9要求。

- 表9 水电站物业服务档案保存期限

| 档案类型 | 档案名称 | 主要档案文件（记录） | 档案保存年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术档案 | 技术档案 | 项目竣工综合验收档案 | 长期 |
|  |  | 物业承接查验档案 |  |
|  |  | 设备设施技术资料 |  |
|  |  | 技术图纸资料 |  |
| 日常档案 | 服务档案 | 业主单位资料 | 长期 |
|  |  | 物业服务合同 | 长期 |
|  |  | 物业服务记录（如保洁档案、秩序维护档案、绿化档案、消防管理档案、清漂作业档案、清漂船运行档案等） | 1年～5年 |
|  |  | 应急事件处置记录 | 5年 |
|  |  | 投诉处理记录 | 2年 |
|  | 管理档案 | 物业服务组织日常管理的记录、文件（如培训记录、低耗台帐等） | 2年～5年 |
|  |  | 物业服务组织财务档案（如银行对账单、会计凭证、年度财务报告等） | 10年/30年/永久 |
| 注：小型水电站物业服务档案保存期限可参照上表执行。 |  |  |  |

      - 退出项目物业服务时，应依照法规规定，与业主单位或其指定人办理承接查验档案资料及物业服务相关档案资料的移交。

    - 标识管理

      - 物业服务场所内的公共信息标志应符合GB/T 10001.1的规定，应急导向系统设置、使用要求应符合GB/T 23809.1和GB/T 23809.2的规定，安全标志应符合GB 2894的规定，消防安全标志应符合GB 13495.1的规定，生活垃圾分类标志应符合GB/T 19095的规定。

      - 业主单位提出的其他划线、标识应按照业主单位要求进行标识。

      - 物业服务过程中，应设置设备设施定置、定位标识，及时设置服务状态标识，在危险性较大场所和有关设备设施上提醒业主单位设置或自行设置明显的警示标志。

      - 物业服务组织应每周对标识标牌进行巡查维护至少 1 次，巡查发现标识标牌有缺漏、不足等情况，应报告业主单位，获得其批准后整改完善。

    - 安全管理

      - 物业服务组织应设置安全管理机构或配置专兼职安全生产管理人员，建立健全从管理机构到基层班组的安全生产和消防管理网络。

      - 物业服务组织应明确各级、各岗位安全生产责任，并按月考核。

      - 物业服务组织应构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强对消防安全、食品安全和危险作业的安全管理，实行高处作业、有限空间作业、动火作业、破土作业、临时用电作业等危险作业的审批和现场监护管理。

      - 物业服务组织应组织安全教育培训，包括但不限于以下内容：

- 对新入职人员、轮岗和转岗人员实施三级安全教育，每级培训不少于 8 课时；

- 应加强全员安全教育，每年开展全员安全知识考试，生产区的物业服务人员每年还应接受业主单位组织的安全培训、考试；

- 专兼职安全管理人员的岗前安全教育和在岗安全培训应符合《安全生产法》的相关规定。

      - 物业服务组织应按月或结合生产经营实际和季节变化，加强生产现场管理，开展日常性、季节性、节假日安全生产检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

      - 物业服务组织应与业主单位、第三方服务供应商等签订安全生产管理协议，明确安全生产管理、消防责任义务。

    - 应急管理

      - 应急预案

        - 应按照水电站的综合服务保障特征建立物业服务的专项及现场应急预案。

        - 水电站物业服务应急预案内容包括但不限于以下内容：

- ——供水/电/气故障、电梯故障、天然气/煤气泄漏、火灾事故消防应急预案；

- ——水浸、触电、食物中毒、防溺水、物品被盗应急预案；

- ——环境污染、地质灾害、防汛抢险、极端天气应急预案；

- ——道路交通事故应急预案；

- ——舆情事件应急预案。

        - 应急预案的编制、评审、签发以及修订应符合GB/T 29639与GB/T 33942的规定。

        - 应急预案应按照重要级别进行分类演习。

      - 监测与预警

- 建立日常巡查、月度检查制度，通过危险源识别和风险评估提前预警。

      - 应急处置与事后恢复

        - 突发事件发生时应立即启动相应级别的应急预案，实施应急处置与救援。

        - 应急处置结束后，必要时做好现场保护，配合事件调查及现场恢复，对应急情况发生及处置过程进行分析、评估、总结。

    - 绿色管理

      - 环境保护

        - 物业服务组织应协助业主单位开展如下环境保护工作：

——保护地质地貌自然状态，防止人为破坏等；

——保护水体自然状态，生活污水排放应符合GB 8978的规定，防止水污染等；

——保护气象环境，开展食堂油烟检测，防止大气污染等；

——保护生态物种，防止滥砍滥伐、捕鱼等。

        - 物业服务组织应对产生的固体废弃物进行监督和管理。

        - 物业服务组织应按照CJJ/T 102的要求对垃圾进行分类管理，设置“可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾”分类标识，及时清理清运各类垃圾，保护环境卫生。

        - 物业服务组织应及时劝阻、制止、报告造成环境污染的行为。

      - 节能降耗

        - 物业服务组织应制定服务场所公共部位如空调系统、供水系统、照明系统、电梯系统经济运行方案、节能改造计划，每年根据实际使用情况进行合理调整。

        - 物业服务组织应根据巡查记录，每月进行分析、对比，研究、整改完善措施不少于 1 次，杜绝“跑冒滴漏”现象。

        - 物业服务组织应每年开展节能节水、减排等教育宣传不少于 1 次。

        - 倡导节约食物的文明就餐行为方式，包括适量点餐、按需取食。

  - 服务监督与改进

    - 服务监督

      - 物业服务组织宜将科技创新、绿色物业和温馨增值服务纳入检查、评价范围。

      - 应结合服务项目现场、运行智慧物业系统等实际情况，进行日检、周检和月检。

      - 宜利用现代科技手段，线上监督，对交通不便的业务项目和需要复核的整改项目进行检查。

    - 服务反馈

      - 物业服务组织应通过自查、第三方评审、顾客意见调查等方式发现的问题或建议进行反馈，反馈方式包括但不限于电话反馈、上门拜访等。

      - 物业服务组织应针对反馈意见及时提供解决措施并告知对方处理时限。

    - 服务改进

      - 应建立质量评价与改进机制，依据评价结果制定相应的改进措施。

      - 应建立检查机制，每月开展服务质量自我评价，并对检查情况进行统计、分析和改进。

      - 应每年至少开展1 次满意度调查，统计投诉、报修等情况分析形成调查报告。

  - 标准实施及评价

    - 结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

    - 制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

    - 针对重大决策社会稳定风险评估的单位和执行人员进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

    - 标准实施主要在服务管理活动中开展。

    - 标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

    - 对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

    - 在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

    - 适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

    - 标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。

- 附 录 A

- （资料性）

- 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。

- 表A.1 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否 相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行 情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展 相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体 意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。