| ICS | 93.020 |
| --- | --- |
| CCS | P 10 |

DB 42

湖北省地方标准

DBXX/T XXXX—XXXX

湖北地区市政管道水平定向钻法管道穿越技术规范

Technical specification for horizontal directional drilling in municipal pipeline crossings

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和符号	1

3.1  术语	1

3.2  符号	2

3.2.1  几何参数	2

3.2.2  荷载、压力和效应	3

3.2.3  材料性能	3

3.2.4  系数或因子	4

3.2.5  其他符号	4

4  基本规定	4

5  工程勘察	5

5.1  一般规定	5

5.2  岩土工程勘察	5

5.3  地下管线和建（构）筑物探测	6

6  工程设计	7

6.1  一般规定	7

6.2  管道设计基本要求	7

6.3  穿越轨迹设计	9

6.4  特殊地层处理	12

6.5  回拖力计算	13

6.6  扩孔设计	15

6.7  泥浆设计	15

7  工程施工	16

7.1  一般规定	16

7.2  施工准备	17

7.3  钻机选型	17

7.4  钻孔泥浆配制	17

7.5  导向孔钻进	18

7.6  扩孔钻进	19

7.7  管道回拖	19

7.8  废弃泥浆处理	20

7.9  安全环保	20

8  工程质量检验与验收	20

8.1  一般规定	20

8.2  质量检验	21

8.3  管道功能性试验	21

8.4  管线竣工测量	21

8.5  工程竣工验收	21

附录A（资料性）  地下管线的物探方法	25

附录B（资料性）  管线回拖记录表	27

附录C（资料性）  扩孔钻进记录表	28

附录D（规范性）  水平定向钻导向孔钻进记录表	29

附录E（规范性）  钻孔泥浆记录表	30

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020  标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利，本文件的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出和归口。

本文件起草单位：中国地质大学（武汉）、国网湖北省电力有限公司经济技术研究院、武汉工程大学、武汉恒达四方工程有限公司、湖北怀熙建设有限公司、湖北神龙市政建设工程有限公司

本文件主要起草人：曾聪、周英博、张鹏、肖尊群、樊炼、马冲、李水明、闫雪峰

本文件使用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn。在执行过程中如有意见和建议，请反馈至中国地质大学（武汉），联系电话：xxxxxxxx，邮箱：xxxxxxxx。

湖北地区市政管道水平定向钻法管道穿越技术规范

范围

本文件针对水平定向钻法在市政管道穿越工程中的应用，规定了该方法所涉及的工程勘察、设计、施工工艺、质量检验与竣工验收等技术要求。

本文件适用于城市给水、排水、燃气、热力、电力电缆等市政管道采用水平定向钻法施工的非开挖穿越工程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5011  建筑抗震设计规范

GB/T 17219  生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准

GB 50021  岩土工程勘察规范

GB 50028  城镇燃气设计规范

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50332  给水排水管道结构设计规范

GB 50373  通信管道与通信工程设计规范

GB 50423  油气输送管道穿越工程设计规范

GB 50424  油气管道穿越工程施工与验收规范

GB 50568  油气田及管道岩土工程勘察规范

GB/T 50903  市政工程施工组织设计规范

CJ/T 358  非开挖敷设用高密度聚乙烯排水管；

CJJ 28  城镇供热管网工程施工及验收规范

CJJ 33  城镇燃气输配工程施工及验收规范

CJJ 34  城镇供热管网设计规范

CJJ 56  市政工程勘察规范

CJJ 61  城市地下管线探测技术规程

CJJ/T 8  城市测量规范

CJJ 63  聚乙烯燃气管道工程技术规程

ASTMF1962  大型水平定向钻进穿越障碍物(包括河流)敷设聚乙烯管道或导管技术指南

术语和符号

术语

GB/T 3857—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

水平定向钻法  horizontal directional drilling

采用水平定向钻机按照设计轨迹进行导向孔、扩孔成洞后，回拖敷设管段的一种非开挖管道安装施工方法，简称简称HDD。

水平定向钻机  horizontal directional drilling rig

一般由主机、动力源、控制系统、驱动系统组成，借助导向工具可控钻孔轨迹，在不同的地层和深度进行多种口径和一定长度的地下管线铺设的设备。。

入土角  entry angle

人土点钻杆与水平面的夹角。

出土角  exit angle

出土点钻杆与水平面的夹角。

入土点  bore entry

导向孔钻进时，钻头开始进入地层的地点。

出土点  bore exit

导向孔钻进时，钻头钻出地层的地点。

钻孔泥浆  drilling slurry

用于辅助成孔、管道敷设的浆液。

导向孔  pilot hole

利用水平定向钻机，沿设计曲线完成的初始钻孔，作为预扩孔的引导孔。

导向仪  steering tool

导向钻进过程中用于测量并传输导向钻头的空间状态参数的仪器，分为有缆式和无缆式两类。

      - 扩孔  reaming hole

采用扩孔器将导向孔扩大至所需孔径的施工过程。

回拖  pulback

将穿越管道沿扩孔后的孔洞从障碍物一侧拖至另外一侧的过程。

扩孔器  reamer

用于扩孔的机具，一般有桶式扩孔器、飞旋式扩孔器、牙轮扩孔器、板式扩孔器等。

符号

几何参数

A——钻头底唇面积；

a1——入土端直线段的水平长度；

a2——入土端曲线的水平长度；

b1——入土端直线段的高度；

b2——入土端曲线的高度；

c1——出土端曲线的水平长度；

c2——出土端直线段的水平长度；

d1——出土端直线段的高度；

d2——出土端曲线的高度；

ds——穿越管段的钢管内径；

——管道内径；

De——终孔直径；

——管道外径；

H——管道埋深；

h1——入土端地面与底部直线段的高度；

h2——出土端地面与底部直线段的高度；

——穿越穿越长度；

L0——底部直线段的长度；

L1——由于管道焊接和热收缩而额外增加的管段长度;

L2——管道入土端曲线段所对应的水平长度;

L3——管道最大埋深处水平延伸距离;

L4——管道出土端曲线段所对应的水平长度;

R——曲率半径；

SDR——管道的标准尺寸比；

——钢管壁厚；

α——入土角；

β——出土角；

θ——管道弯曲角度；

荷载、压力和效应

F——管道允许拖拉力；

Pcr——钢管弹性变形临界压力；

——泥浆压力；

Pyp——穿越管段所能承受的极限外压力；

T——穿越管段所受回拖力；

TA——A点处管道所受回拖力；

TB——B点处管道所受回拖力；

TC——C点处管道所受回拖力；

TD——D点处管道所受回拖力；

——单位长度管道重力；

——泥浆作用下单位长度空管道所受净浮力；

. ——进行浮力控制时单位长度管道的配重量；

材料性能

Ep——管材弹性模量；

σ——管材的屈服强度；

. ——管道材料的重度；

. ——配重液体的重度；

系数或因子

—管道与地面之间的摩擦系数；

——管道与钻孔孔壁之间的摩擦系数；

Fd——穿越管段设计系数；

k——比例系数;

K——泥浆的粘度系数；

N——安全系数；

μ——钢管泊松比；

其他符号

f0——钢管椭圆度；

G10s——泥浆的10s静切力；

G10min——泥浆的10min静切力；

Q——泥浆泵的泵量；

R3——旋转粘度计3r/min时的最大读值；

R300——旋转粘度计300 r/min时的稳定读值；

R600——旋转粘度计600 r/min时的稳定读值；

V——钻孔泥浆用量；

Wc——允许的最大钻屑含量百分比；

YP——泥浆的动切力。

vd——钻进速度；

基本规定

水平定向钻法穿越设计应依据完整的工程勘察资料，进行多种方案的技术、经济、安全、环境比较。

水平定向钻法穿越应贯彻国家有关的技术经济政策，积极慎重的采用新技术、新材料、新设备、新工艺。

水平定向钻管道穿越工程宜采用沿管道纵向抗拉性能强的钢管、PE管、PVC-U管和MPP管等柔性管材，所用管道的材质及性能应符合国家有关现行标准及相应规定。

水平定向钻法穿越管段设计使用年限不应小于主体管道使用年限。在使用年限内，穿越管段应具有足够的可靠度。

水平定向钻法穿越工程等级应按表1进行划分，当采用水平定向钻法敷设给水、排水、燃气、热力、通讯、电力等管道时，管道的设计和施工还应满足各行业的具体要求。

水平定向钻法穿越工程等级划分

| - 工程等级 | - 穿越管道参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 穿越长度L（m） | - 穿越管道直径D（mm） |
| - 大型 | - L≥2000 | - 不计管径 |
|  | - 1000≤L＜2000 | - D≥DN800 |
| - 中型 | - L＜1000 | - D≥DN800 |
|  | - 1000≤L＜2000 | - D＜DN800 |
| - 小型 | - L＜1000 | - D＜DN800 |

当采用水平定向钻法穿越建（构）筑物、铁路、高等级公路、重要水域时，应经权属部门或相关部门批准后方可施工。

施工单位应做到文明施工、安全施工。施工过程中所产生的废弃物、噪音及振动应符合国家和地方政府有关环境保护的法律法规的规定。

当水平定向钻法穿越河流和水库等水域时，应根据不同的地质条件和堤坝结构采取控制堤坝和地面的沉陷、防止穿越管道处发生管涌或流土的有效措施。出人土点距大堤坡脚宜大于50m，并应满足防洪评价及主管部门的要求。

水平定向钻法泥浆的原材料和处理剂应采用符合国家有关规定的环保材料，泥浆性能宜符合本规范附录A的规定。

工程勘察

一般规定

水平定向钻法管道穿越工程勘察应包括岩土工程勘察和地下管线与建（构）筑物探测。

水平定向钻法穿越工程的岩土工程勘察工作宜按选址勘察、初步勘察、详细勘察和施工勘察等阶段逐步开展，并应符合下列规定:

- 选址勘察应满足选址和方案初步确定要求。

- 初步勘察应满足方案确定要求

- 详细勘察应满足施工图设计要求。

- 地质条件复杂或有特殊要求的工程，宜进行施工勘察。

岩土工程勘察

水平定向钻管道穿越工程施工前应取得穿越区域的工程地质资料，包括地形、地貌、地质构造及地震、地层结构特征、岩土层的性质及其空间分布。

选址勘察应调查下列内容：

- 地形、地貌、地面建（构）筑物对工程施工的不利影响；

不良地质作用；

影响导向孔施工导向控向的干扰源。

初步勘察阶段宜搜集以下有关资料：

- 区域地质资料:主要包括地质图、构造图、工程地质图、水文地质图、地质剖面图等。

- 工程水文资料:主要包括地下水类型、含水层性质、初见水位和稳定水位；当场地存在多层对穿越工程有影响的地下水时，应分层测量地下水位，并查明主要含水层的分布、地下水补给和排泄条件、地下水动态变化特征，并评价承压水对钻孔孔壁稳定性的影响。

- 当穿越河流时应查明设计洪水频率下的设计流量设计流速、设计洪水位、冲刷深度、冲止高程，以及历史上发生的最大洪水情况和附近其他工程有关资料。

- 穿越场区气象资料:主要包括气候类型、气象特点、气温、蒸发量、降水量、降水集中的月份、风力、风向、最大冻土深度等。

探勘线和勘探孔布设应符合下列规定：

- 勘探孔宜在管道中线两侧5m～10m处各布置一条勘探线，两条勘探线上的勘探点宜交错布置；

勘探孔数量应根据水平定向钻穿越长度及地层的复杂程度确定，孔距宜取100m～200m；

穿越山体时，应结合山体形态、岩性特点布置勘探孔，勘探孔间距宜为200m～400m；

当穿越河流湖泊时，应在河谷两岸及河床均布置勘探孔；

穿越高等级公路、铁路、地表障碍物时，宜在其两侧布孔，孔数不宜少于2个；穿越河谷、河谷两岸及河床应布置勘探孔，孔数不应少于3个；

水平定向钻工程的穿越段宜在不同地貌单元、地质构造部位应布置勘探孔，在地质构造复杂且地层不连续的情况下应加密布孔。

勘探孔的深度应符合下列规定：

- 对于大、中型穿越工程，一般性钻孔深度宜为穿越段最低点以下3m～5m，当遇见基岩时，在预定深度内应钻穿强风化和中风化层，钻入微风化层以下1m，当强风化层和中风化层很厚时，钻孔最大深度以河床最低点以下5m为限。控制性钻孔深度宜为5m～8m，其数量不宜少于钻孔总数的1/3；

- 对于山体水平定向钻穿越工程，勘探孔深度宜为设计穿越深度以下5m～10m。当勘探难以进场或地形高差过大时，可在穿越两端采用水平钻探代替垂直钻孔。

- 对于小型穿越工程，无设计要求时，钻孔深度宜为设计管底标高以下2m～3m，当遇见基岩时，在预定深度内应钻穿强风化和中风化层，钻人微风化层以下3m，当强风化层和中风化层很厚时，钻孔最大深度以河床最低点以下3m为限

- 对抗震设防烈度大于或等于6度的地区，勘探孔深度应满足场地和地基地震效应分析评价的要求。

详细勘察阶段应根据前期勘察成果布置勘察方案。如有必要进行工程物探工作，应结合钻探资料进行综合分析，提出地质解释成果，进一步确定穿越断面地层的分布范围和连续性，必要时应增加钻孔进行验证。

钻探观测和测试工作完成后应采用水泥砂浆对勘探孔进行封孔。

地下管线和建（构）筑物探测

水平定向钻工程应根据管道穿越工程的规划、设计、施工和管理部门的要求进行地下管线探测，并应符合CJJ 61的相关规定。

应查明拟穿越区域建（构）筑物的结构类型、荷载类型、基础类型。

工程勘察时应对在地表沉降影响范围内的地面建（构）筑物或地下管线进行调查，按建设单位提供的允许沉降范围或参照有关规定的允许沉降值，制定合理的监测和保护技术措施。

地下管线探测的范围应覆盖管线工程敷设的区域，穿越路由两侧应不小于管径的3倍，且不应小于3m。

水平定向钻工程穿越区域存在构筑物或地下管线时，应按表2所列内容探测地下管线，并绘制地下管线图。

地下管线探测内容

| 管线类别 |  | 埋深（m） |  | 断面尺寸（mm） |  | 根数 | 管材 | 附属物 | 载体特征 |  |  | 权属单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内底 | 外顶 | 管径 | 宽×高 |  |  |  | 压力 | 流向 | 电压 |  |
| 给水 |  |  | △ | △ |  |  | △ | △ |  |  |  | △ |
| 排水 | 管道 | △ |  | △ |  |  | △ | △ |  | △ |  | △ |
|  | 方沟 | △ |  |  | △ |  | △ | △ |  | △ |  | △ |
| 燃气 |  |  | △ | △ |  |  | △ | △ | △ |  |  | △ |
| 工业 | 自流 | △ |  | △ |  |  | △ | △ |  | △ |  | △ |
|  | 压力 |  | △ | △ |  |  | △ | △ | △ |  |  | △ |
| 热力 | 有沟道 | △ |  |  | △ |  | △ | △ |  | △ |  | △ |
|  | 无沟道 |  | △ | △ |  |  | △ | △ |  | △ |  | △ |
| 电力 | 管块 |  | △ |  | △ | △ | △ | △ |  |  | △ | △ |
|  | 沟道 | △ |  |  | △ | △ | △ | △ |  |  | △ | △ |
|  | 直埋 |  | △ | △ |  | △ | △ | △ |  |  | △ | △ |
| 电信 | 管块 |  | △ |  | △ | △ | △ | △ |  |  |  | △ |
|  | 沟道 | △ |  |  | △ | △ | △ | △ |  |  |  | △ |
|  | 直埋 |  | △ | △ |  | △ | △ | △ |  |  |  | △ |
| 参照《城市地下管线探测技术规程》CJJ61。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程设计

一般规定

初步设计应根据国家现行规范，在充分调查研究的基础上，结合管道的使用功能和建设方意见，优化设计方案。

施工图设计应包括下列内容：

- 工程概况：项目、地点、内容、主要工程量；

既有地下管线和建（构）筑物基础资料；

管道平面走向图、管道纵向剖面图、横向断面图；

施工方法和技术工艺、施工注意事项；

检验及验收项目和内容；

施工预算。

设计文件宜使用绝对标高表示管道轴线位置。

管道设计基本要求

水平定向钻法采用的管材应满足下列要求：

- 能够抵抗管道内外的腐蚀；

- 能够承受管内压力与管外静、动荷载；

- 具有良好的流体流通性能；

- 涉及饮用水的管材,其卫生标准应符合GB/T 17219的要求。

定向钻穿越管道强度设计系数，除应满足现行行业标准的规定外，还应按其工程分类满足表 3. 的要求。

定向钻穿越管道强度设计系数

| 定向钻穿越工程等级 | 输气管道地区等级 |  |  |  | 输油管道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 |  |
| 大、中型穿越 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
| 小型穿越 | 0.72 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.72 |
| 输气管道地区等级划分应符合现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251规定。 液化石油气管道强度设计系数应按照输气管道执行。 |  |  |  |  |  |

采用水平定向钻进技术敷设钢管的设计计算，应根据管道类型分别满足GB 50332、GB 50028、GB 50373、CJJ 34等标准的要求。

水平定向钻法进行管道回拖时，最大泥浆压力应按下列公式（1）～（5）对管道在泥浆压力作用下的径向截面稳定性进行核算：

()

()

()

()

()

式中：

Pm——最大泥浆压力，可按1.5倍泥浆静压力或回拖施工时的实际动压力选取（MPa）；

Fd——穿越管段设计系数，按0.6选取；

Pyp——穿越管段所能承受的极限外压力（MPa）；

——管材的屈服强度（MPa）；

Pcr——钢管弹性变形临界压力（MPa）；

——钢管外径（mm）；

——钢管壁厚（mm）；

f0——钢管椭圆度（%）。

Ep——管材弹性模量，钢管取2.0×105（MPa）；

μ——钢管泊松比，取0.3。

管道在回拖施工时，管材所能承受的最大回拖力按下式（6）进行校核：

()

式中：

F——管道能承受的最大回拖力（N）；

σ——管材的屈服强度（MPa或N/mm2）；

——管道外径（mm）；

——管道内径（mm）；

N——安全系数，给水、排水、通讯、电力管道等低压管道取2.0，燃气等高压管道取3.0。

穿越轨迹设计

水平定向钻法穿越位置选择，宜避开下列区域：

- 深泓线摆动大的河段；

- 岸坡区岩土松软、不良地质作用发育且对穿越工程稳定性有直接危害或潜在威胁的河段；

- 存在活动断裂或大型地层断裂带的河段；

- 地层岩性差异较大的交界面；

- 水源保护地、水生物保护区、环境保护区及文物保护区等敏感区；

- 岩溶、塌陷和其他不良地质作用发育区域；

- 存在高压线、微波站、直流接地极区域。

定向钻穿越轴线应符合下列规定:

- 与港口、码头、水下建筑物或引水建筑物等之间的距离不宜小于 100m；

- 距离水域桥梁墩台冲刷坑外边缘不宜小于10m，且不应影响桥梁墩台安全；

- 距离水下隧道的净距不应小于 30m；

- 并行穿越时，并行间距不应小于 8m；

- 管道交叉或上下平行穿越时，垂直间距不宜小于6m。当情况特殊或受地形及其他条件限制时，定向钻穿越管道与建(构)筑物的距离不应小于5m，并应满足施工间距要求。

水平定向钻法宜穿越下列地层：

- 黏土层、粉土层、粉细砂层、中砂层。

- 较完整且天然单轴抗压强度小于 80MPa 岩石层。

- 大于 2mm 以上颗粒含量小于 30% 砾砂层。

水平定向钻法可穿越下列地层：

- 流塑状黏土、松散状砂土、粗砂层；

大于2mm 以上颗粒含量 30%～50%之间但胶结较好砾砂层；

天然单轴抗压强度大于 80MPa 岩石层。

水平定向钻法不应长距离穿越下列地层：

- 卵石层、砾石层；

破碎硬质岩石层；

大于 2mm 以上颗粒含量30%~50%之间但胶结差的砾砂层。

若穿越轨迹出/入土端存在卵石层或不稳定地层时，应根据地基土层的稳定性和密实性采取相应的加固处理措施。

水平定向钻导向孔轨迹入土角、出土角及曲率半径宜按表4选取。

水平定向钻导向孔轨迹参数表

| 管材类型 参数 |  | 钢管 | 塑料管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入土角（°） |  | 8～18 | 8～30 |
| 出土角（°） |  | 4～12 | 4～20 |
| 曲率半径（m） | D1＜400mm | 宜大于1500D1，且 不应小于1200D1 | 不应小于1200倍钻杆外径 |
|  | 400mm≤D1＜800mm |  | 不应小于250D1 |
|  | D1≥800mm |  | 不应小于300D1 |

水平定向钻穿越公路、铁路、地面建筑物时，最小覆土深度应符合专业规范要求；当专业规范无特殊要求时，最小覆土深度应符合表5的规定。

水平定向钻法穿越轨迹最小覆土厚度

| 项目 | 最小覆土厚度 |
| --- | --- |
| 城市道路 | 与路面垂直净距大于1.5m |
| 公路 | 与路面垂直净距大于1.8m；路基坡角地面以下大于1.2m |
| 高等级公路 | 与路面垂直净距大于2.5m；路基坡角地面以下大于1.5m |
| 铁路 | 路基坡角处地表下5m；路堑地形轨顶下3m；零点断面轨顶下6m |
| 地面建筑 | 根据基础结构类型，经计算后确定； |
| 河流等水域 | 穿越管段管顶最小设计埋深不宜小于设计洪水冲刷线和规划疏浚线以下6m; 管顶距河床底部的最小距离不宜小于穿越管径的 10 倍。 |

水平定向钻法敷设的管道与建筑物或既有地下管线的距离应符合下列规定：

- 敷设在建筑物基础上方时，与建筑物基础的水平净距不应小于1.5m；

- 敷设在建筑物基础下方时，与建筑物基础的水平净距应大于持力层扩散角范围，扩散角不应小于45°；

- 在建筑物基础下敷设管线时，应经过验算后确定深度；

- 与既有地下管线平行敷设时，管道外径大于200mm时，净距应为最大扩孔直径的2倍以上；管道外径小于200mm时，净距不应小于0.6m；

- 从既有地下管线上部交叉敷设时，垂直净距应大于0.6m，如在淤泥质地层中穿越垂直净距应大于1.0m;

- 从既有地下管线下部交叉敷设时，垂直净距应符合下列要求：

  - 粘性土地层应大于扩孔直径的1倍；

  - 粉土地层应大于扩孔直径的1.5倍；

  - 砂土地层应大于扩孔直径的2倍；

  - 小直径管道（D1＜110mm）垂直净距不得小于0.5m。

当使用水平定向钻法多管穿越时，应符合下列规定:

- 多根管道平行穿越时，其平面间距不应小于8m；

- 多根管道同孔穿越时，钻孔轨迹按主管道穿越曲线参数确定。同孔穿越应避免管道在回拖过程中相互缠绕、刮擦和挤压，对于长距离、大管径的定向钻穿越，不宜多根管道同孔穿越。

典型水平定向钻穿越曲线（图1）参数应按下列公式（7）～（15）计算。

()

()

()

()

()

()

()

()

()

典型的导向孔轨迹设计图

式中：

a2——入土端曲线的水平长度（m）；

b2——入土端曲线的高度（m）；

b1——入土端直线段的高度（m）；

c1——出土端曲线的水平长度（m）；

d2——出土端曲线的高度（m）；

d1——出土端直线段的高度（m）；

L0——底部直线段的长度（m）；

R——曲率半径（m）；

α——入土角（°）；

h1——入土端地面与底部直线段的高度（m）；

a1——入土端直线段的水平长度（m）；

β——出土角（°）；

h2——出土端地面与底部直线段的高度（m）；

c2——出土端直线段的水平长度（m）；

L——穿越长度（m）。

下列情况宜采用导向孔对穿工艺:

- 穿越长度大于 2000m时。

- 出入土两端均设套管时。

多管穿越应符合下列规定:

- 多根管道平行穿越时，其平面间距应满足本规范第6.3.2条规定。

- 2 多根管道同孔穿越时，钻孔轨迹按主管道穿越曲线参数确定。同孔穿越应避免管道在回拖过程中相互缠绕、刮擦和挤压，对于长距离、大管径的定向钻穿越，不宜多根管道同孔穿越。

当定向钻采用空间复合曲线时，该段曲线的曲率半径宜按公式(16)计算：

. 	            ()

式中：

R——复合曲线的曲率半径（m）；

Rh——平面曲线的曲率半径（m）；

Rv——竖向曲线的曲率半径（m）。

管道回拖时，回拖管道人洞竖向曲线的曲率半径应经计算确定且不宜小于800D，回拖管道人洞竖向曲线的最小曲率半径宜按公式(17)计算：

()

式中：

——回托管道入洞曲线最小曲率半径（m）;

D——钢管外径（mm）；

σ——钢管标准规定的最小屈服强度（Mpa）。

特殊地层处理

对于定向钻穿越不利地层应采取开挖换填、套管隔离地质改良等方法进行地层处理。

当采用夯套管时，套管安装最大允许长度宜按公式(18)和公式(19)估算：

()

()

式中：F0——夯管锤能够提供的最大夯进力(kN);

Dca——套管外径(m)；

Lca——套管安装最大允许长度(m)；

fk——每延米套管外壁与土的平均摩阻力(kPa)，应根据勘察报告提供数据取值，当施工过程中采用了触变泥浆减阻技术或其他技术措施时，fk应取0.7的折减系数；

Nf——套管的迎面阻力(kN)；

tc——套管切削环厚度(m)；

Dc——套管切削环外径(m)；

Rr——切削环端阻力，取地基土的极限承载力(kPa)。

单位延米摩阻力标准值fk

| 土层类别 | fk (kPa) |
| --- | --- |
| 流塑状态黏性土 | 10~15 |
| 可塑，软塑状态黏性土 | 10~25 |
| 硬塑状态黏性土 | 25~50 |
| 砂性土 | 12~25 |
| 砂砾石 | 15~20 |
| 卵石 | 18~30 |

采用夯套管时，钢套管内径宜大于最后一级扩孔直径300mm，且钢套管壁厚宜按公式(20）进行初选：

()

式中：tca——套管初选壁厚(mm)；

Φ1——钢管稳定系数，一般取0.36，当套管经过地层均匀时，可取0.45；

σs——钢管标准规定的最小屈服强度(MPa)；

Dca——钢套管直径(mm)。

采用开挖方法处理不利地层时，开挖完成后宜换填或设置隔离套管。

采用注浆加固处理不利地层时加固断面不宜小于7m×7m，轴向加固长度宜伸人地质较好地层。

管道回拖就位后，管道与套管之间的端部环形空间应采用止水材料进行充填。

回拖力计算

水平定向钻管道穿越设计应进行回拖力估算，为选择水平定向钻机提供依据。

当敷设管道为钢管时，回拖力应按下式（21）进行计算。

()

式中：

T——穿越钢管所受回拖力（kN）；

L——穿越长度（m）；

——穿越钢管管段与钻孔孔壁之间的摩擦系数，一般取0.1~0.3；

——泥浆重度（kN/m3）；

D1——钢管外径（m）；

D——钢管内径（m）；

t——钢管壁厚（m）；

——管材的重度，钢管一般取78（kN/m3）；

K——泥浆的粘滞系数（kN/m2），一般取0.15~0.35，泥浆粘性较大时取大值，反之取小值；

ww——进行浮力控制时单位长度管道的配重量（kN/m）

塑料管道回拖力应按下面的计算方法进行估算。

- 无水平或垂向弯曲的水平孔内拖拉管道的回拖力，应按下列公式（22）计算：

()

- 沿着曲线或弯曲轨迹拖拉管道的回拖力，应按下列公式（23）计算：

()

式中：

——穿越管道所受回拖力（kN）；

fh——塑料管道与孔壁的摩擦系数，一般取0.3；

wf——单位长度管道所受净浮力（kN/m）；

L——穿越长度（m）；

θ——管道弯曲角度（rad）

- 无水平方向弯曲的钻孔，其典型轨迹由曲线段—直线段—曲线段组成（如图2所示）。可采用递推关系式估算需要的回拖力。

典型钻孔轨迹简化示意图

()

()

()

()

式中：

TA——A点处管道所受回拖力（kN）；

TB——B点处管道所受回拖力（kN）；

TC——C点处管道所受回拖力（kN）；

TD——D点处管道所受回拖力（kN）；

L1——由于管道焊接和热收缩而额外增加的管段长度(m) ；

L2——管道入土端曲线段所对应的水平长度(m) ；

L3——管道最大埋深处水平延伸距离(m) ；

L4——管道出土端曲线段所对应的水平长度(m) ；

H——管道埋深(m)；

fg——塑料管道与地面之间的摩擦系数，可取0.5；

fh——塑料管道与钻孔孔壁之间的摩擦系数，可取0.3；

wp——单位长度管道重力（kN/m），可按本规程5.4.3-7规定计算；

wf——单位长度管道所受的净浮力（kN/m），可按本规范5.4.3-8、5.4.3-9规定计算；

α——入土角（°）；

β——出土角（°）。

- 单位长度管道重力可按下式（28）计算：

()

式中：

wp——单位长度管道的重力（kN/m）；

D1——管道外径（m）；

D——管道内径（m）；

γp——管道材料的重度（聚乙烯管的比重一般取0.955 kN/m3）。

- 钻孔泥浆作用下的空管净浮力可按下式计算：

()

式中：

wf——单位长度空管道所受的净浮力（kN/m）；

——钻孔泥浆的重度（kN/m3）。

- 管道回拖时可采用水或其它液体进行配重，可按下式计算：

()

式中：

——配重液体的重度（kN/m3）；

SDR——管道的标准尺寸比（管道外径与壁厚的比值）。

扩孔设计

钻孔最终扩孔直径应根据敷设管道直径可按表7确定。

穿越管道所需要的最终扩孔直径

| 管道外径D1（mm） | 最终扩孔直径(mm) |
| --- | --- |
| <200 | D1+100 |
| 200～600 | D1×(1.2～1.5) |
| >600 | D1+(300～400) |

穿越管道直径大于250mm或地层土质为中砂、粗砂及砂砾土时，宜进行多级扩孔；应根据地层条件和钻机能力合理选择扩孔程序，管径越大，扩孔次数越多，钻机能力小，也应增加扩孔次数。

管道穿越沉降严格控制地区时，管道与孔壁环空间隙内的泥浆应进行置换处理，并应符合下列要求：

- a) 普通地层可采用低固相膨润土浆液进行泥浆置换，（密度≤1.25g/cm³，马氏漏斗粘度35-45s）；

- b) 在复杂地层区域，宜采用水泥砂浆进行置换；在环境敏感地区，宜采用生物降解型置换浆液；

- c) 当穿越河道时，宜采用速凝剂加缓凝剂交替的双液注浆法；

- d) 当穿越地下水丰富地层时，可添加3-5%水玻璃作速凝剂；

- c) 宜采用连续循环置换法，注入量应达到理论环空体积的1.5-2倍。

泥浆设计

不同地层的定向钻穿越，泥浆材料的性能宜按表8进行选择。

水平定向钻法穿越工程泥浆性能选择表

| 序号 | 地层描述 | 泥浆性能 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 松散胶结性地层 | 选择剪切稀释性能好的泥浆 |
| 02 | 砂泥岩地层 | 选择低固相或无固相聚合物泥浆 |
| 03 | 易水化膨胀坍塌的泥页岩地层 | 选择钾盐聚合物等具有较强抑制性的泥浆 |
| 04 | 溶蚀性地层 | 选择饱和、欠饱和盐水泥浆 |
| 05 | 漏失性地层 | 选择具有暂堵或者长期堵漏效果的泥浆 |

当水平定向钻法穿越砂土地层时，应根据冒浆临界压力公式(31)至公式(34)确定冒浆临界压力:

()

()

()

()

式中：

——冒浆临界压力（N/mm2）；

——地层发生塑性变形的泥浆压力（N/mm2）；

——岩土初始有效应力（N/mm2）；

——内摩擦角（°）；

——粘聚力（N/mm2）；

——钻孔半径（mm）；

——剪切模量（N/mm2）；

——塑性区最大容许半径（mm），粉土和黏土层取0.5倍的钻孔覆土厚度；

——地层水压力（N/mm2）。

工程施工

一般规定

施工前应进行技术交底并编制施工组织设计，施工组织设计应按照规定程序审批后执行，有变更时应办理变更审批；施工过程中应严格遵守设计要求并做好施工记录。

管道回拖前应按管线探测的结果在穿越区域设置地下管线的标识，标识应明确地下管线的类型和深度。

施工过程中应合理控制钻进速度和孔内泥浆压力，避免造成对上部地层的破坏。

管道回拖前应将管道按设计图纸的要求进行连接。钢管连接还应符合GB 50236的相关规定；塑料管连接还应符合CJJ 63的相关规定。

钻进设备和机具的选择应综合考虑钻机能力、钻孔长度、最大扩孔直径、施工地层等因素；并按厂家的具体要求进行使用和保养。

施工准备

施工前应按照设计图纸标识出拟敷设管道的中心线，确定入土点、出土点，并在中心线上标示穿越障碍和交叉管线的位置；根据入土点、出土点及中心线，确定入土侧、出土侧、施工便道以及管道预制场地等的边界。

施工前应根据施工组织设计中的施工平面布置图确定各功能区位置，做好围挡、安全标志和交通疏导工作。

水平定向钻机安装应符合下列要求：

- 钻机应安装在设计轨迹延伸线的起始位置；

- 钻机动力头的中心轴应与设计轨迹延伸线重合；

- 钻机锚固应满足在钻机最大推拉力作用下的稳定性。

水平定向钻导向钻孔施工前，应按下列要求对导向仪进行校核：

- 检查导向仪（接收器、发射器、远程同步监视器）电源；

- 检查接收器、远程同步监视器信道是否匹配；

- 每次使用导向系统前，必须按操作说明书对导向系统进行校准；

- 更换发射器、接收器、钻头体时应重新进行校准；

- 钻进前，应测试施工区域干扰信号，确定合适的发射和接收频率。

钻机选型

水平定向钻管道穿越工程应综合考虑施工场地、地层条件、管道直径、埋深和长度等因素，合理选择水平定向钻钻机类型和性能参数。

水平定向钻机额定回拖力应按设计回拖力计算值的1.5～3.0倍进行选取。

钻孔泥浆配制

钻孔泥浆性能宜按表9根据地质情况进行选取。

泥浆性能参数表

| 泥浆性能 | 地层类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 松散粉砂、细砂及粉土 | 密实粉砂、细砂层和砂岩、泥页岩 | 花岗岩等坚硬岩石层 | 中砂、粗砂、卵砾石及砾岩层 | 黏性土和活性软泥岩层 |
| 马氏漏斗粘度（s） | 60～90 | 50～60 | 40～55 | 80～120 | 35～50 |
| 塑性粘度PV（mPa·s） | 12～15 | 8～12 | 8～12 | 15～25 | 6～12 |
| 动切力YP（Pa） | ＞10 | 5～10 | 5～8 | ＞10 | 3～6 |
| 表观粘度AV(mPa·s) | 15～25 | 12～20 | 8～15 | 20～35 | 6～12 |
| 静切力G10 S/G10 min(Pa) | 5～10/15～20 | 3～8/6～12 | 2～6/5～10 | 5～10/15～20 | 2～5/3～8 |
| 滤失量(ml) | 8～12 | 8～12 | 10～20 | 8～12 | 8～12 |
| pH | 9.5～11.5 | 9.5～11.5 | 9～11 | 9.5～11.5 | 9～11 |

钻孔泥浆用量计算应综合考虑最终扩孔直径、钻孔长度、扩孔次数、孔内漏失状况等因素，宜按下式计算：

()

式中：

V——钻孔泥浆用量（m³）；

De——终孔直径（m）；

L——穿越长度（m）；

k ——比例系数，取值范围为3～5，一般取3。

钻孔泥浆的配方和性能参数应根据施工过程中地层条件、钻进工艺、孔内情况等因素进行实时监测和调整。钻孔泥浆的性能参数应符合下列规定：

- 密度应控制在（1.02～1.25）g/cm3，可用标准泥浆比重秤或其它方法进行测定；

- 粘度宜用马氏漏斗测量，应每2h测量一次；

- 动切力可按下式计算：

()

式中：

YP——泥浆的动切力（Pa）；

R300、R600——旋转粘度计300 r/min、600 r/min时的稳定读值。

- 钻孔泥浆的滤失量宜控制在15ml/30min以内，水敏性、易坍塌和松散地层滤失量宜控制在10ml/30min以内；

- 经泥浆净化设备处理后的钻孔泥浆的含砂量应小于0.5%，用含砂量仪测定；

- 钻孔泥浆的pH值应控制在9～11的范围之内，采用pH试纸进行测试。

水平定向钻泥浆泵的泵量应能满足施工要求，宜按下式计算。

()

式中：

Q——泥浆泵的泵量（m3/min）；

A——钻头底唇面积（m2）；

vd——钻进速度（m/min）；

Wc——允许的最大钻屑含量百分比，一般情况下，钻屑含量不宜超过10%。

水平定向钻施工过程中应保持稳定的泥浆循环。

泥浆应在专用搅拌容器或搅拌池中配制，从钻孔内返出的泥浆应经沉淀池或泥浆净化设备处理并调整后方可重复利用。

当钻进过程需要长时间中断时，应向孔内定时补充新泥浆并活动钻具，以补偿泥浆漏失及防止卡钻事故的发生。

水平定向钻施工中应按附录E要求填写钻孔泥浆记录表。

导向孔钻进

对于距离短、埋深浅、电磁干扰弱、地面有通行条件的穿越工程，宜使用无缆式导向仪进行导向钻进。

对于距离长、埋深大、电磁干扰强或地面无通行条件的穿越工程，宜采用有缆式导向仪进行导向钻进。

应根据地层类型、穿越长度及钻杆尺寸选择合适的导向钻具组合。

导向孔钻进施工应符合下列规定：

- 施工前钻机应进行试运转，时间不少于15min，确定机具各部分运转正常且钻头喷嘴有泥浆流动后方可钻进；

- 第一根钻杆入土钻进时应轻压慢转、稳定入土位置，符合设计入土角后方可继续钻进；

- 导向孔钻进时，直线段测量计算频率宜每根钻杆一次；

- 应按下列要求记录相关导向数据：

  - 采用无缆式导向仪时，按附录D要求记录，并绘制钻孔轨迹剖面图；

  - 采用有缆式导向仪时，司钻应定时观察计算机处理的随钻数据，并进行数据采集。

- 控向员应及时将测量数据与设计值进行对比，引导司钻员调整钻进轨迹；

- 钻进至既有管线临近区域时，应慢速钻进并复核导向孔轨迹，测算与交叉管线的距离，确认在安全许可范围后再恢复正常钻进；

- 曲线段钻进时，一次顶进长度宜小于0.5m，同时应观察延伸长度顶角变量，顶角变量应符合钻杆极限弯曲强度要求，应采取分段施钻，使延伸长度顶角变化均匀；

- 导向钻进时遇到异常情况时，应停钻查明原因，问题解决后方可继续施工；

- 导向孔纠偏应平缓，避免出现大的转角。

导向钻具组合包括导向钻头、探棒仓、无磁钻铤、螺杆钻具及钻杆等组合形式及规格尺寸。

有缆式导向仪分为两类，一类是跟踪式有缆导向仪，其数据的接收仍然是通过地面操作人员手持接收机沿钻进方向接收导向仪发射的电磁信号，缆线的主要作用是提供强劲的电量，但仍然受钻孔埋深限制；另一类是地磁导向仪，其信号传输是通过缆线来完成，理论上不受埋深限制。

扩孔钻进

扩孔钻进应符合下列规定：

- 扩孔钻进前应确认扩孔器喷嘴畅通；

- 应根据设计的扩孔极差设定钻进参数及泥浆排量；

- 扩孔过程中，如发现扭矩、拉力异常，应降低进尺速度，判断孔内状况并调整相关技术参数；

- 一级扩孔完成后，应结合扩孔过程中扭矩、拉力及返浆情况对孔内清洁状况进行判断，若孔内钻屑量偏多，宜进行洗孔后再进行下一级扩孔；

- 应按附录C要求填写扩孔钻进记录。

扩孔完成后，应根据孔内清洁程度确定是否进行清孔。

管道回拖

管道回拖前，应做好下列准备工作：

- 对钻机地锚进行检查，确保回拖过程中不出现地锚松动；

- 对钻机、泥浆泵等设备进行检修保养；

- 吊管设备进场就位；

- 对钻杆和管道的连接件进行检查，确保工作可靠；

- 对已连接完成的管线长度、焊缝、防腐进行检查；

- 管道回拖组合连接后，应进行泥浆试喷，确保泥浆通道畅通。

采用管道发送沟减阻时，应符合下列规定：

- 应根据地形、出土角等确定发送沟开挖深度和宽度；发送沟的下底宽度宜比穿越管径大500mm；

- 管道发送沟内最小注水深度应大于穿越管径的1/3。

采用托管架减阻时，应符合下列规定：

- 根据穿越管段的长度和重量确定托管架的跨度和数目；

- 托管架的高度设计应满足预制管段弯曲曲率的要求；

- 托管架的强度、刚度和稳定性应满足设计要求。

管道回拖拉入钻孔时应确保管道轴线与钻孔轴线在出土端的延长线重合，避免管道与钻孔形成夹角。

管道回拖作业应符合下列规定：

- 回拖过程宜连续施工，当特殊情况下需中断时，中断时间不宜超过4h；

- 回拖速度应均匀，避免造成孔内压力激动；

- 回拖过程中应保持泥浆循环；

- 施工应按附录B要求填写回拖记录。

管道回拖完成后，应进行以下工作：

- 管道回拖完成后，应对管道两端进行封堵；

- 管道敷设后应对管道实际轴线进行测量；

- 两端造斜段环空应视情况进行注浆加固处理。

废弃泥浆处理

水平定向钻管道穿越工程应按设计要求布置完整的地面泥浆处理系统或弃渣处置区,地面泥浆处理系统应满足建筑施工场界环境噪声排放标准GB 12523相关要求。

水平定向钻管道穿越工程项目宜采用有废浆零排放处理设备的地面泥浆处理系统,余水外排应满足污水综合排放标准GB 8978相关要求。

水平定向钻管道穿越工程用的泥浆处理系统宜采用振动筛、压滤机、离心机等固控脱水设备与絮凝剂、助滤剂等设备与药剂的结合进行泥浆脱水处理，也可采用固化剂对泥浆固化脱水，弃渣外运时含水率不应低于30%；此外弃渣填埋还应满足一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准GB 18599相关要求。

安全环保

水平定向钻管道穿越工程施工应遵循国家和行业有关健康、安全与环境保护的法律、法规及相关规定。

施工单位制订的应急措施应包含下列内容：

- 可行的施工作业安全措施和应急预案，明确的应急资源；

- 施工单位应针对敷设的管线，做出相应的应急预案；

- 水平定向钻管道穿越工程施工应做好营地建设及职工的营养、医疗保健工作，做好地方病的防治工作。

工程质量检验与验收

一般规定

工程施工阶段应由施工单位质检部门和监理单位对工程质量进行全过程的监督管理，对导向孔钻进、扩孔、管道回拖等工序进行签字确认，建设单位或专业工程管理单位对其进行监督。

工程竣工验收应在施工单位自检合格后进行，由建设、设计、监理、施工、测量等单位共同参与完成。

施工过程中和竣工2年内，应保证敷设管线的上覆土层及相邻建筑物不发生沉陷、坍塌或隆起，相邻或相交管线及地下构筑物不受损坏。

工程竣工后应采用具有定位的检测设备对已敷设管线的空间位置进行测定，管线轴向精度检测精度不低于90%，并做出管线竣工测量图。

工程验收合格后，施工单位应进行场地复原。

质量检验

管材到场后施工单位应在监理单位的监督下对管材进行进场抽样检测，抽检率不低于10%，并由具备相应资质的检测单位进行检测复验。

进场管材的质量检测应包含下列内容：

- 应有产品合格、技术质量证明文件；

- 外观无缺陷、裂纹、弯曲、变形；

- 管节、防腐层、材质物理性能等应符合国家现行有关标准规定和设计要求；

- 焊接材料和焊接设备应符合设计要求。当设计无要求时，焊接材料和焊接设备应与选用管材相匹配；

- 电力管道应进行管材的环片热压缩性能试验。

钢管焊缝应按设计图纸提出的焊接要求进行检测。

塑料管道热熔焊接接头质量检验应符合CJJ 63中关于热熔连接的规定。

管道功能性试验

给水管道应进行水压试验；排水管道应按GB 50268的相关规定进行闭水或闭气试验。

燃气管道穿越大中型河流、铁路、高等级公路时，在回拖前应单独进行试压。管道安装完毕后应按CJJ 33的相关规定依次进行吹扫、强度试验和严密性试验。

供热管道应进行强度试验和严密性试验，强度试验应在管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行，严密性试验应在管道安装完成后按CJJ 28的相关规定执行。

通信和电力套管应进行通管试验，且符合下列规定：

- 管内径大于等于98mm时，宜选用定径试通棒检测验收；

- 管内径小于98mm时，宜选玻璃钢质通管器检验收，通管器直径为15mm；

- 通管试验时，可使用坚韧的尼龙绳牵引通管器，不得使用钢丝绳。

管道功能性试验涉及水压、气压作业时，作业人员应有安全防护措施，并按相关安全作业规程进行操作。

管线竣工测量

工程验收阶段应由管线建设单位委托有相应测绘资质的第三方测量单位进行管线竣工测量。

管线竣工图应包括综合管线图、专业管线图和管线横断面图。

管线竣工图宜采用1:200至1:1000比例尺地形图作为工作地图。

水平定向钻法管线定位特征点应包括入土点、入土直曲点、入土曲线点、底部曲直点、底部直曲点、出土曲线点、出土曲直点、出土点等。曲线部分应至少测3个点，曲线部分特征点间距不超过10m，直线部分特征点间距不超过75m。

工程竣工验收

施工期间，可按工程实施内容实行阶段性验收，完工后进行竣工验收；阶段性验收和竣工验收均应在施工单位自检合格后才能提交监理和建设单位审核。

水平定向钻管道穿越工程的阶段性验收及竣工验收内容见表10。

水平定向钻管道穿越工程阶段性验收及竣工验收内容

| 序号 | 项目 | 验收内容和精度 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入土点、泥浆池 | 1 深度、坡度； 2 位置 | 检查施工方案。 |
| 2 | 导向孔钻进、扩孔 | 1 导向孔深度：允许偏差±0.3m 2 导向孔水平位置：允许偏差±0.3m 2 导向记录、回扩记录是否齐全、真实、可靠。 | 检查施工方案，检查相关施工记录。 |
| 3 | 管道回拖 | 1 管道回拖力：不超过允许最大回拖力，无突升或突降现象； 2 扭矩：有无突升或突降现象； 3 回拖管道时和回拖后的管道检查。 | 观察；检查施工方案，检查回拖记录。 |
| 4 | 管道、防腐层等工程材料 | 是否符合国家相关标准的规定和设计要求。 | 检查产品质量保证资料；检查产品进场验收记录。 |

表10  水平定向钻管道穿越工程阶段性验收及竣工验收内容（续）

| 序号 | 项目 | 内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 管道连接 | 1 管道焊接、钢管外防腐层（包括焊口补口）的质量。 | 管节及接口全数观察。 |
|  |  | 2 钢管接口焊接、塑料管接口熔焊是否符合设计要求。 | 接口逐个观察，检查焊接检验报告。 |
| 6 | 管道回拖后线形 | 1 是否平顺，有无突变、变形现象； 2 实际曲率半径是否符合设计要求； 3 满足8.5.4的要求。 | 观察；检查导向孔钻进、扩孔、回拖施工记录、探测记录。 |
| 7 | 管道功能性试验 | 试验结果是否满足设计要求。 | 检查管道功能性试验报告。 |
| 8 | 检查井或人（手）孔 | 1 砌体质量及墙面处理质量； 2 混凝土浇筑质量； 3 管道入口外侧填充情况、质量； 4 结合部位质量； 5通道内可见部分的质量，包括四壁、基础表面、铁件安装、管道窗口处理等； 6圈口安装质量、位置、高程。 | 观察 |

不同类型管道的竣工验收还应符合相关的行业规范要求。

管道回拖后应对管道实际轨迹进行测量，管道实际轨迹测量限差应满足设计文件规定，且不应大于表11中的规定值。

水平定向钻法铺设管道实际轨迹测量限差（m）

| 项目 | 城市道路和普通区域 | 重要构筑物 | 河流穿越 | 铁路/高速路区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平限差 | ±（0.1+0.05H） | ±0.2m | ±1.0m | ±0.3m |
| 垂向限差 | ±（0.2+0.05H） | ±0.2m | ±0.5m | ±0.3m |
| 注：铁路/高速路区域穿越需要专项监测。 |  |  |  |  |

水平定向钻施工的竣工资料应包括以下内容：

- 工程规划许可证；

- 相关部门批件；

- 工程施工许可证；

- 工程设计图纸；

- 工程测绘报告；

- 工程探测报告；

- 工程施工组织设计；

- 导向孔施工记录；

- 扩孔记录；

- 管道回拖记录；

- 焊缝检测记录；

- 强度试验记录；

- 管线竣工测量图；

- 竣工总结报告。

竣工资料应按规定归档，工程竣工后应进行质量追踪。

（资料性）
地下管线的物探方法

地下管线探测的物探方法表

| 探测方法 |  |  |  |  | 基本原理 | 特点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 磁 法 |  | 被动源法 | 工 频 法 |  | 利用载流电缆或工业游散电流在金属管线中感应的电流所产生的电磁场。 | 方法简便、成本低、工作效率高。 | 在干扰小场地，用来探测动力电缆或金属管线。 |
|  |  |  | 甚 低 频 法 |  | 利用甚低频无线电发射台所发射的无线电信号在金属管线中感应的电流所产生的电磁场。 | 方法简便、成本低、工作效率高，但精度低、干扰大、其信号强度与无线电台和管线的相对方位有关。 | 在一定的条件下，可用来搜索电缆或金属管线。 |
|  |  | 主 动 源 法 | 直 接 法 |  | 利用直接到被测金属管线上的电磁信号。 | 信号强、定位、定深精度高，且不易受近邻管线的干扰，但必须有管线出露点。 | 用于精确定位、定深或追踪各种金属管线。 |
|  |  |  | 夹 钳 法 |  | 利用专用管线仪配备的夹钳套在金属管线上，通过夹钳上感应线圈把信号直接加到金属管线上。 | 信号强、定位、定深精度高，且不易受邻近管线的干扰，但必须有管线出露点，且被勘查管线的直径受夹钳大小的限制。 | 金属管线直径较小且有出露点时，可作精确定位，定深或追踪。 |
|  |  |  | 电偶极感应法 |  | 利用发射机两端接地产生的一次电磁场对金属管线产生的二次电磁场。 | 信号强，不需管线出露点，但必须由良好的接地条件。 | 用来搜索和追踪金属管线。 |
|  |  |  | 磁偶极感应法 |  | 利用发射线圈产生的电磁场，使金属管线产生感应电流，形成电磁异常。 | 发射、接收均不需要接地，操作灵活、方便，效率高，效果好。 | 可用于搜索，也可用于定位定深和追踪。 |
|  |  |  | 示踪电磁法 |  | 将能发射电磁信号的示踪探头或电缆送入非金属管线内，在地面上用仪器追踪信号。 | 能用探测金属管线的仪器探测非金属管线，但必须有放置示踪器的出入口。 | 用于探测有出入口的非金属管线。 |
|  |  | 主动源法 | 电磁 波法 |  | 利用脉冲雷达系统，连续地向地下发射脉冲宽度为几微秒视频脉冲，接收反射回来的电磁脉冲信号。 | 即可探测金属管线， 又可探测非金属管线，但仪器价格昂贵。 | 在常规方法无法探测时，可用来探测各种金属管线和非金属管线。 |
| 直流电法 |  | 电阻率法 |  |  | 采用高密度或中间梯度装置在金属或非金属管线上产生低阻异常或高阻异常。 |  | 可利用常规直流电法探测地下管线，探测深度大，但供电和测量均需接地。 | 在接地条件好的场地探测直径较大的金属或非金属管线。 |  |
|  |  | 充电法 |  |  | 直流电源的一端接到被测的金属管线，另一端接地，利用金属管线被充电后在其周围产生的电场。 |  | 追踪地下金属管线精度高，探测深度大，但供电时金属管线必须有出露点，测量时必须接地。 | 用于追踪具备接地条件和出露点的金属管线。 |  |
| 磁法 |  | 磁强FDFE法 |  |  | 利用金属线与周围介质之间的磁性差异，测量磁场的垂直分量。 |  | 可用常规磁法勘探仪探测铁磁性管线，探测深度大，但易受附近磁性体的干扰。 | 在磁性干扰小的场地探测埋深较大的铁磁性管线。 |  |
|  |  | 磁梯度法 |  |  | 测量单位距离内地磁场强度的变化。 |  | 对铁磁性管线或井盖的灵敏度高，但受磁性体的干扰大。 | 用于探测掩埋的井盖。 |  |
| 地震波法 |  | 浅层地震法 |  |  | 利用地下管线与其周围介质之间的波阻抗差异，用反射波法作浅层地震时间剖面。 |  | 探测深度大，时间剖面反映管线位置直观，但探测成本高。 | 在其它探测方法无效时，用于探测直径较大的金属或非金属管线。 |  |
|  |  | 面波法 |  |  | 利用地下管线与其周围介质之间的面波波速差异测量不同频率激振所引起的面波波速。 |  | 较浅层地震法简便，可探测金属和非金属管线。目前还处于研究阶段。 | 用于探测直径较大的非金属管线。 |  |
| 红外线辐射法 |  |  |  |  | 利用管线或其它充填物与周围土层之间温度的差异。 |  | 探测方法简便，但必须具备温差这一前提。 | 用于探测暖气管线或水管漏水点。 |  |

（资料性）
管线回拖记录表

管线回拖记录表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计管径（mm）： |  |  |  |  |  |  |  | 钻杆长度（m）： |  |  |  |  |
| 总长（m）： |  |  |  |  |  |  |  | 钻杆根数： |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  | 回拖长度 |  | 回拖参数 |  |  |  | 备注 |
| 起 |  | 止 |  | 历时（分） |  | 当次 进尺 | 累计 进尺 | 拉力 | 扭矩 | 转速 | 泥浆 排量 |  |
| 时 | 分 | 时 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量检查结果 |  |  |  |  | 施工员： 班长： 质检员：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理或建设单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： 建设单位项目负责人：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
扩孔钻进记录表

扩孔钻进记录表

| 工程名称： |  |  |  |  |  | 地点： |  |  | 施工长度： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机时间 |  |  |  |  |  | 日期： |  |  | 钻机型号： |  |  |
| 关机时间 |  |  |  |  |  | 天气： |  |  | 钻杆长度： |  |  |
| 钻杆 | 扭矩 | 拖力 |  | 泥浆压力 | 泥浆排量 | 钻杆 | 扭矩 | 拖力 |  | 泥浆压力 | 泥浆排量 |
| 1 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量检查结果 |  |  | 施工员： 班长： 质检员：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理或建设单位验收结论 |  |  | 监理工程师： 建设单位项目负责人：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
水平定向钻导向孔钻进记录表

水平定向钻导向孔钻进记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承建单位： |  |  |  |  |  | 施工班组： |  |  |  |  |
| 施工地点： |  |  |  |  |  | 施工日期： |  |  |  |  |
| 钻机型号： |  |  |  |  |  | 导向设备： |  |  |  |  |
| 司钻员： |  |  | 导向员： |  |  | 开钻时间： |  | 结束时间： |  |  |
| 钻杆 | 距离（m） | 深度（m） |  |  | 方位角 | 偏差（mm，右偏差为正） | 倾斜角（゜） |  |  | 备注 |
|  |  | 设计 |  | 实际 |  |  | 设计 |  | 实际 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 质量检查结果 |  | 施工员： 班长： 质检员：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理或建设单位验收结论 |  | 监理工程师： 建设单位项目负责人：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
钻孔泥浆记录表

钻孔泥浆记录表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点： |  |  |  |  |  |  |  | 泥浆工： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工阶段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻孔泥浆配方及净浆性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配制时间： |  |  |  | 配制容量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钻孔泥浆配料名称 |  | 加量 | 密度 |  | 马氏漏斗粘度 | 静切力 |  | 动切力 |  | 滤失量 |  | 含砂量 |  | PH值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻孔泥浆性能测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 测试时间 | 密度 |  | 马氏漏斗粘度 |  | 静切力 |  | 动切力 | 滤失量 |  | 含砂量 |  | PH值 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位质量检查结果 |  |  | 施工员： 班长： 质检员：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理或建设单位验收结论 |  |  | 监理工程师：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖北地区市政管道水平定向钻管道穿越技术规范

条文说明

=

  - 基本规定

- 4.1水平定向钻管道穿越工程应严格执行现行的国家基本建设程序。勘察工作是为设计和施工提供可行性依据；查明施工地段既有地下管线并为施工安全提供保障。此外，从事水平定向钻法管道穿越工程的设计、施工、测量、监理等单位应具备相应的专业资质；作业人员应经专业培训，考核合格后方能上岗作业，且应遵守相应的安全操作技术规程。 由于还没有国家性的关于水平定向钻管道穿越从业资质要求，目前仅有少数的行业协会或研究机构从行业的诉求出发，为相关从业人员颁发了相关证书。水平定向钻作业人员主要包括控向员、司钻员、管道焊接工、泥浆工等，各个岗位操作人员应遵守安全操作技术规程，确保安全施工。

- 4.3 各行业对管道敷设有各自的要求，应充分考虑不同行业的具体要求，并结合水平定向钻法的工艺特点进行设计和施工，目前部分刚性管材通过特殊设计的承拉接头也可以采用水平定向钻法进行敷设。管材质量应符合国家有关现行标准及相关规定，可参考的标准GB/T8162、CJT358。

- 4.6水平定向钻法一般用于不具备开挖条件的管道敷设工程，由于在钻进过程中，钻孔仅通过泥浆来维持稳定，在穿越重要设施如建（构）筑物、铁路、高等级公路、重要水域等时，应事先进行风险评估并根据评估结果采取相关安全防护措施，防止施工中可能出现的地面沉降、塌陷或地层压裂等造成的危害 。

- 4.7水平定向钻施工中产生的废弃物主要有泥浆、钻屑、油污等，若直接弃置会对周边环境造成污染，应按照国家和地方有关规定进行回收处理。在居民区夜间施工时，应采取相应措施减少噪音扰民。

工程勘察

一般规定

      - 5.1.3先勘察后设计是工程必须遵守的程序，了解地层条件和地下埋设物的分布情况极为重要。同时，勘察工作也是保障施工安全和环境保护的需要，并关系到施工方法和设备的选择。工程勘察应符合国家和地方现行的有关标准的规定。水平定向钻管道穿越工程勘察应分阶段进行，当工程规模较小时可进行一次详勘。施工过程中若发现勘察报告有不足部分，施工单位可向建设单位提出补充勘察。工程勘察、地下管线和建（构）筑物探测可参照GB 50289、CJJ 56、CJJ 61等标准的相关规定。

岩土工程勘察

      - 5.2.1地质条件（地质和水文）直接影响到工程的施工。工程勘察的目的是在水平和垂直方向上查明地层条件。方法有：

- 间接勘察，如收集相邻或相近的地层，查阅地质图；

直接勘察，如钻探取样、地球物理勘探、原位测试等。钻探取样是基础、是先导性工作，工程设计和施工方案的选择，很大程度上依赖于钻探资料。

      - 5.2.2选址勘察的主要任务：了解施工场地地面建筑物的功能、基础类型、规格尺寸、区域环境和植被及地形变化；交通状况，施工进退场道路；了解水域覆盖面积、深度变化；查看高空及地表有无强磁场干扰，常见的干扰源主要有周边电网、无线电发射设备、地磁场异常、地下金属管道、含大量钢筋的地下工程基础等。

- 5.2.5 水平定向钻管道穿越工程可能需要调整穿越轨迹，因此勘探孔的深度应在设计管底标高以下3m～5m。如遇地层断裂构造发育、地层变化频繁和出现大量砾石、卵石、漂石时，应加密勘探取样钻孔的水平间距和勘探深度，孔距加密、孔深加大对业主、建设、设计、施工都是有利的。

地下管线和建（构）筑物探测

      - 5.3.5

      - a.既有地下管线的探测方法选用物探方法时，可参照附录A。

      - b.既有地下管线探测后，应通过地面标志物、检查井、闸门井、人孔、手孔等进行复核;

      - c.本条规定了地下管线所需要的探测范围，以防止管道敷设施工对穿越范围内既有地下管线造成破坏;

      - d.根据目前施工技术水平，查明穿越路由周围3倍管径或不小于3m范围内的管线可满足安全施工要求;

      - e.探测地下管线方法多种多样。附录A是探测地下管线的物探方法的选择表，介绍了各种探测方法的基本原理、特点和适用范围。

工程设计

    - 扩孔设计

- 6.5.3 置换钻孔与管道环空钻井液，可防止泥浆失水后收缩形成空洞，确保管道与地层有效固结，避免不均匀沉降，满足管道阴极保护系统接地要求。

工程施工

一般规定

- 7.1.1施工组织设计是水平定向钻管道穿越工程施工前的重要工作，是对工程实施过程的整体规划，合理、充分的施工组织设计，是工程顺利实施的基本保障。

施工准备

- 7.2.3钻机按设计要求准确就位是保证管道按设计精确敷设的基础，钻机就位时的轴线偏离或锚固不稳，都会造成管道轴线偏离甚至导致工程事故的发生。施工前需要重点检查的其它内容：

- 各仪表是否正常显示；

- 机械各油管、水管是否畅通，是否有泄漏现象；

- 各电路是否正常工作，是否有漏电现象，是否有钻机接地等安全措施；

- 钻杆丝扣是否清洁完好，是否发生变形或损坏；

- 入土点与出土点的通讯是否畅通；

- 施工用水源是否方便施工，水质是否合格。

- 7.2.4 导向仪分为无缆式和有缆式两类。无缆式导向仪使用方便，适用于深度小于20m，无磁干扰或磁干扰小的环境。有缆式导向仪适合于深度大，距离较长的工程；磁场干扰会对仪器产生不利干扰，因此在使用前需要对仪器进行多次校核。

钻机选型

- 7.3.1每一种型号的水平定向钻机都有其能力范围，在选择钻机时，需要结合管道规格、地层特点等因素合理选用钻机，施工过程不宜超出钻机的能力极限。

- 7.3.2钻机能力要求为设计回拖力的1.5～3.0倍，主要是考虑在整个穿越施工过程中存在诸多不确定性因素，需要给钻机预留一个合适的安全余量，以降低工程风险。正常情况下，在稳定的岩石地层、粉质粘土地层，成孔条件较好，可选用小的安全余量，在不稳定地层或其它复杂地层，则应选取高的安全余量。

钻孔泥浆配制

- 7.4.1 水平定向钻工程钻孔泥浆设计一般包括下列内容：

- a)	确定钻孔泥浆的比重、粘度、静切力、动切力、滤失量、泥饼厚度、允许含砂量、pH值等基本参数；

- a)	各种造浆材料的配合比；

- b)	钻孔泥浆材料用量计算；

- c)	泥浆制备；

- d)	制定钻孔泥浆循环、净化、管理措施。

7.4.2钻孔泥浆用量应包括钻孔内泥浆量、地表循环净化系统泥浆量、漏失及其它损耗量。

7.4.4 泵量是泥浆泵重要的性能参数。当钻头尺寸和钻进速度一定时，单位时间内产生的钻屑量是一定的。此时，泥浆中钻屑的含量由泵量决定：泵量大则钻屑含量少；反之，泵量小则钻屑含量大。

- 7.4.5稳定的泥浆循环是有效排除钻屑、稳定钻孔压力、维持孔壁稳定的基础；维持施工过程中泥浆循环，可以显著避免钻屑堆积、埋钻等事故。

- 7.4.7若因故需长时间中断钻进时，由于泥浆会不断的向地层渗漏、且钻具长时间静置在孔底，容易引发工程事故。为此，应定时向孔内补充新泥浆并活动钻具，避免卡钻。

    - 扩孔钻进

- 7.6.1水平定向钻管道穿越工程的终孔直径一般为管道外径的1.2～1.5倍，一般是通过分级扩孔的方式达到设计直径的，分级的次数主要取决于地层性质、设备能力及选用的钻杆规格。设备能力大、钻杆强度高，可视地层情况减少分级次数以加快施工进度。

- a)扩孔器喷嘴是泥浆的出口，一旦出现堵塞，则会造成地面泵压升高或不出泥浆的现象，不利于扩孔钻进。

- 7.6.2扩孔完成后进行清孔的目的主要有：

- 尽可能多地排除孔内残留钻屑；

- 使用粗径清孔钻具对孔壁进行修整，以使孔壁平整无毛刺，减少对管道外表的划伤及磨损；

- 清孔可以探清整个钻孔内的基本状况，为判断是否具备回拖条件提供有效依据。

管道回拖

- 7.7.2发送沟注水是为里面的管道提供浮力和减小管道与地表的摩擦系数，起到减阻效果，同时也可保护管道外壁不被划伤。

- 7.7.3 本条规定了采用托管架发送道时需要注意的问题，旨在保证管道满足弯曲曲率要求并能顺利进入钻孔。托管架的强度、刚度和稳定性除在预制过程中满足设计要求外，还应在现场安装过程中保证托管架的稳定性，在送管过程中，托管架不能倾倒，托管架倾倒将使回拖无法进行。

- 7.7.4管道拉入钻孔是回拖过程中关键环节，在入洞时，一旦管道轴线与钻孔形成夹角，钻杆或管道以孔口附近孔壁为支点发生产生转角，在回拖力的作用下，极易造成钻杆断裂或管道损坏的严重事故。

- 7.7.5

- a)	回拖宜连续作业。回拖中断时间过长可能造成泥浆对管段造成握裹力或孔壁坍塌，增大回拖力或坍塌卡钻，造成回拖无法正常进行，因此回拖中断时间不宜超过4h。

- b)	压力激动是指快速拉、推钻具时在钻孔内引起的“活塞效应”，可能造成孔壁坍塌，回拖速度均匀可避免产生压力激动的产生。

废弃泥浆处理

- 7.8.3 根据水平定向钻法管道穿越施工掘进的工程地质特点，地面泥浆处理系统可配置有除砂或除泥单元设备，泥浆循环使用。

工程质量检验与验收

一般规定

- 8.1.4管线竣工测量是为城市规划主管部门及各专业管线管理部门提供准确的管线空间轨迹信息。

    - 管道功能性试验

- 8.3.2燃气管道按CJJ3中12.2～12.4的规定依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。由于管道的吹扫、强度试验和严密性试验要求的介质压力和升压方法不同，强度试验和严密性试验使用的介质可能不同，如果不依次进行吹扫、强度试验和严密性试验可能损伤管道。

管线竣工测量

- 8.4.1本条规定了有资质的第三方进行跟踪测量，是为了保证管线跟踪实施队伍的专业性。

- 8.4.4本条对管线跟踪测量的内容进行了规定，因为采用的是跟踪测量技术，本条的精度指标的规定比现行的《城市地下管线探测技术规程》CJJ61要求要高。本条规定了管线特征点三维坐标测量的内容和管线点的平面位置、高程测量的技术要求。