| ICS | 13.030.20 |
| --- | --- |
| CCS | P40 |

42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—XXXX

排水管网混错接与外水入渗入流调查
及治理技术规程

Technical Specification for Investigation and Treatment of Misconnection, Cross-connection, External Water Infiltration and Inflow in Drainage Pipe Networks

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

目次

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本规定	4

5 勘察	5

5.1 一般规定	5

5.2 资料收集	6

5.3 雨污混错接现场勘察与判定	6

5.4 外水入流入渗现场勘察与判定	11

6  设计	14

6.1 一般规定	14

6.2 混错接改造治理设计	15

6.3 外水入流入渗治理设计	16

7  施工与验收	17

7.1 一般规定	17

7.2 排水管网混错接及外水入渗入流治理施工	18

7.3 排水管网混错接及外水入渗入流治理工程验收	19

7.4 排水管网混错接及外水入渗入流治理效果验收	20

8  监测与运行维护	22

8.1 一般规定	22

8.2 监测	22

8.3 运行维护	23

9  标准实施与评价	25

附录A（资料性）混错接点及外水入渗入流点调查表	26

附录B（资料性）排水口现场调查表	27

附录C（资料性）排水户排水情况现场调查表	28

附录D（资料性）外水入流入渗调查记录表	30

附录E（资料性）混错接调查方法、设备选型	33

附录F（资料性）各地市外水入渗入流类型、地下水水位及调查方法、设备选型	35

附录G（资料性）湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	43

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。

本文件起草单位：长江生态环保集团有限公司、长江经济带生态环境国家工程研究中心、武汉市政工程设计研究院有限责任公司、湖北省城建设计院股份有限公司、武汉市水务科学研究院、武汉中仪物联技术股份有限公司、中国地质大学（武汉）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、重庆市三峡生态环境技术创新中心有限公司、北京清环科技有限公司。

本文件主要起草人：张俊、雷轰、尹炜、熊雪君、张媛、甘义群、潘玉洁、李敏、万年红、周小国、王硕、赵云鹏、王万琼、焦洋、潘成勇、贾改革、郭少华、吴坤明、张超、蔚静雯、陈文然、贺红强、张旭东、殷万超、钱盈、李龙山、李志一、王超、胡祖康、胡思扬、王晗青、吴秀峰、汪雨恬、廖少波、李曼、宁静。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.com；对本文件的有关修改意见建议请反馈至长江生态环保集团有限公司，联系电话：027-82560745，邮箱：lei_hong3@ctg.com.cn。

排水管网混错接与外水入渗入流调查

及治理技术规程

范围

本文件规定了排水管网混错接与外水入渗入流治理工程勘察、设计、施工与验收、监测与运行维护的技术要求。

本文件适用于室外排水管网改建工程，不适用于工业企业排水管网改造。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 31962  污水排入城镇下水道水质管理

GB 50014  室外排水设计标准

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50026  工程测量标准

GB 50141  给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

GB/T 51033  水利泵站施工及验收标准

GB/T 51187  城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范

CJJ 61  城市地下管线探测技术规程

CJJ 68  城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

CJJ 181  城镇排水管道检测与评估技术规程

CJJ/T 210  城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程

HJ/T 91  地表水和污水监测技术规范

HJ 355  水污染源在线监测系统 (CODCr、NH₃-N 等) 运行技术规范

HJ/T 399  水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ 494  水质 采样技术指导

HJ 535  水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

DB42/T 1615  城镇排水管道检测与评估技术标准

DB42/T 1652  市政管线检查井技术规程

DB42/T 2042  排水管道紫外光固化修复技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

雨污混错接  misconnection of rainwater and sewage

在分流制排水区域中，与室外排水管网收集功能不匹配的接入方式，包括污水接入雨水管道、雨水接入污水管道。

外水  extraneous water

进入污水管网及合流制排水管网的地下水、地表水等。

地下水入渗  groundwater infiltration

地下水通过排水管渠及其附属构筑物等进入排水管网的现象。

地表水倒灌  surface water backflow

河、湖等水体通过排水口、截流设施倒灌进入排水系统的现象。

外水入流  extraneouswaterinflow

非室外排水管网收集功能规定以外的水量进入，如河湖水、山溪水等地表水，施工降排水、水景观排水、地源热泵排水等。

建筑小区  residential community

包含居民小区、公共建筑（如学校、医院）所属区域及企事业单位内部生活排水相关区域，不含工业生产厂区。

基本规定

排水管网混错接与外水入流入渗治理工程应以上位排水规划为基础，结合勘察结果开展，应遵循系统治理、以人为本、因地制宜等基本原则，做到统筹建设，经济合理。

排水管网混错接及外水入流入渗治理工程全过程应包括勘察、设计、施工、验收、监测与运行维护，严格执行相关标准及规范，确保工程安全和质量达标。

排水管网混错接及污水管网外水入渗入流治理应根据勘察结果，科学合理的制定改造方案，有序实施改造工程，严格执行国家、行业相关安全和质量规定，确保安全、质量合格。

排水管网混错接及外水入流入渗应在现场勘察的基础上开展诊断工作，诊断工作以污水厂进水浓度、城市水系水质为导向，并符合下列要求:

当污水厂进厂水质化学需氧量（COD）≤250mg/L、五日生化需氧量（BOD₅）≤100mg/L时，判定为浓度偏低；

依据GB3838及相关水环境功能区划，水系水质未达到对应功能区目标要求时，应优先开展周边管网诊断。

混错接及外水入流入渗治理措施应按排水体制、现状问题等分类实施：

- 位于规划为分流制区域的室外排水系统，按照问题导向、因地制宜、突出重点、经济合理、施工规范的原则，改造室外排水管网雨污混接，开展外水入流入渗控制、污水应收尽收，实现雨污分流；

位于规划合流制地区的室外排水系统，开展外水入流入渗治理，减少外水对合流制管网收集输送能力及污水处理厂进厂浓度的影响。

位于近期保留合流制、远期进行分流改造的区域，优先开展外水入流入渗治理。

存在内涝问题的区域，优先开展雨水管渠外水入流勘察，配套实施封堵、截流等措施，提升雨水管网收集输送能力。

近期有动迁计划等情况的建筑与小区，可设置末端截流作为临时措施。

混错接及外水入流入渗治理工程应对施工影响范围内的现状管线及设施开展监测与保护，施工及质量控制应符合GB50268等相关标准的要求。

排水管网混错接及外水入渗入流治理工程竣工验收交付后，排水设施管理单位应建立巡查、养护机制，定期对排水设施进行水质水量监测、检查和维护，发现问题应及时整改，保障排水系统运行正常。

承担排水管网混错接及污水管网外水入渗入流治理勘察、设计、施工、运行及维护的单位，应具备相应的技术能力及资质，相关从业人员应经过培训合格后上岗。

现场勘察作业时应做好安全措施，应符合CJJ61、CJJ68有关有限空间作业的规定。

本省室外排水系统雨污混错接、外水入渗入流治理工程，除应按本规程执行外，尚应符合现行国家、行业与本省有关标准、规范和政策的规定。

勘察

一般规定

排水管网混错接勘察应与外水入流入渗勘察应同步开展，勘察方法的选择与制定遵循先定性、再定量、后定位的原则，优先选择黑臭水体汇水区、污水处理厂进水浓度异常区域、雨天污水泵站超载区域、高地下水位区域进行勘察。

室外排水系统的雨污混错接与外水入流入渗勘察，应与同一区域内建筑小区排水管道的同类勘察同步实施，统一数据统计口径，实现区域调查数据的整合与共享，避免重复作业。

雨污混错接及外水入流入渗勘察应结合监测数据聚焦重点区域，遵循“资料收集—混错接及外水入流入渗勘察与评估—现场排查验证—制定治理方案”技术路线，技术流程见图1。

混错接及外水入流入渗勘察技术流程

雨污混错接及外水入流入渗勘察过程中应同步记录水质水量监测、管道缺陷等数据，建立完整调查档案，设计时衔接上下游工程，兼顾海绵改造，优先利用经检测达标的现有排水设施。

雨污混错接及外水入流入渗评估需依据晴天雨水排口出流、污水厂站进水COD、BOD5浓度、流量晴雨变化等运行数据开展，对于数据异常区域启动详细勘察。

雨污混错接及外水入流入渗勘察应优先采用实地开井调查，记录管道材质、管径、连接关系，重点或复杂区域辅以QV、CCTV、声呐等仪器，精准定位混错接及外水入流入渗点位。

勘察报告需明确混错接类型、外水来源，依据GB50014、CJJ/T210等标准推荐室外排水工程分类实施方案，保障工程可实施性。

勘察分区可划分为一级分区、二级分区，应按照以下原则：

- 一级区域以污水厂或泵站的收水区划分；

二级区域以一级分区主干管网交汇的各支路收水区划分；

三级区域以二级分区下一级支路汇水区划分。

排水管道混错接状况应按照排水管网服务范围进行评估。泵排系统应按照雨水泵站服务范围为单元进行评估，自流排放系统应以单个排放口的服务范围为单元进行评估。建筑以单根立管或者单个建筑为单元进行评估。

资料收集

勘察前应收集“源-网-厂-河”四维基础资料，具体包括：

- 各居住小区及公建地块的建设年限，面积，人口，用水量，地块内部管网、化粪池设计及住宅小区建筑排水立管测量资料，普查及养护资料，历史水量、水质监测数据；

各工商业地块的经营生产类型，面积，人口，用水量，环评报告，地块内部管网及处理设施设计、普查及养护资料；

市政雨污水管网规划、设计、施工及普查资料，含管网上下游连接关系、检查井高程、管线埋深等基础属性信息；

污水处理厂及分散处理设施、泵站的运行数据，包括水位、水量、水质资料。

现状河湖、港渠等水体的位置，蓝线范围，沿线雨水排口及截污设施尺寸，水位、水量、水质监测数据；

各排水设施权属单位清淤养护资料；

地下水、地表水水文地质、降雨等资料。

勘察报告成果应包括但不限于下列内容：

- 排水系统一张图：含源头产污地块、污水厂站、分散处理设施、雨污排水管网、河湖水系、雨水排口及截污设施、降雨设计重现期等；

源头地块信息一张表：勘察区域内各居住小区、公建地块、工业地块等源头产污地块的所在污水分区、面积、常住人口、用水量、市政接驳口数量、历史水位水量水质监测数据等；

污水厂站信息一张表：勘察区域各污水处理厂、污水泵站、分散处理设施所在污水分区、设计规模、水位水量水质运行数据、降雨数据等。

雨污混错接现场勘察与判定

雨污混错接勘察技术路线

根据资料分析情况对雨污混接进行初步评估，再采用实地开井调查和仪器探查相结合的方式，查明雨污混错接位置，并对混错接程度进行定量化评估。雨污混错接勘察包括雨污混错接现象调查、雨污混错接点判定、雨污混错接定级定量评估三个环节，技术路线见图2。

雨污混错接现场勘察技术路线

雨污混错接区域筛选

基于基础资料、历史运行数据、监测数据、踏勘数据等，开展雨污混错接调查。当出现下列情形之一时，可判定调查区域存在雨污混错接：

- 调查区域内存在水体黑臭现象；

雨天污水厂或污水泵站运行负荷明显增大，且进水浓度明显降低；

晴天雨水排水口或雨水管道内明显有非人为原因导致的污水排出或有水流动；

调查区域内发现晴天雨水排放口有水流排出；

晴天雨水泵站或集水井明显有污水流入；

晴天污水泵站运行时，临近雨水管道检查井水位下降；

雨天雨水泵站运行时，临近污水管道检查井水位下降；

雨天污水管道检查井水位明显升高。

经评估判定存在混错接现象的区域，需进一步收集的资料如下：

- 排水管线图或排水系统GIS资料；

排水管道竣工资料；

排水管道检测资料；

雨水排口及建筑小区排水管接管信息；

调查区域的用水量；

调查区域污水处理厂进水水质及水量；

调查区域泵站的运行数据；

其他相关资料。

雨污混错接点判定

按勘察分区对初步评估存在雨污混错接的各区域开展水质、水量监测。重点分析各级分区雨污混错接问题程度，筛查排放口。各勘察分区的雨污混错接调查原则如下：

- 市政管道应采用溯源调查法，查找雨污混错接位置，遵循先干管后支管原则，从雨水排放口、污水处理厂或者污水提升泵站等关键节点开始进行监测，逐步向上游溯源；

建筑小区等地块宜对其与市政管道接驳点进行监测，并进行雨污混错接调查。

雨污混错接调查的水质水量监测，应遵循以下要求：

- 分区划定：应该根据研究区域的污水或雨水管道拓扑关系，划定污水或雨水子汇水分区。

监测布点：对于雨水管道中污水错接区域判定的监测，应当在雨水排放口或者雨水子汇水分区的关键雨水管节点设置监测点位；对于污水管道中雨水错接区域判定的监测，应当在污水处理厂或者污水提升泵站以及污水子汇水分区的关键污水节点设置监测点位。

安装原则：安装在排水管道水力条件较好的检查井，避免设置于偏心井、管道转弯处检查井、有较大支管接入检查井、跌水检查井、压力管末端消能井等水力条件不佳位置。

监测方法：对于雨水管道中污水错接区域判定的监测，应当在旱天进行；对于污水管道中雨水错接区域判定的监测，应当在雨季进行；水量的监测宜采用在线监测，水质的监测可采样在线监测或人工现场采样分析，监测指标应为COD和氨氮；

水质水量在线监测应参考HJ/T91、HJ355的技术要求；人工水样采集方法需符合HJ494-2009的要求，人工水质检测方法需符合HJ/T399-2007、HJ535-2009的要求。

雨后72小时期间，雨水排放口有水流出、雨水泵站集水池有水流动或泵站开启排放，且管道内水质黑臭，或CODcr＞100mg/L、氨氮＞10mg/L，明显超一般雨水指标，即可判定该排放口或雨水泵站服务区域存在污水混错接。

污水管道中雨水混错接区域判定，遵循以下方法：

- 雨天污水管流量较旱天增加30%以上，或COD降低20%以上；

旱天、雨天分别对污水管道节点开展水质调查，调查指标包括氨氮、电导率、COD；若同一监测节点雨天指标值低于旱天，或管道任意监测点旱天指标值明显低于本区域一般污水水质特征，初步判定节点上游区域污水管道有雨水接入。

判定有雨水接入的区域，若雨天下游节点氨氮、电导率值低于上游节点，或上下游节点氨氮、电导率值接近但下游节点流量明显增加，初步判定相邻上下游节点间存在雨水接入污水管道。

居住小区、公建等地块的雨污水混错接区域判定，应对当地相关管理人员进行咨询，必要时可采取开井目测的方法，判定遵循以下方法：

- 已建分流管道地块，在其排水管道接入市政管道处开展水质水量监测；

调查发现未完全实行分流制的地块，应记录并定为后续改造重点项目；

建筑排水立管雨污混错接调查，宜以水量监测为主；

沿街餐饮较多区域，宜现场调查判断是否存在雨污混错接、漏接现象。

针对5.3.3筛查判定的雨污混错接区域，对其中重点分区或重点管道，开展雨污混错接点位探查。

雨污混错接点位置探查，宜采用实地开井调查与仪器探查相结合的方法，优先采用实地开井调查，查明雨污混错接位置及情况并做好记录，作为雨污混错接状况评估依据。

对调查区域内管道逐个开井目视调查，记录管道属性、连接关系、材质、管径等信息；发现下列现象之一的，可判定为雨污混错接点：

- 雨水检查井或雨水口有污水管或合流管接入；

污水检查井中有雨水管接入；

建筑雨水立管旱天有污水流出

雨污混错接预判发现区域存在雨污混错接现象，但人工目视探查无法判断或确认雨污混错接点位置时，需借助仪器探查查找可能位置。

- 在管道内水位不超过管径的50％时优先选择使用管道潜望镜检测。

在管道潜望镜检测无法有效查明或雨污混错接点要求准确定位的情况下，应采用CCTV检测。

当管道内水位过高或者管道降水比较困难时，可使用声呐检测的方式来查找管道内存在的雨污混错接现象。

仪器探查发现管道有支管暗接的，应调查暗接管道性质并判断是否为雨污混错接点；暗接支管与主管管道属性不同的，可判定为雨污混错接点。

仪器探查发现支管暗接但无法判断连接方向时，可采用示踪试验结合泵站配合的方式确定管道连接关系；通过连接关系确定管道属性，属性不同的即可判定为雨污混错接点。

可通过检测检查井内疑似雨污混错接管道接入口水质，确定连接管道属性，判断雨污混错接点。

确定雨污混错接点位置后，应准确填写雨污混错接点调查表，见附录A；记录雨污混错接点所在检查井编号，拍摄接点内外照片确定雨污混错接管道位置，并记录接点处水质、水量测试结果。

应根据实际情况选择适宜监测时段，通过监测确定雨污混错接点流量；流量测点选择应符合下列规定：

- 提前现场勘察，了解水流状况、管内污泥淤积程度、管道路面交通情况及测量设备安装条件；

利用管道图确定安装点位及具体位置。

流量测定已根据场景选择容器法、浮标法、速度-面积流量计测定法。容器法适用于检查井雨污混错接流量测定及检测上下游流量差；浮标法适用于管道非满流情况；速度-面积流量计测定法适用于满管与非满管流量测量。

雨污混错接定级定量评估

雨污混错接应参照CJJ 181、DB42/T 1615及相关规定进行定级定量评估。

雨污混接点位的混接类型，细分类型见表1。

雨污混接类型统计表

| 混接类型 | 污水管道接入雨水管道 |  |  | 雨水管道接入污水管道 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内部污水(NWY) | 单一排水户(DW) | 城镇污水（CWY） | 内部雨水(NYW) | 城镇雨水(CYW) |

排水管道雨污混错接密度分市政管道雨污混错接密度、地块雨污混错接密度分别进行定量计算。

- 市政管道雨污混错接密度计算，见公式（1）：

ρ= n1÷L×100%	()

式中：

n1——市政管道中雨污混错接点数

L——市政管道总长度，km。

地块雨污混错接密度计算，见公式（2）：

ρ= n2 ÷ S ×100% 	()

式中：

n2——地块单元中混错接点数（居民小区、公共建筑等）

S——地块面积，m2或ha。

定性评估后，宜按雨水管道中污水混错接、污水管道中雨水混错接分类，并分别进行定量计算。雨污混错接状况可根据雨污混错接密度（M）和雨污混错接水量比（C）来判定。

- 雨水管道中污水混错接判定：

雨水管道混错接密度计算，见公式（3）：

M污= n污 ÷ N ×100% 	()

式中：

M污——雨水管道中污水混错接密度；

n污——雨水管道中污水混错接点数或用户数（混错接的居民小区、公共建筑等）；

N——排水管道服务区域内总排水用户数（居民小区、公共建筑等）。

雨水管道混错接水量比计算，见公式（4）：

C污= q ÷ Q ×100% 	()

式中：

C污——混错接水量比，指雨水管道中混错接的污水量占区域内总污水产生量的比例；

Q——被调查区域的污水总产生量，m³/d，按照区域总用水量的 80％～90％计算；

q——调查得到的雨水管道中污水混错接总水量，m³/d。

污水管道中雨水混错接判定：

污水管道混错接密度计算，见公式（5）：

M雨 = n雨 ÷ N ×100%	()

式中：

M雨——污水管道中雨水混错接密度；

n雨——污水管道中雨水混错接点数或用户数，包括混错接的居民小区、公共建筑等；

N——排水管道服务区域内总排水用户数，包括居民小区、公共建筑等。

雨水管道混错接密度计算，见公式（6）：

C雨 = | Q雨 − Q | ÷ Q ×100%	()

式中：

C雨——混错接水量比，指污水管道中混错接的雨水量占区域内总污水产生量的比例；

Q雨——污水管道雨天输送水量，m3/d；

根据雨污混错接密度（M）和雨污混错接水量比（C），区域雨污混错接程度分为三级：重度混错接（3级）、中度混错接（2级）、轻度混错接（1级），以任一指标高值的原则确定等级，见表2和表3。

区域雨水管道中污水混错接程度分级评估

| 区域混错接程度 | 混错接密度和混错接水量比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 混错接密度（M） | 混错接水量比（C污） |
| 重度混错接（3级） | >10%以上 | >30%以上 |
| 中度混错接（2级） | 5%~10% | 10%~30% |
| 轻度混错接（1级） | <0~5% | <0~10% |

区域污水管道中雨水混错接程度分级评估

| 区域混错接程度 | 混错接密度和混错接水量比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 混错接密度（M） | 混错接水量比（C雨） |
| 重度混错接（3级） | >10%以上 | >50%以上 |
| 中度混错接（2级） | 5%~10% | 30%~50% |
| 轻度混错接（1级） | <0~5% | <0~30% |

外水入流入渗现场勘察与判定

外水入流入渗勘察技术路线

根据资料分析情况对外水入渗入流进行初步评估，再采用对不同外水来源类型分类排查的方式，查明外水入渗入流的位置，并对外水入渗入流程度进行定量化评估。外水入渗入流勘察包括外水入渗入流区域筛选、外水入渗入流点位勘察、外水入渗入流定级定量评估、外水入渗入流点位检测四个环节，技术路线见图3。

外水入流入渗现场勘察技术路线

外水入流入渗区域筛选

基于基础资料、历史运行数据等，开展外水入流入渗现象调查及分析。当出现下列情形之一时，可判定调查区域存在外水入流入渗，后期作为重点区域进行勘察：

- 污水处理厂、节点泵站等片区末端设施，其进水水质浓度符合以下条件的区域，应判定为外水入流入渗严重区域：COD≤250mg/L或BOD5≤100mg/L。

旱天运行期间，全天满管运行时段占比超过80%的长期高水位运行区域，应判定为外水入流入渗严重区域。

污水处理厂、节点泵站等片区末端设施，其统计排水量与区域供水量比值符合以下条件的区域，应判定为外水入流入渗严重区域：区域排水量＞供水量×1.35。

临近河道的室外排水管道，河道水位高时排水管道流量明显增加。

经评估判定存在外水入渗入流现象的区域，需进一步收集的资料如下：

- 待调查区域内现有排水管道和附属设施的空间、属性和运维资料；

待调查区域内污水处理厂、泵站水量和水质资料；

待调查区域边界流量资料；

管网外水入流入渗监测和评估的历史资料；

待调查区域内的工程勘察、气象和水文地质资料；

其他需收集的技术、管理资料。

外水入渗入流点位勘察

在前期评估判定及资料分析的基础上，应针对不同外水来源类型分类排查：

- 地下水入渗调查：应全面内窥检测分流制雨水、污水管道及合流制排水管，查清管道破损、脱节、错口等缺陷。

河、湖水倒灌调查：

  - 排查区域内沿河排水口淹没或非淹没的出流方式；

检查淹没出流及半淹没式出流的防倒灌设施有效性；

全面检测河流、湖泊附近的雨、污水管道、合流管道及穿河污水管、合流管道，重点查明破损、脱节、渗漏等缺陷；

山洪/水景观排水调查：

查明山体截洪沟接入市政排洪管的起点位置及连接方式。

查明排洪管入河路径及与污水管网、合流管网的交叉/接入具体位置。

查明截流井、溢流堰等排洪管截污设施的具体位置及运行状态。

旱季和雨季分别调查公园、绿地等景观水体的排放路径、水质、水量。

施工降水调查：通过现场排查，确定施工降水接驳口位置、水量、排水时段和处理设施。

应按5.1.8中相关要求开展区域管网分区划分，并结合初步评估结果开展分区水量水质监测：

- 初步评估外水入流入渗严重区域，应对一级、二级分区监测，宜对三级分区监测；

初步评评估非外水入流入渗严重区域，应对一级分区监测，宜对二级分区监测；

各分区监测应在排水分区管网进出口开展水量水质监测，宜在重点排水设施进出口、疑似问题重点管段及重点排口开展。

现场监测应包括流量监测与水质监测，应满足以下要求：

- 流量监测采用在线监测获取连续数据，监测时长覆盖至少7个连续旱天，数据采集频率不宜大于5分钟/次。

水质监测宜含电导率、化学需氧量、氨氮、总氮、磷酸盐，根据数据需求与指标特点选择现场试纸快速测定法、采样送实验室化验法或水质在线监测法，覆盖至少3个旱天。

同一分区监测应同步开展以获取同期数据，水质监测点位与流量监测点位保持一致。

外水入渗入流定量评估

评估方法与标准

根据流量、水质监测数据，宜采用用水量折算法、夜间最小流量法、特征因子法等附录F中的方法，对分区外水入流入渗严重程度进行定量评估，见公式（7）。评估指标为外水入流入渗量占总污水量的百分比，评估标准见表4。

K=QdiiQtotal 	()

式中：

K——外水水量占比（%）

Qdii——分区外水入流入渗水量（m3/d）

Qtotal——分区总污水量（m3/d）

外水入流入渗定量评估标准

| 外水入流入渗级别 | 外水水量占比K |
| --- | --- |
| 轻度入流入渗 | ≤20% |
| 中度入流入渗 | ＞20%，且≤50% |
| 重度入流入渗 | ＞50% |

评估结果应用与动态监测

依据5.4.4.1中评估方法计算得出外水水量占比K，结合评估标准确定分区外水入流入渗等级后，形成书面评估报告，明确各分区的主要入渗风险点与优先治理顺序。

对重度入流入渗的分区，应每季度开展1次补充监测；对中度入流入渗的分区，每半年开展1次补充监测，动态跟踪入流入渗量变化趋势。

当补充监测发现K值较上一次评估结果波动超过5个百分点时，需重新采用特征因子法复核外水入流入渗量，排查波动原因。

外水入渗入流点位检测

针对定量评估的中度、重度入流入渗区域及重点问题管段，应采用QV、CCTV、声呐等手段开展管道排查，定位外水集中入流入渗点，并参照附录A、附录D形成排查记录。

地下水入渗检测应优先对管龄超15年、地下水位高及既往破损记录管段进行，重点排查管道破损、脱节、错口等缺陷位置。

地表水倒灌检测应聚焦沿河淹没/半淹没排水口、穿河管道及防倒灌设施，同步核查设施有效性与管道渗漏情况。

检测过程中应记录入渗点经纬度、所属管段规格、缺陷类型及外水来源，检测点位宜与前期水量水质监测点位对应。

设计

一般规定

混错接及外水入渗入流治理设计应基于前期勘察、监测及评估结果，科学制定针对性方案，确保技术可行、效果可控。

混错接及外水入渗入流治理设计应注重与上下游排水管道、附属设施及相关工程的衔接，强化管网系统整体性与协同性。

混错接及外水入渗入流治理设计优先采用工艺先进、施工便捷、开挖量小的技术方法，减少对周边环境及交通的影响。

经检测满足功能要求的现有排水设施应优先利用，降低工程造价与资源消耗。

混错接及外水入渗入流治理设计宜与管道破损修复、海绵城市建设等相关工程同步开展，统筹协调实施。

混错接及外水入渗入流治理设方案及管材选型需经技术经济比选，确保安全适用、运行可靠、便于维护。

混错接及外水入渗入流治理设计应结合排水管网信息化建设，运用现代化技术手段提升设计精准度与后期管理效能。

新增或改造的排水设施及施工工艺，应符合现行国家、行业及本省相关技术标准。

混错接改造治理设计

市政排水管网混错接改造设计

对于分流制市政污水接入市政雨水改造设计，宜通过拆除或封堵现状错接市政污水管，新建污水管的方式进行改造。具体为以下措施：

- 拆除或封堵错接的市政现状污水管（渠）至市政雨水管道的污水管（渠）；

- 新建错接处市政现状污水检查井至下游市政污水管道之间的污水管（渠）。

对于分流制市政雨水接入市政污水改造设计，宜通过拆除或封堵错接管，新建雨水管的方式进行改造。具体为以下措施：

- 拆除或封堵错接的现状雨水管（渠）至市政污水管道的雨水管（渠）；

新建错接处市政现状雨水检查井（或雨水口）至下游市政雨水管道之间的雨水管（渠）；

当雨水口存在直接接入污水渠的混接情形时，应对该混接雨水口予以封堵；结合区域雨水径流汇水需求及市政雨水管网布局，在符合排水规划及水力条件的适宜位置新建雨水口，并接入市政雨水管道系统。

对于具备雨污分流改造条件的合流制市政排水管道改造设计，应对合流管道实施雨污分流改造。截流改造前宜对雨污水系统的运行水位进行监测，确保具有截流条件。对于不具备雨污分流改造条件的合流制市政排水管道改造设计，近期应进行截流改造，远期进行雨污分流改造。

对于小区出口与市政排水管道衔接处混错接改造设计，应根据小区及市政排水管道的现状条件合理确定改造方案，具体为以下措施：

- 对于分流制小区出口与分流制市政排水管道混错接，拆除或封堵错接排水管线，并新建对应管线；

对于合流制小区出口与分流制市政排水管道混错接，在小区内进行雨污分流改造，将改造后的污水接入市政污水管道，雨水排水管接入市政雨水管道；若不具备分流改造条件，在小区雨排出口处进行截流改造，新建污水管将污水和部分雨水截流接至市政污水管道，雨天超量雨水溢流接至市政雨水管；

对于分流制小区出口与合流制市政排水管道混错接，待远期与市政道路雨污分流改造同步进行。

对于临街餐饮或商铺污水因附近无污水收集系统而私自倾倒至雨水口的情况，应沿街新建截污口和污水收集管，接至市政污水管。餐饮废水在接入污水管网前，应设置隔油设施；洗车废水在接入污水管网前，应设置沉淀池。对于附近有污水收集系统仍私自倾倒至雨水口的情况，应及时依法取缔、关停，并加强监管及宣传教育作用，宜结合需要设置雨水井弃流设施。

对于市政管网中下游无出路、漏接、断头管的情况，宜采用接通管道、封堵拆除临时管和清淤的方式进行改造，具体为以下措施：

- 复核拟接入的下游市政管道标高及过流能力，新建市政雨污管将断头雨污管分别连接至下游雨污水管网，若断头管为合流制管，按本文件6.2.1.3的要求执行；

拆除或封堵断头雨污水临时排放的溢流管；

施工完成后，对原有管道进行清淤疏通处理。

建筑小区排水管网混错接改造设计

对于建筑小区、公建等地块有雨污水两套系统，且存在地块雨水管错接地块污水管的情况，宜统筹海绵改造方案，采取封堵或拆除错接管，新建雨水管或就近散排入海绵设施的方式。具体包括以下措施：

- 拆除或封堵地块内错接的雨水检查井或雨水口至污水检查井之间的管道；

结合海绵改造方案，从错接处的雨水检查井或雨水口新建雨水管道至地块下游雨水管道或就近接入市政雨水管道，或就近散排入附近雨水沟等转输、消纳等海绵设施内。

对于建筑小区、公建等地块有雨污水两套系统，且存在地块污水管错接地块雨水管的情况。宜采取封堵或拆除错接管，新建污水管的方式。具体包括以下措施：

- 拆除或封堵小区等地块内错接的污水检查井至雨水检查井之间的管道；

- 从错接处的污水检查井新建污水管至地块下游污水管道或就近接入市政污水管道。

对于建筑小区、公建等地块内未实行雨污分流，仍然为合流的地块，宜采用末端截流或新建污水管完全分流的方式，具体措施如下：

- 若地块接入的市政管道为合流管道，将其用作污水管，并且新建一套雨水管道系统，市政合流管改造宜同步进行雨污分流改造；

若地块接入的市政管道为分流制，根据建设条件等综合评估改造方案。若污水接驳点比较分散，现状宜保留为污水管，新建雨水管接入市政雨水管；若污水接驳点比较集中，且现状管满足雨水排放需求，现状宜保留为雨水管，新建污水管并接入市政污水管道。

对于建筑雨水立管错接地块污水管，宜统筹海绵改造方案，采取封堵或拆除错接管，新建雨水管或就近排入海绵设施的方式。具体包括以下措施：

- 拆除或封堵错接的建筑雨水立管排出管至污水检查井（系统）之间的管道；

- 结合海绵改造方案从错接处的建筑雨水立管新建雨水管道至小区等地块下游雨水管道或就近接入市政雨水管道，或就近散排入附近雨水沟等转输、消纳等海绵设施内。

对于建筑污水立管错接地块雨水管，宜采取封堵或拆除错接管，新建污水管的方式。具体包括以下措施：

- 拆除或封堵地块内错接的建筑污水立管排出管至雨水检查井之间的管道；

- 从错接处的建筑污水立管排出管新建污水管至小区等地块下游污水管道或就近接入市政污水管道。

对于建筑阳台污水立管错接，或与屋面雨落管共用等建筑污水立管错接雨水立管的情况，应新建屋面雨落管，原雨落管改为阳台污水立管，并应符合下列规定：

- 与屋面天沟的连接，可采用新建屋面雨水斗，或将原雨落管切断，将新建雨落管与原屋面雨水斗连接；

- 新建雨落管的管径不应小于原雨落管，并应间接排水；

- 改造后的污水立管底部应接入区域污水系统；

- 改造后的污水立管顶端应设置伸顶通气管和通气帽，其设置应符合现行GB50015的规定；

- 未设置存水弯的污水排出管应先接入水封井，水封井水封深度应≥0.6m，符合现行GB50015规定。

对于建筑立管改造应结合房龄、楼高、混错接方式等客观条件进行细化设计。房龄大于50年或楼层高于8层的高楼，应根据现场情况评估增加立管方案；在无法新增立管的情况下，宜在现有雨落管的末端增加污水截流设施。

对于未按规定将生活污水纳管的排水户，设计应单独敷设污水管道进行收集居民生活污水。

外水入流入渗治理设计

外水入流入渗治理应遵循源头控制、综合治理、技术经济合理的原则，根据入流入渗原因、现场条件和环境影响等因素选择适宜的治理方案。

在分流制排水系统中因混错接造成外水入流入渗的，应按照混错接治理设计6.2的有关规定进行改造。

在分流制排水系统或规划合流制排水系统中，因排水管道及构筑物存在结构性缺陷造成地下水或地表水入流入渗的，应依据管道及构筑物检测评定结果并结合现场实际条件，经技术经济比较后，采用开挖修复或非开挖修复方式进行改造。采用非开挖修复方式时，应符合现行CJJ/T210的有关规定。

在分流制排水系统或规划合流制排水系统中，因河、湖高水位造成地表水反流，应依据河、湖水位监测与评估结果及现场实际情况，经技术经济比较后采用临时或长期水位调控措施。采用水位调控时，应符合现行GBT50587及区域防洪排涝技术标准的规定。

在分流制排水系统或规划合流制排水系统中，因施工排水造成外水入渗入流的应首先检测排水水质，水质须满足现行GB/T31962规定。

在分流制排水系统或规划合流制排水系统中，因地表水（山泉水）汇入造成外水入渗入流的，应自汇入点向上溯源在地表水（山泉水）源头增设泄流路径，避免地表水（山泉水）进入市政排水管网。新建泄流路径应符合现行GB50014的相关规定。

在分流制排水系统或规划合流制排水系统中，因景观水体造成外水入流入渗的，应结合外部条件采取相应措施：当外部条件允许时，宜为景观水体设置独立的排放通道；当外部条件不允许时，应根据排水系统类型采取以下措施：在分流制排水系统中，应将景观水体排放路径调整至雨水系统，并合理安排排放时间；在规划合流制排水系统中，应合理调度景观水体的排放时间，以减轻对排水系统的影响。

施工与验收

一般规定

从事雨污混错接及外水入流入渗治理工程的施工单位应具备相应的施工资质，施工人员应具备相应的资格。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度，实现施工全过程质量控制。

施工单位应按照合同文件、设计档案和有关规范、标准要求，根据建设单位提供的施工界域内地下管线等构（建）筑物数据、工程水文地质数据，组织有关施工技术管理人员深入沿线调查，掌握现场实际情况，做好施工准备工作。

施工单位应熟悉和审查施工图纸，掌握设计意图与要求，实行自审、会审（交底）和签证制度；发现施工图有疑问、差错时，应及时提出意见和建议；针对需变更设计的情况，应按照相应程序报审，经相关单位签证认定后实施。

施工单位在开工前应编制施工组织设计，对深基坑、顶管、盾构等设计关键重大危险的分项、分部工程，应分别编制专项施工方案，必要时应组织专家论证相关方案。

雨污混错接及外水入流入渗治理治理宜与管道破漏损改造与修复及海绵城市改造等同步实施。

施工测量应实行施工单位复核制、监理单位复测制，填写相关记录。施工测量的允许偏差，应满足国家现行标准GB50026。

质量检验、验收中使用的计量器具和检测设备，必须经计量检定、校准合格后方可使用。承担材料和设备检测的单位，应具备相应的资质。

施工单位在管道改造属于隐蔽工程施工过程中对管道进行拍照记录，作为后期竣工验收资料。

混错接及外水入流入渗治理施工应制定安全生产管理方案，坚持“安全第一、预防为主、综合管理”的方针。各建设工程的建设、勘察、设计、监理、施工及其他安全生产有关的单位，须遵守安全生产法律、法规、规章的规定，确保工程安全生产。

混错接及外水入流入渗治理工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求；严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

混错接及外水入流入渗治理工程施工与验收，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

混错接及外水入流入渗治理施工工作，应符合下列规定：

- 路面作业时，作业区域应设置安全警示标志，施工人员应穿戴配有反光标志的安全警示服。作业完毕，应及时清除障碍物。

作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。开启压力井盖时，应采取相应的防爆措施。

下井作业前，应对管道（渠）进行强制通风，并应持续检测管道内有毒有害和爆炸性气体浓度，并确保管道内水深、流速等满足人员进人安全要求。

下井作业中，应根据环境条件采取确保人员安全的防护措施。

管道检测设备的安全性能，应符合爆炸性气体环境用电气设备的有关规定。

排水管网混错接及外水入渗入流治理施工

市政排水管道混错接改造施工

土石方与地基处理施工技术要求应满足GB50141 和GB50268的要求。

对于交通压力大的城市主、次干道，排水管道施工距离较长或者需要横穿道路时，应优先采用顶管法、盾构法、浅埋暗挖法、定向钻法、夯管法等不开槽的施工方式。

管道基础、管道安装、沟槽回填施工技术要求应满足GB50268、CJJ68的要求。

新建检查井施工及既有检查井维修加固应满足DB42/T 1652的要求。

管道附属构筑物施工技术要求应满足GB50141和GB 50268的要求。

路面恢复施工技术要求应满足GB50092和CJJ1、JTG F30的要求。

现状管线保护施工要求：

- 管线保护方案应得到监理单位、建设单位、管线产权或运营单位和各管线行业主管部门同意后实施；

施工前必须进行周密细致的施工组织设计，在需要保护的地下管线处做出明显标志；

管槽开挖到需保护的管线附近时，应采用人工开挖方式进行施工；

对管槽内裸露管线加强位移监测，进行沉降和水平位移观测。

封堵排水管渠应经排水设施管理单位批准，封堵前应做好临时排水措施，封堵物使用后应及时拆除。

封堵排水管渠应根据水流流向，先封水流上游管口，再封下游管口，必要时应在封堵位置设置两道封堵。拆除封堵时，应先拆水流下游管堵，再拆上游管堵。

封堵排水管渠可采用充气管塞、机械管塞、木塞、止水板、黏土麻袋或墙体等方式。

管道修复作业应尽量减少对城市交通的影响，避开交通高峰期。日间作业条件不满足交通通行要求时宜安排在夜间进行。在道路上养护维修作业时，应做好安全生产措施。

管道修复应符合GB50268、CJJ/T210、DB42/T 2042等现行标准的相关规定。

优先采用非开挖修复；坍塌、错口过大、管道严重变形等缺陷，宜采用开挖修理。

小区、公建排水管道混错接改造施工

施工前应掌握电力、电话、光纤通信、有线电视缆、燃气管、自来水管、小区内智能化管等管线走向，防止挖掘破坏。

应在前期排查与评估结果的基础上，科学合理制定改造方案，有序开展混接改造工作。

新建排水管道施工应符合GB50268的规定。排水管道非开挖修复工程施工应符合CJJ/T210的规定。

排水管道检查与修复时的现场作业应符合CJJ6、CJJ68、CJJ/T210等的规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合GB3836.2的规定。

实施过程中因铺设管道而造成的道路破坏、绿化破坏，应进行原状恢复。

施工过程中应做好施工围蔽工作，作业期间做好人员出入管理工作，消除施工现场的安全隐患。

建筑排水立管混错接改造施工涉及高空作业时，应有高空作业保障措施，作业前须编制高空作业专项施工方案。

建筑排水立管混错接改造施工应符合GB50015以及GB50242的相关要求。

建筑雨水管道不得敷设在结构层或结构柱内，在确需敷设的情况下，应经过专门验算。

排水管网混错接及外水入渗入流治理工程验收

分部验收

治理工程施工前，应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案，并应由监理单位审核。

工程验收合格应符合下列规定：

- 符合工程勘察、设计文件的要求；

符合本标准和相关专业标准验收规范的规定。

工程质量验收不合格时，应按下列规定处理：

- 经返工重做或更换配件、设备等的验收批，应重新进行验收；

经有相应资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的验收批，应予以验收。

工程施工的全过程应按国家现行相应施工技术标准进行质量控制，每项工程完成后，必须进行质量检验，相关各分项工程间必须进行交接验收。

含隐蔽工程验收应符合以下规定：

管道预埋、敷设按照现行标准GB 50268的规定执行。

园林绿化工程施工应符合设计要求和现行相关标准的规定。

雨污混接改造工程的验收应符合相关规范GB 50268、GB50242的规定。

排水泵站的施工及验收应符合设计要求和现行国家标准GB/T 51033的相关规定。

排水管道与其他设施之间、与上下游市政水管道、排水沟渠、河湖水系、周边道路竖向衔接处高程和位置应按GB50026和设计文件的要求进行测量验收，应包括以下内容：

- 室外平面控制网和高程控制网测量验收。

基坑开挖后及基坑回填完成后应复测高程和坑底面积。

管道、设备安装及附属配套工程施工期间测量验收。

工程沉降观测和变形验收。

基坑开挖与回填验收应符合以下要求：

- 基坑无超挖、地基处理应符合设计要求。

基坑坑底标高的允许偏差：土方开挖时，偏差在±20mm；石方开挖时，偏差在+20mm~-200mm范围内，为合格。

基坑回填后坑底标高的允许偏差：土方回填时，偏差在±20mm范围内，为合格。

基础施工质量应符合以下的要求：

  - 基础厚度允许偏差在0mm~+15mm内为合格。

检查方法：每井位一点，用直尺测量。

检查数量：全数检查。

回填材料和压实系数应符合下列的要求：

回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。

回填材料和压实系数应符合设计要求。

填方施工结束后，应检查标高、边坡坡度、压实系数等，检验标准应符合GB50268的相关规定。

竣工验收

治理工程应经过竣工验收合格后，方可投入使用。

验收时候施工单位提交的验收资料应包括下列内容：

- 依据文件：任务书或合同书复印件，技术设计文本原件；

凭证资料：所利用的已有成果资料，仪器检验、校准记录；

原始记录：录像、照片和数据；

重要技术方案变更申请及批准材料；

评估报告。

满足下列要求时可予以验收：

- 施工单位提交的成果资料齐全；

调查的技术措施符合本规程和经批准的技术设计文本要求；

各项原始记录通过检查程序；

调查评估报告内容齐全，能准确反映实际状况，结论正确，建议合理可行。

验收报告书应包括下列内容：

- 验收目的；

验收组织，包括验收部门、参加单位、验收组成员；

验收时间及地点；

成果概述；

验收结论；

意见和建议；

验收组成员签名表。

竣工验收前应对改建或新建管道进行CCTV检测，针对发现的Ⅲ级、Ⅳ级缺陷，应予修复后重新检测。

排水管网混错接及外水入渗入流治理效果验收

市政管道治理效果评估

围绕管网功能性、外水阻断效果、管道运行性能、水环境改善成效四个维度开展效果验收，保障市政管道改造后满足排水规范、有效阻断外水、稳定运行且改善受纳水体环境。

- 管网功能性：市政雨水管网与污水管网无错接、混接现象；改造后的雨污分流管网系统运行正常，无临时性混接管道，末端无溢流污染风险。

外水阻断效果：市政污水管网外水入流入渗率控制在轻微程度范围内，旱季污水流量稳定，无因地下水、河水、路面雨水入流入渗导致的流量异常升高；市政雨水管网无污水混入，雨季排水通畅，无污水随雨水溢流至受纳水体。

管道运行性能：市政雨污水管道淤积、泄漏、变形等缺陷得到修复，管道过流能力满足设计要求；检查井、溢流口功能正常，无堵塞、破损，密封性能良好，无外水渗入或污水渗出。

水环境改善成效：市政雨水排放口下游受纳水体水质得到改善，无黑臭现象，溶解氧、透明度等指标较改造前明显提升；污水处理厂进水负荷稳定，进水水质无因外水混入导致的大幅稀释，处理效率符合要求。

验收核查方法应包括管网检测、市政雨污水管网关键节点水质水量监测、水力模拟分析及水环境核查等。

- 管网检测：抽取部分市政检查井、溢流口进行核查，检查是否存在混接管道，井盖、溢流口闸门是否完好，密封是否严密。

水质与水量监测

水质监测：在市政雨污水管网关键节点设置采样点，旱季连续7天、雨季连续5天采集水样，检测COD、氨氮、悬浮物、溶解氧等指标。旱季市政雨水管网水样COD≤50mg/L、氨氮≤8mg/L；市政污水管网水样COD稳定，无明显稀释现象。

水量监测：在市政污水管网改造段下游、污水处理厂进水口安装流量计，连续监测2个月（覆盖旱季、1次中雨），记录旱季污水流量变化，波动幅度应≤15%；在市政雨水管网改造段下游、溢流口安装流量计及液位计，监测雨季管道流量及液位，记录溢流频次，改造后溢流频次明显降低，无大面积溢流。

水力模拟分析：利用排水管网水力模拟软件，模拟改造后雨季管网水力工况，验证管道过流能力是否满足设计要求，是否存在管网超载、溢流风险；对比改造前后模拟结果，量化管网排水能力提升幅度。

水环境核查：定期巡查市政雨水排放口下游受纳水体，记录是否存在黑臭、漂浮物；对比改造前后污水处理厂进水流量、水质数据，分析外水入流入渗控制对污水处理厂运行的影响。

建筑小区治理效果验收

建筑立管治理效果验收

围绕功能达标性、质量安全性、用户满意度三个维度开展建筑立管治理效果验收：

- 功能达标性：生活污水全部接入污水立管，雨水立管仅收集屋面雨水，无生活污水、其他污水混入；立管内无明显淤积、堵塞，排水通畅，能满足日常排水需求，无排水滞留问题。

质量安全性：立管接口无泄漏、渗水现象，避免因接口问题导致污水渗出；立管材质及安装符合设计要求，无变形、破损，确保管道长期稳定运行。

用户满意度：改造后建筑内卫生间、厨房、阳台排水无积水、倒灌现象，立管排水噪声符合相关标准，无异味扰民问题；居民对改造后的排水通畅性、积水改善、异味消除等方面满意度较高。

核查方法应包括建筑立管出口水质检测、立管排水功能测试及居民访谈。

- 水质检测：旱季在建筑雨水立管出口设置采样点，雨水立管出口旱季COD应≤50mg/L、氨氮≤8mg/L，且无明显生活污水异味；污水立管出口水质、水量晴雨天无差异。

功能测试：进行立管排水能力测试，模拟设计排水流量，观察立管排水是否通畅，下游管道是否出现积水；对立管接口进行闭水试验，试验水位应高出接口处500mm，持续30min，接口无渗漏为合格。

居民访谈：通过问卷或现场访谈形式，了解居民对改造后建筑内排水情况的满意度，重点关注“排水通畅性”“积水改善”“异味消除”等方面，满意度应≥80%。

小区地面排水管道治理效果验收

围绕管网独立性、外水控制效果、管道功能性、环境改善程度四个维度开展治理效果验收，确保小区管道改造达到雨污分流、外水管控、排水顺畅及环境优化的目标：

- 管网独立性：小区内雨水管网与污水管网无混接、连通现象，雨水管网仅收集小区内路面雨水、绿地雨水、屋面雨水，污水管网仅收集居民生活污水、商户污水。

外水控制效果：小区污水管网外水入流入渗率控制在轻微程度范围内，无地下水、路面雨水通过管道破损、检查井渗漏等方式混入污水管网，无因外水导致的管网溢流、积水。

管道功能性：小区内雨污水管道无明显淤积、堵塞、泄漏、变形等缺陷，管道排水能力满足设计要求：附属设施正常：检查井、雨水口功能正常，无堵塞、破损，井盖密封良好。

环境改善程度：小区内无污水横流、异味扰民现象，雨季无大面积路面积水，地下室无渗水、积水。

核查方法应包括管道排查、小区雨污水管网总出口水质水量检测、居民访谈等。

- 管网排查：随机抽取10%的小区检查井、雨水口进行现场核查，检查是否存在混接管道接入，井盖是否完好。

水质与水量监测

水质监测：在小区雨污水管网总出口设置采样点，旱季连续5天、雨季（选取1次中雨及以上降雨过程）连续3天采集水样，检测COD、氨氮、悬浮物指标。旱季雨水管网出口COD≤50mg/L、氨氮≤8mg/L；污水管网出口水质应稳定。

水量监测：选取2-3个典型小区，在小区污水管网总出口安装在线电磁流量计，连续监测1个月（覆盖旱季、1次小雨），计算外水入流入渗率，外水入流入渗率应≤10%。

环境核查：雨季（24小时降雨量≥30mm）现场巡查，改造后小区内无大面积积水；通过现场嗅辨、居民反馈，确认小区内无污水异味。

监测与运行维护

一般规定

应贯穿排水管网全生命周期，通过系统化监测及时识别混错接与外水入渗入流问题，为运行维护提供精准数据支撑，保障排水管网水力功能稳定、水质达标排放，降低对污水处理系统及受纳水体的影响。

应符合国家现行标准CJJ68、CJJ6及湖北省相关规范要求。

应建立“监测-评估-维护-反馈”闭环管理机制，明确监测频次、运行维护周期及责任分工，建立完整的监测记录、维护台账及问题整改档案；鼓励采用信息化手段（如GIS地理信息系统、在线监测平台）实现数据动态管理与共享。

应结合区域气候条件、排水体制、管网材质及使用年限等排水特点差异化实施，加强雨季外水入渗监测与雨水管网维护，老旧小区应加密混错接排查频次，市政干管应优先保障监测设备稳定运行。

应利用排水管网智能化系统进行巡检、养护、维修、数据管理等日常工作。

应制定排水管网智能化系统的维护保养方案，对硬件设施、平台系统，以及数据进行维护保养，保证系系统正确运行。

监测

监测内容

应覆盖混错接识别、外水入渗入流量化及管网运行状态评估，具体包括：

混错接监测：重点监测雨水管网旱天污水接入、污水管网雨天雨水接入，以及排水户接户管错接（如阳台废水接入雨水立管、工业废水接入雨水管网）等情况；

外水入渗入流监测：监测地下水入渗、地表水入流，以及非排水类水源接入。

辅助监测：对管网水位、流速、淤积厚度等运行参数开展监测，以及关键节点水质监测，为混错接与外水入渗判定提供佐证。

监测点位布设

监测点位应根据管网层级、风险等级及排查目标合理布设，具体要求如下：

- 市政管网：在污水处理厂进水井、污水主干管与次干管交汇处、雨水排放口（含泵站出口）、截流井等关键节点布设监测点；雨水管网监测点应覆盖排放口-主干管-次干管-支管溯源路径，污水管网监测点应沿污水处理厂进水井-主干管-次干管逆向布设。

小区管网：在小区市政接驳井（雨水、污水）、内部干管交汇处、化粪池/隔油池出口、建筑排水接驳井等点位布设监测点；对疑似混接的排水户（如餐饮、洗车、医疗），应在其接户井单独布设监测点。

立管系统：对建筑雨水立管、污水立管，应在立管底部接户井或小区管网接驳处布设监测点，重点监测阳台、厨房、卫生间排水立管的出水水质与水量。

运行维护

立管系统运行维护

立管系统维护应聚焦建筑内部排水路径管控，重点解决错接、漏水及功能失效问题，具体要求如下：

- 日常检查：检查立管连接关系，查看立管接口是否渗漏、立管内是否堵塞，检查立管顶部透气帽是否完好。

错接整改：发现阳台废水接入雨水立管时，应改造立管属性或增设截流装置；发现卫生间污水接入雨水立管时，应立即拆除错接管道，重新接驳至污水管网。

维护保养：定期对金属立管进行除锈防腐处理，对塑料立管检查是否存在老化开裂；对立管底部存水弯、检查口等部件，应定期清理杂物，确保排水通畅；

居民引导：通过社区宣传、入户告知等方式，引导居民规范排水，禁止将阳台洗衣机废水、厨房废水倒入雨水口，禁止私接立管改变排水路径。

小区地面排水管道运行维护

小区管道维护应覆盖内部管网与排水户管理，重点解决混接、淤积及预处理设施失效问题，具体要求如下：

- 管网维护：检查小区内雨水、污水管网的连接关系，清理检查井沉泥、雨水口杂物；对小区内合流管道，应结合雨污分流改造逐步替换，暂无法改造的应加强截流设施维护，减少溢流污染。

预处理设施维护：检查化粪池、隔油池、沉淀池等设施的运行状态，定期清掏化粪池、隔油池，确保设施出水水质达标；清掏物应委托有资质单位处置，禁止随意倾倒。

排水户管理：对小区内餐饮、洗车、医疗等特殊排水户，定期检查其预处理设施运行情况及接户管连接关系，发现超标排放或混接的，应责令限期整改，逾期未整改的暂停其排水许可。

接驳井维护：定期检查小区市政接驳井的水流状态，雨水接驳井旱天出流时应溯源排查混接源，污水接驳井雨天水位骤升时应排查雨水入流点，及时封堵管道裂缝或修复错接管道。

市政管道运行维护

市政管道维护应保障主干管网通畅与截流系统有效，重点解决大规模混错接、外水入渗及管网结构性缺陷，具体要求如下：

- 管网清疏：定期对管道进行清淤，雨水管道汛期前需保证管道无堵塞情况；同时按照排水系统布局，将管道淤泥处置任务分配至相关单位，鼓励淤泥处置后资源再利用。

截流设施维护：定期检查截流井堰体、闸门、拍门等设施的完好性与启闭灵活性，雨季前应全面检修截流泵、溢流管，确保截流倍数达标；发现截流污水反向溢流至雨水管网时，应及时调整截流堰高度或修复闸门密封件。

外水入渗治理：对检测发现的管道破损，应优先采用非开挖修复技术；对检查井井壁渗漏，应采用防水砂浆抹面或设置止水带；对河道水倒灌点位，应增设拍门或闸门，必要时设置防倒灌泵站。

排放口维护：定期检查雨水排放口挡墙、护坡、消能设施，清理排放口周边垃圾与淤积；旱天发现排放口出流时，应沿雨水管网溯源排查混接源，限期整改并监测整改效果；汛期后应及时清理排放口内的泥沙与杂物，确保排水通畅。

排水管网智能化系统运行维护

硬件运维管理主要包括在线监测设备、视频监控设备、通信设备及网络安全设备等，主要运维工作如下：

- 在线监测设备的日常运维应确保其具备污水处理设施识别、信息采集、监测和控制，使智慧污水的各个应用系统具有信息感知和指令执行的能力。

视频监控系统应定期维护摄像机防护罩、电缆进线密封、摄像机旋转、变焦、夜视功能、供电系统、视频显示的清晰度、流畅度、视频存储装置。

应及时掌握所有通讯设备的在线、离线状态，定期到现场检查设备物理状态，包括清理灰尘、检查天线是否松动、防水密封、线缆腐蚀情况、确认指示灯状态等。

根据不同的部署环境、供电情况，应满足物联设备的智能识别，安全准入，传感信息的实时回传等联接需求，确保生产信息系统安全、持续、稳定、可靠运行和确保生产信息内容的机密性、完整性和可用性。

应定期对平台系统进行维护，维护时应使用专用的便携计算机、移动存储介质，非专用便携计算机、移动存储介质不得接入系统网络。

计算机监控系统的维护应符合下列规定：

- 应建立健全计算机监控系统的维护管理制度，制订计算机监控系统事故应急处理预案。

应由管理员负责，系统维护人员和操作人员的权限由系统管理员授权。

应做好应用软件及数据库文件的定期备份与存档。

计算机监控系统硬件维修更换、软件升级完善等工作应记录。

数据运行维护应满足以下要求：

- 应建立数据运维制度，包括运维人员、运维内容及运维要求。

数据运维应实现对各环节的数据追溯功能，记录数据活动中各项操作的相关信息，且保证记录不可伪造和篡改。

数据运维应参照GB/T51187的相关规定执行，满足完整性、准确性、规范性、有效性、安全性的要求。

标准实施与评价

结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障(组织、制度、资金人员和设备仪器等)、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

标准实施主要在工程建设、技术改造等活动中开展推广与应用。工程建设、技术改造活动标准实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求；落实国际单位制的要求。

标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

本标准实施信息及意见反馈表详见附录E。

（资料性）
混错接点及外水入渗入流点调查表

排水管网雨污混错接及外水入流入渗点调查记录应按表A.1填写。

雨污混错接点及外水入渗入流点调查记录表

所属排口：          子汇水区：          图幅编号：          属性：

| 编号 |  | 地点 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井号 |  | 坐标 |  | 井号 |  |
| 说明 |  | 旱天流量水质 | 类型 | 说明 |  |
|  |  |  | 流量（m3/d） |  |  |
| 原因 | 混错接/外水入渗/外水入流原因 |  | CODcr（mg/L） | 原因 | 混错接/外水入渗/外水入流原因 |
|  |  |  | NH4+-N（mg/L） |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  | 备注 | 注明流量方法和取样时间 |  |  |
| 点位图片、检查井和管道连线示意图（时钟表示法：） |  |  |  |  |  |
| 周边参照物照片及平面位置示意图 |  |  |  |  |  |

调查者:                          校核者:                         编制日期:

（资料性）
排水口现场调查表

排水口现场调查记录按表B.1填写。

排水口现场调查记录表

所属单元：                                               所属区块：                                           日期：

| 调查日期 | 排水口编号 | 临近检查井编号 | 调查时间（hh : mm） | 位置 | 排口标高 | 排入水体名称 | 水体标高 | 排放情况描述（连续流/间歇流等） | 感官描述（颜色、气味、清澈/浑浊） | 排水口水质调查（mg/L） | 排口照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

调查者:                   记录者:                                                                                    第   页，共   页

（资料性）
排水户排水情况现场调查表

居民小区、公共建筑排水情况现场调查记录表

居民小区、公共建筑排水情况现场调查记录应按表C. 1填写。

居民小区及公共建筑排水情况现场调查表

所属单元：          所属区块：              街道名称：             联系人：                联系电话：             日期：

| 编号 | 排水户 名称 | 排水户 位置 | 占地面积 （公顷） | 建设年代 | 建筑物 幢数 | 户数 （人口） | 用水量 | 现状地块排水体制 | 现状建筑排水体制 | 排水出路 | 有无管线竣工图 | 有无化粪池或其他设施 | 有无非独立排水户 | 阳台排污户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水调查基本情况及存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查日期：                                         天气情况：                                      调查人：

企事业单位排水情况现场调查记录表

企事业单位排水情况现场调查记录应按表C.2填写。

企事业单位排水情况现场调查表

所属单元：             所属区块：          企业名称：                联系人：             联系电话：              日期：

| 编号 | 排水户名称 | 排水户位置 | 占地面积（公顷） | 建设年代 | 建构筑物幢数 | 产品产量 | 用水量 | 现状排水体制 | 排水出路 | 有无管线竣工图 | 有无处理装置或设施 | 排水量 | 主要污染物名称 | 主要污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水调查基本情况及存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查日期：                                         天气情况：                                      调查人：

（资料性）
外水入流入渗调查记录表

外水入流入渗点探查工作中现场管道检查井调查记录表

外水入流入渗点探查工作中现场管道检查井调查记录应按表D.1填写。

污水管道检查井现场调查表

| 所属分区名称： 所属道路名称： 调查检查井编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接管情况 | 上游支管 | 上游主管 | 下游主管 |
| 上下游检查井编号 |  |  |  |
| 上下游连接拓扑图 |  |  |  |
| 管径 |  |  |  |
| 液位状态 | □满管；□非满管；□低液位 | □满管；□非满管；□低液位 | □满管；□非满管；□低液位 |
| 流量 |  |  |  |
| 流速 |  |  |  |
| 水深 |  |  |  |
| 水质 |  |  |  |

调查日期：                                             天气情况：                                        调查人：

外水入流入渗点探查工作中疑似外水入流入渗管段分析记录表

外水入流入渗点探查工作中疑似外水入流入渗管段分析记录应按表D.2填写。

疑似存在外水入渗管段分析记录表

| 诊断分区名称 |  | 疑似入渗管段编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上游检查井编号 |  | 下游检查井编号 |  |
| 上游检查井坐标 |  | 下游检查井坐标 |  |
| 上游检查井排水量临测情况 |  | 下游检查井来水量临测情况 |  |
| 上下游水量变化值 |  |  |  |
| 上游检查井水质临测情况 |  | 下游检查井水质临测情况 |  |
| 水质变化率 |  |  |  |

调查日期：                                         天气情况：                                      调查人：

外水入流入渗点探查工作中外水入流入渗点位溯源调查记录表

外水入流入渗点探查工作中外水入流入渗点位溯源调查记录应按表D. 3填写。

外水入流入渗点位溯源调查记录表

| 所属分区名称 |  | 入流点编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入流水类型 | □地下水；□自来水；□河湖水；□景观水；□山泉水；□施工降水；□其他（ ） |  |  |
| 现场情况简述 |  |  |  |
| 入流水质临测情况 |  | 入流水量临测情况 |  |
| 坐标信息 |  |  |  |
| 入流点实拍图 |  | 周边环境实拍图 |  |

调查日期：                                         天气情况：                                      调查人：

（资料性）
混错接调查方法、设备选型

混错接调查方法

水质水量法，通过监测关键节点出水的水质、水量指标，利用其浓度或流量差异判断水流来源，识别混错接。宜选择电导率、氨氮（NH₃-N）、化学需氧量（COD）、阴离子表面活性剂（LAS）等特征指标进行快速检测或实验室分析污水水质浓度。在旱天对雨水管网排放口或关键检查井的出水流量进行测量，旱天有持续较大流量的，可能存在污水或地下水入流入渗。

烟雾实验法，向待测管道内注入无害的白色烟雾，观察烟雾从何处逸出，以定位雨水管网中的污水非法接入口或地下水入渗点。试验应在旱天、低风速条件下进行，将发烟装置置于下游检查井中，并封堵其上下游管道口，观察周边雨水井、建筑雨水立管、地面裂隙等是否有烟雾逸出，并记录逸出位置。

染色试验法，在上游检查井或疑似排污点投放示踪染料，在下游观察点观察水体颜色变化，确认水流路径和连接关系。应选择荧光红、荧光绿等可见度高、无毒无害、易降解的示踪染料,在上游疑似点（如污水接驳井）投入足量染料, 在下游可能的接纳点（如雨水检查井或排放口）观察水体是否被染色，并记录显色时间。

管道CCTV或QV视频检测方法，针对可以封堵降水的管道，应优先采用闭路电视摄像系统进入管道内部进行摄像检查，直接观测并记录管道内部的连接口状况。检测前应对管道进行必要的清洗和疏通，应全程录制影像资料，并对发现的混错接接口、渗漏点等缺陷进行定位、标注和描述。

声纳检测法，在高满水位且无法降水的管道，宜利用声纳设备对满流或水下管道进行扫描，获取管道内部的三维形态影像，判断管道是否存在破裂、变形或疑似非法接口。

设备选型

| 设备型号 | 特点 | 适用环境 | 检测距离 | 管径范围 | 不足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道潜望镜（QV) | 轻便、快捷、可利用激光测距排口距井口位置 | 适用于管道内水位较低、无遮挡视野的障碍物或杂质等 | 最长测100m，常规50m左右 | 100mm-2000mm | 无法查看管道内远处内部缺陷或水流详情 |
| 普通管道机器人（CCTV） | 可进入管道内检测，查看管道内部缺陷及排口情况 | 适合水位低于管径20%或者水位低于200mm管道，管道内无较大障碍物 | 常规120m，最长可检测2000m | 200mm以上 | 无法对检测的缺陷量化；不适用于淤泥较多环境；无法跨越较大障碍物 |
| 特种越障管道机器人（CCTV-T） | 可进入管道或大型箱涵内进行检测，查看管道内部缺陷及排口情况；具有较强越障能力；可以跨越300mm的沟渠；可搭载三维激光扫描部件，获得管道内缺陷及排口尺寸 | 适合水位低于管径20%或者水位低于200mm管道 | 常规120m，最长可检测2000m | 500mm以上 | 无法对检测的缺陷量化；不适用于淤泥较多环境；操作复杂；精度为厘米级 |
| 全地形管道机器人（CCTV-R） | 可进入有水环境或交大淤泥环境检查，查看管道内部缺陷及排口情况，带二维激光且可选配声呐，可对管内水面和水下缺陷及排口量化 | 适合于高水位或者稀泥较多的环境，高水位环境下位面于管顶间距不能低于200mm | 常规120m，最长可检测2000m | 500mm以上 | 易受水面及水低水流影响，前进方向不稳定；测量精度为厘米级；逆流情况下水流速度不能超过0.3m/s |
| 声呐检测设备 | 可进入有水环境的管道内进行检测，能扫描水下管道横断面，分析管道沉积，排口尺寸 | 适合于高水位或满水环境 | 常规120m，最长可检测500m | 200mm以上 | 使用时需要对声呐设备进行牵引；无法查看管道真实影像。 |
| 动力声呐检测设备 | 可进入有水环境的管道内进行检测，能扫描水下管道横断面，分析管道沉积，排口尺寸 | 适合于高水位或满水环境 | 常规120m，最长可检测500m | / | 受水下暗流影响，方向不稳定；无法查看管道真实影像；逆流情况下水流速度不能超过0.3m/s |
| 全景量化机器人 | 带毫米级高精度测距激光模块、采用180°鱼眼镜头、采集过程以全景图和色谱图展示管内结构和纹理缺陷、缺陷均可量化、操作方便、支持数据实时远传、实时姿态状态信息、设备异常报警 | 适合水位低于管径20%或者水位低于200mm管道，管道内无较大障碍物 | 常规120m，最长可检测1000m | 350mm以上 | 目前无法检测带拐弯的管道 |

（资料性）
各地市外水入渗入流类型、地下水水位及调查方法、设备选型

湖北省各地级市地下水位分布

湖北省各地（县）级市地下水位埋深分布详见表F.1。

湖北省各地（县）级市地下水位埋深分布列表

| 序号 | 地（县）级市 | 地下水位埋深范围（m） | 地下水位埋深平均值（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉市 | 0.08-21.94 | 5.38 |
| 2 | 黄石市 | 0.59-28.30 | 6.05 |
| 3 | 十堰市 | 1.38-30.71 | 10.21 |
| 4 | 宜昌市 | 1.38-47.53 | 11.55 |
| 5 | 襄阳市 | 3.38-30.35 | 9.66 |
| 6 | 鄂州市 | 4.50-14.47 | 4.58 |
| 7 | 荆门市 | 1.38-30.96 | 9.40 |
| 8 | 孝感市 | 1.30-24.87 | 9.20 |
| 9 | 荆州市 | 0.42-5.75 | 2.67 |
| 10 | 黄冈市 | 0.81-6.05 | 3.09 |
| 11 | 咸宁市 | 2.25-26.18 | 9.61 |
| 12 | 随州市 | 0.54-10.16 | 3.12 |
| 13 | 仙桃市 | 0.40-5.90 | 2.59 |
| 14 | 潜江市 | 0.75-4.89 | 2.51 |
| 15 | 恩施自治州 | — | 4.23 |
| 16 | 神农架林区 | — | 0.59 |

外水入渗入流类型调查方法及仪器选型

物探检测技术

CCTV检测技术

排水管网CCTV检测技术，即闭路电视（Closed-Circuit Television）检测技术，是指通过远程操控的爬行器搭载摄像及辅助传感器，进入排水管道内部，实时采集、传输并记录管道内部影像，识别结构性缺陷（如裂缝、断裂）与功能性缺陷（如沉积、堵塞），为排水管网状况评估及维护修复提供依据的非侵入式可视化检测技术。

声纳检测技术

排水管网声纳检测技术，即声呐（Sonar，Sound Navigation and Ranging的缩写）检测技术，是指采用声波探测技术对排水管道内水面以下设施状况进行检测的非侵入式技术方法。该技术基于声波反射原理，通过声纳探头向管道内水体发射声波，接收反射信号并分析处理，构建管道内部轮廓图像，识别结构性缺陷（如变形、破损）和功能性缺陷（如淤积、堵塞），为排水管网状况评估及维护修复提供依据。

QV检测技术

管道潜望镜检测（QV）技术通过潜望镜设备对管道进行检测，主要由高清晰度可潜水摄像机、主控制器、伸缩控制杆、存储器等组成。操作人员通过调节操作杆长度，将摄像机置于检查井内管口处，通过调整灯光、焦距等方式，获取管道内部影像等相关数据，并进行传输和存储。该技术具有操作简便快捷，检测效果高的优点，同时适用于DN150～DN2000 mm的管道，具有较大的检测范围，检测深度可达80 m，适用于检查井深度较深、充满度高、流量大管道。与CCTV、声纳检测技术相比，QV技术的摄像头不能深入管道内部，因此，检测距离有限，最远为100 m左右，对于间距较大的检查井检测效果不理想，当管道距离超过QV系统的最大检测距离时，无法进行全面检测。

GPR技术

GPR技术，即探地雷达（Ground Penetrating Radar，简称GPR）检测技术，是指基于电磁波反射原理的非侵入式地下探测技术，通过向地下发射高频电磁脉冲（10MHz~2.5GHz），接收不同介质界面反射回的信号，经数据处理形成地下结构的二维或三维图像，用于识别排水管道的位置、埋深、走向、材质及周边土体状况（如空洞、脱空、渗漏区），为排水管网状况评估及维护修复提供依据的技术方法。

电法测漏技术

电法测漏技术，是指采用管道电法测漏设备通过测量两个电极与大地之间构成的回路电流，根据电流变化判定管内水面以下渗漏位置的非侵入式检测方法。该技术基于水是良好导电体的原理，当管道存在泄漏时，泄漏处形成的电流异常可被探测，适用于检测排水管道渗漏点位置，为管网状况评估及维护修复提供依据。

各类仪器检测方法使用条件及优缺点

| 检测仪器 | 适用条件 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV | 直径150-1500 mm、水位较低 的管道 | 可提供高清晰度视频，缺陷判断准确；无需开挖，避免人员下井风险 | 无法检测水位线以下区域；视野可能被障碍物遮挡；对操作员技能要求高；设备成本及维护费用较高 |
| QV | 直径1500 mm以上、水位较低的管道 | 检测速度非常快，成本低廉；设备轻便，人员无需下井 | 检测范围非常有限，仅限于井口附近；信息片面，无法全面评估整段管道；缺陷定位精度低 |
| 声呐 | 直径125-3000 mm、充满度较高 | 能量化评估满水管道；能精确测量淤积厚度和体积；检测速度快，覆盖范围广 | 对微小结构性缺陷不敏感；必须有水介质，不能用于空管或低水位管 |
| GPR | 流量较大的管道埋深0-10 m的金属或非金属管线，多用于识别管段变形、渗漏等 | 可发现管道周边的空洞、脱空等病害；可以探测未知管线位置和埋深；检测速度快，覆盖面积大 | 无法直接观察管道内部状况；探测深度受限，对深埋管线无能为力；实际应用效果参差不齐 |
| 电法 | 直径在125-1000mm，水位高于125mm。 | 抗干扰能力强，能发现被CCTV遮挡的漏点；无需排空管道，可在运行状态下检测 | 仅能检测漏水，无法分辨混错接和渗漏问题；对未形成渗漏的破损无效 |

水量水质检测技术

与排水管网物探检测技术不同，水量水质检测技术主要通过监测管道流量和水质，判断管道中不同来水情况，包括生活污水、工业污水、地下水、雨水等，进而分析管道混接以及地下水渗入情况，反映管道状况。

排水管网流量检测技术

管道流量检测技术主要通过在管网节点或潜在混接点安装流量计，监测管道流量，并根据水量平衡，计算混接水量情况。需针对研究区域的排水管网进行前期现场调查，在管道内安装流量计，压力损失应尽可能好，同时测量范围应较大，以适应不同时间段的流量差别，防护等级也要满足所处环境的要求。

流量计

流量计类型主要包括电磁流量计、超声波流量计、转子流量计等。其中，超声波流量计应用最为广泛，主要基于超声波在流动介质中的传播速度，等于被测介质平均流速与声波在静止介质中速度矢量和的原理进行开发，分为多普勒超声波流量计和时差法超声波流量计。

其中，多普勒超声波流量计的应用较多，配备有超声波发射器和水深压力传感器。其中，超声波发射器利用相位差法测定流速，通过探头斜向上发出超声波并在流体中传播。由于流体中含有气泡或颗粒等杂质(认为杂质和水流速度一致)，当超声波接触到流体中杂质时，导致其在2个接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化，产生多普勒频移，从而测量出流体的流速。水深压力传感器可以通过水压，测量水体液位，获得过水面积。进一步利用速度面积流量法，计算瞬时流量，见公式F.1、F.2：

∆f=2vf0cosθc	(F.1)

Q=Av=∆fc2f0cosθ	(F.2)

式中：

f0——超声波发射的固定频率，Hz；

Δf——超声波发射与接受换能器频率差，Hz；

A——被测管道截面积，m2；

θ——超声波与流体流速方向夹角；

c——超声波在流体中的传播速度，m/s；

v——流体速度，m/s。

对于时差法超声波流量计，其利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波，通过观测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差，间接测量流体流速，进一步计算流量。

用水量折算法

用水量折算法根据旱天时排水系统内水量由原生污水和地下水渗入组成的原理，通过服务范围内的供水量数据估计排水系统内的原生污水，包括生活用水、工业用水、商业用水等，根据流量计数据与原生污水量的差额，估算进入管道系统内的外来水量，见公式F.3：

Qi=Qa−P×TW−Qin	(F.3)

式中：

Qi——区域地下水入渗量，m3；

Qa——晴天污水量，m3；

P——区域人口数；

TW——人均日污水定额，m3/d；

Qin——区域内工业废水日排放量，m3。

用水量折算法简单易用，评估费用少，适用于排水系统边界明确，统计水量方便的区域。然而，该方法较为粗略，准确性较低。

夜间最小流量法

夜间最小流量法根据污水排放量变化与人们生活规律密切相关的原理，进行流量分析。通常认为早晨7:00—9:00、中午11:00—13:00、19:00—21:00为用水量高峰，夜间2:00—4:00最小。在人口较少的区域，夜间2:00—4:00的流量可作为地下水渗入量，人口稠密的地区需考虑一定的夜间污水排放量。

然而，随着城市规模的不断扩大，夜间用水量比例也呈现出升高的趋势，在一些特大城市这种方法的误差较高。同时，夜间最小流量法的准确性受到泵站前池水位变化幅度、服务范围大小等因素影响，适用于小范围的居民生活区。李岚等研究表明，各地夜间最小流量出现的时间存在差异，通用型方法适用性较差，需选择较大的时间区间1:00—5:00，进行连续多日监测，根据流量频率分布的统计学方法，精确确定研究区域的夜间最小流量发生的时间区间，提高结果准确度。

排水管网流量检测技术具有测量精度高、实时性好的优点，可以对排水系统进行雨污混接量分析。然而由于大量安装流量计也会产生许多人力成本，同时，由于排水管道内存在垃圾，也会造成流量计垃圾缠绕，导致测定数据存在问题，在管理维护上具有较大困难。因此，适用于进行短期流量监测，以及易于流量计安装和维护的管道系统。

示踪剂检测技术

示踪剂检测技术通过在需调查的管网系统起端投加示踪剂，通过开启检查井观察是否有示踪剂存在，判断管道混接情况。其中，烟雾实验可用于分析管段降雨入渗入流点位，通过在人孔通过烟雾发生器，将大量惰性烟雾吹入污水管道并在相邻雨水管道排口或地面观察是否有烟气冒出，以此确定RDII点位（图1）。染色实验也可用于RDII检测，通过向雨水管段注入大量含有无毒染料的水来模拟暴雨，观察污水管网中的是否有染料存在，从而确定污水管网的外水入流入渗点位。这两种方法操作简便快捷，经济成本低，适用于商业或居民区等较小排水区域中，但是精确度低，不能发现所有的RDII点位，因此笔者认为染色实验与烟雾实验可用于初步判断RDII，明确问题的严重性。

烟雾检测技术方法原理

水质特征因子检测技术

水质特征因子技术是美国EPA在1993年颁布的雨污混接调查技术指南中提出的方法，主要根据各来源水体的水质特征不同，包括生活污水、工业污水、地下水等，选取能够表征不同来水的水质特征因子，通过监测排水管网旱天和雨天出流的水量和水质，以区分不同来水。主要包括流程图法和化学质量平衡方法等。

流程图法

流程图法根据各种可能来源水体的水质特征，确定能够区分不同来水的示踪水质指标，对管道进行分析判断，如图2所示。该方法选取的水质指标及取值范围与地域特点密切相关，适用于排水管网来水成分的定性分析。

流程图法

化学质量平衡法

化学质量平衡法是一种定量分析方法，由于对于一个泵站受纳范围的排水系统来说，其系统是相对封闭的，旱天污染物的输入、输出具有平衡关系，其中，输入主要包括生活污水、工业污水、地下水渗入等。该方法根据旱流污水实测结果，初步判断管道中的主要来水，选取表征不同来源的示踪水质参数，根据排水系统输入-输出物料守恒原理，对各种来水建立联立方程组，从而定量判断各种来水比例，见公式F.4、F.5、F.6、F.7、F.8。该方法适用于排水系统来水成分的定量分析。

P1:A1×C11+A1×C12+…+A1×C1n=M1	(F.4)

Pi:A1×Ci1+A2×Ci2+…+Ai×Cin=Mi 	(F.5)

Pm:A1×Cm1+A2×Cm2+…+An×Cmn=Mm 	(F.6)

Ai=QiQ	(F.7)

i=1nAi=1	(F.8)

式中：

Pi——第i个水质特征因子；

Mi——第i个水质特征因子总质量浓度，mg/L；

Cij——第j个来水的第i个水质特征因子质量浓度，mg/L；

Aj——第j个来水的水量比例；

Qj——第j个来水的旱天水量，m3。

水质指标数据具有波动性，导致排水系统来水解析存在很大不确定性，因此，研究区域不同来水水质特征因子本底值数据库的建立，以及末端水质检测，对于来水解析特别重要，同时，可以采用一些不确定性数据分析方法，如蒙特卡罗方法等，提高解析准确性。对于水质特征因子的选取，应具有以下特征：包括不同混接源中该物质的浓度差异显著，属于保守型物质，具有良好的检出限、灵敏度及重现性，且易测定。根据已有研究，对于地下水来说，降雨在向地下含水层的下渗过程中，会溶解石灰岩，导致含水层中的钙、镁离子浓度偏高。因此，硬度是表征浅层地下水的水质特征因子指标。对于生活污水来说，传统的水质特征因子主要包括微生物、总氮、氨氮、表面活性剂等，近年来，又开始出现了一些新型水质特征因子，如柠檬酸、安赛蜜等。这些物质是广泛应用于食品、饮料、药物和个人护理品的人工合成或半合成的有机化合物，随人体排泄物排出，不易降解，可用于表征生活污水。

F.2.2.2.3  三维荧光光谱检测技术

目前，排水系统中污染物质来源解析方法多以水质指标分析的方法为主，该方法由于是浓度指标，测试工作量较大，且耗时较长。因此，需开发一种快捷、灵敏、高效的排水系统污染物质来源解析方法。

已有一些研究通过采用三维荧光光谱法测定水体中溶解性有机物的方式，指示污染物的不同来源。在排水系统领域，生活污水、地下水等来源水体具有不同的荧光特征，生活污水表现为蛋白质的荧光组分，地下水为腐植酸类荧光组分较为强烈。因此，可以根据排水系统不同来源水体以及末端水体的荧光特征，解析溯源系统的来水情况。EEM-PARAFAC方法，主要应用于排水系统溢流污染来源解析，根据不同来源水体以及溢流水体的荧光特征，快速定性解析了溢流污染的来源。根据上述原理，三维荧光光谱检测技术具有快速解析排水系统来水情况的适用性，以进一步诊断管网状况。与水质特征因子方法相同，不同来水荧光特征的识别，对于来水情况解析至关重要。

F.2.2.2.4  同位素示踪法

同位素示踪法则是通过化学质量平衡模型量化地下水入渗量，与上述夜间最小流量法相比更准确。同位素示踪法将当地地下水、污水之间含量具有明显差别的同位素，例如18O和2H，作为天然的示踪剂并根据其变化来量化排水管网中的GWI。一般结合水质水量平衡方程计算当地地下水入渗量。理想的同位素示踪剂应在不同水源之间有较为明显的差异，有足够的检出限并且易于测量。该方法不会向环境中引入化学物质，并且同位素较为稳定，数据可信度高。但待测区域地下水的不均匀性可能会对计算结果产生一定的影响，并且通常限于集水区或子集水区。

F.2.3  排水管网检测技术对比

不同管道物探检测技术的适用范围不同，目前在实际应用过程中，多为不同物探检测技术之间相互结合运用，可以准确判断问题管网所在位置，但是具有耗时长、人力物力成本较高、无法区分来水成分等缺点。流量检测技术通过在管道内安装流量计，可以获取管道内的流量情况和变化规律，为判断管网状况，以及管网运行和管理提供数据支持。水质特征因子和三维荧光光谱检测技术能够定量和快速定性分析管道的不同来水情况。目前，在排水管道检测领域，物探检测技术和水量水质检测技术的结合较少，无法在很大程度上充分发挥不同方法具有的优势。在复杂应用场景的中，可将2种方法有效结合，通过运用水量水质检测技术，能够快速溯源解析管道的来水情况。根据解析结果，可以在很大程度上缩小物探检测范围，聚焦重点研究区域，进一步结合物探检测技术，获取管道破损等情况，从而节省人力物力财力以及时间成本，充分发挥不同方法具有的优势。

各地市外水入渗入流类型调查方法及设备选型

| 排水管网检测技术 |  | 适用范围 | 优点 | 局限性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物探检测技术 | CCTV检测技术 | 水位较低、底泥较少管道 | 直观获取管道破损、混接等情况 | 人力物力成本较大，耗时相对较长，对管道水位要求较高，无法解析来水成分 |
|  | 声纳检测技术 | 充满度高、流量大管道 | 操作简便，准确检测地水下管道内部淤积情况 | 只能检测水面以下的管道状况 |
|  | QV检测技术 | 检查井深度较深、充满度 高、流量大管道 | 操作较为简便 | 检测距离有限，超过最大检测距离时，无法对管道进行全面检测 |
|  | GPR技术 | 流量较大、埋深浅的金属或非金属管线管道 | 检测效率高，可快速覆盖大面积区域 | 深度限制明显，深埋管道基本失效 |
|  | 电法侧漏技术 | 非金属管道 | 测漏率优异，定位准确度高 | 金属管道盲区，对金属管道几乎无法检测，易受电磁干扰 |
| 水量水质检测技术流量检测技术 | 用水量折算法 | 排水系统边界明确，统计水量方便的区域 | 简单易用，评估费用少 | 较为粗略，准确性较低 |
|  | 夜间最小流量法 | 适用于流量计易于安装和维护的管道 | 测量精度高、实时性好 | 人力物力成本较大，维护难度大 |
|  | 示踪剂检测技术 | 小范围区域管道混接判断 | 方法简单、成本低、效率高 | 大范围区域不适用 |
|  | 流程图法 | 定性解析来水情况 | 方法简单、成本低 | 只能定性解析来水成分 |
|  | 化学质量量平衡检测技术 | 监测管道水质情况和定量解析不同来水比例 | 方法简单、成本低、可定量解析来水比例 | 水质检测耗时相对较长，存在不确定性 |
|  | 三维荧光光谱检测技术快 | 快速定性解析来水情况 | 检测方法简单、快速、成本低 | 只能定性解析来水成分 |

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表G.1所示。

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行 情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体 意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。