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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本文件替代DB42/T 1332-2018《分体式空调器室外机设置技术标准》，与DB42/T 1332-2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
更改了规范性引用文件，增加了部分引用文件；
更改了“设置要求”中室外机机位和搁板的基本要求（见4.1.2，4.1.3,4.1.4,4.1.5）；
更改了“设置要求”的通风要求（见4.2.1，4.2.3）；
增加了“设置要求”的机械强度与安全要求（见4.3.5）；
增加了“搁板及支架”中搁板的相关要求（见5.2.1，5.2.2）；
增加了“搁板及支架”中支架的相关要求（见5.3.2）；
更改了“冷凝水及冷媒管道”的相关规定（见7.1.2）；
更改了“计量与控制”的相关要求（见8.3.1）；
更改了条文说明中的相关解释（见条文说明4.1.3,4.1.4，4.3.5，7.1.2,7.1.3，7.3.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口管理。
本文件主要起草单位：中信建筑设计研究总院有限公司。

本文件参加起草单位：武汉科技大学、武汉市绿色建筑发展促进中心、华中科技大学、湖北盛世欣兴格力电器销售有限公司、大金（中国）投资有限公司武汉分公司、青岛海信日立空调系统有限公司、武汉制冷学会。
本文件主要起草人员：陈焰华、於仲义、张春枝、张玉华、何国庚、李强、王保旺、徐秋生、张再鹏、朱琴、李玉云、陈向峰、李金、许爱民、雷建平、董争俊、周敏锐、蔡德华。
本文件及其所替代的文件历次版本发布情况为：

----2018年首次发布为DB42/T 1332-2018，2025年第一次修订；

----本次为第一次修订。
本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn。在执行过程中如有意见和建议请邮寄中信建筑设计研究总院有限公司，地址：湖北省武汉市江岸区四唯路8号，邮编 430014，邮箱yuzy@citic.com。

分体式空调器室外机设置技术标准

范围

本文件规定了分体式空调器室外机设置与安装，对搁板及支架设置、减震及降噪处理、冷凝水及冷媒管道布置和电气设计提出了基本技术要求。
本文件适用于新建、改建和扩建民用建筑的分体式空调器室外机设置及安装。工业建筑分体式空调器的设置及安装可参照本规范执行。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7725  房间空气调节器
GB 4706.32  家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求
GB 17790  家用和类似用途空调器安装规范
GB 21455  房间空气调节器能效限定值及能效等级
GB/T 35753  空调器室外机安装用支架
GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范
GB 50352  民用建筑设计通则
GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
GB 51348  民用建筑电气设计标准

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55038  住宅项目规范
QB/T 4677  空调器室内外机电源连接线技术要求
SB/T 11139  家用空调器室外机安装架技术要求
术语和定义

分体式空调器  split air conditioner
由室内机和室外机组成，分别安装在室内和室外，中间通过管路和电源线连接起来的空气调节器。
室外机  outdoor unit

分体式空调器的室外机主要由空调制冷（热）的压缩机、冷凝器和节流装置组成。
搁板  shelf board

用于搁置室外机的建筑物预留平台。
搁板进深  shelf spatial depth

搁板外边线至外墙面的垂直距离。
支架  mounting bracket

用于支撑室外机的金属构架。
安装面  installation surface

支撑和固定室外机的受力面，多指建筑物的墙面、搁板和顶面。
百叶间距  louver spacing

百叶构件的相邻百叶之间的距离。
设置要求

基本要求

分体式空调器室外机的制冷（热）量应与服务房间面积、功能、高度、保温隔热效果以及使用环境要求相适应。
分体式空调器全年性能系数APF不应低于现行国家标准GB 55015的相关规定。制热季节性能系数HSPF不应低于现行国家标准GB 21455中规定的第3级。每日连续运行4小时以上，宜采用变频产品。
各空调使用房间均应设置一个室外机机位，应根据建筑平面布局、立面造型和安装条件统一考虑室外机机位的设置，可分开或合并设置。
室外机应布置在方便安装和维护操作的可上人专用搁板或预留空间。改扩建建筑设置专用搁板确有困难时，可采用专用耐腐蚀金属支架。搁板与主体建筑结构的连接应进行结构设计，且设计工作年限与主体结构相同。
室外机应采用坐式安装方式，且室外机底座应与专用搁板/支架连接牢固，并应采取防止坠落的措施。
室外机布置应远离强烈电磁场干扰源。
室外机不得安装在建筑物内部的过道、楼梯间、出入口等公用部位。不宜设在车库里，确须安装时，不应设置在人员主要活动区域，并应妥善考虑室外机的通风和冷凝水排放。
通风要求

室外机应设置在通风畅通的场所，不应设置在建筑天井等通风不良的位置，其前面、上面、两侧面、背面都要与墙体等障碍物保持足够的距离，以利于室外机的换热，并不得污染周边环境。
室外机出风口不得互相对吹，当不可避免时，室外机的水平间距应大于4m。室外机的出风口不应面对窗洞口和阳台，当不可避免时，出风口与前方窗洞口、阳台、绿色植物的水平距离应大于20倍出风口直径。
当室外机位设置围护的格栅或美化建筑立面的装饰百叶，不得导致室外机排风不畅或进、排风短路。
机械强度与安全要求
放置室外机的搁板或支架的承载能力不应低于机组自重与安装人员体重（70kg）之和的4倍，且不应低于4kN。
室外机安装面与搁板（支架）、搁板（支架）与机组之间的连接应牢固、稳定、可靠，确保室外机不倾斜、滑脱、翻倒或跌落。固定室外机的锚栓紧固后的外露螺栓长度应为2~3个丝或1/2锚栓直径，固定在墙体内的膨胀螺栓不应向下倾斜。
支架和紧固件应进行防锈处理，经过防锈处理后的安装件应符合国家标准GB/T7725的耐候性和可靠性要求。
室外机布置在低位搁板或支架上时，应增加栏杆等防护构件，防止损坏和攀爬。对于长期风刮日晒、雨水腐蚀的室外机设置方式，需要定期检修，及时消除安全隐患。
通往室外机机位的阳台、窗洞口或检修门的尺寸应满足安装人员和空调器室外机通过的要求，且不应小于600mm×600mm。
搁板及支架

一般规定
室外机搁板和支架的设置位置和形式，应考虑提高分体式空调器的运行效率，尽量缩短室内机与室外机的连接管线长度，宜避免设置于西向、北向外墙。
搁板设置与建筑立面协调较好时，可不设排风百叶；需要设排风百叶时，应满足本规范第5.4节的设置要求。
搁板设置应满足室外机通风要求，不应有遮挡物，确因建筑布局所限存在障碍物时，障碍物的遮挡角度不应大于45°。
当建筑布局不能保证各空调使用房间室外机机位时，可上、下层布置室外机搁板。在满足本层室外机设置要求且有室外机余位时，宜就近放置下一层的室外机。
搁板和支架与相邻住户的间距，应符合现行国家标准GB 17790 的有关规定。
搁板上方应设置安装人员使用的施工安全吊钩。
搁板
搁板进深尺寸宜为800mm，设置坡向地漏。
搁板不应设置于封闭空间内，且上部空间至少应有一个立面与室外相通。
搁板布置应便于安装及维修，距离本层或上一层可开启外窗或阳台的水平距离不应大于0.5m。严禁设置在无窗墙面。
室外机应考虑设备安装及检修空间。搁板最小长度应根据以下条件综合确定：

左右两侧有障碍物遮挡时，左侧面应预留150mm，右侧面应预留500mm的安装检修空间间距见图1；
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室外机侧出风安装及检修空间间距图  
左右两侧无障碍物遮挡时，左侧面应预留100mm，右侧面应预留150mm的安装检修空间；
室外机出风口一侧应预留100mm可拆卸百叶（或栏杆）的安装检修空间；
多台室外机并排安装时，室外机间距不应小于600mm；
室外机尺寸按表1和图2确定。

室外机尺寸

	室外机尺寸
	长（mm）
	宽（mm）
	高（mm）

	≥30m2房间
	1000
	450
	810

	＜30m2房间
	850
	350
	550
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室外机尺寸图示

室外机上下层布置时，搁板垂直方向的间距应保证上部室外机底部与下部室外机顶部之间的垂直间距不小于650mm。
当搁板在建筑外立面的竖向凹槽内布置时，搁板应错位布置。凹槽的净宽不宜小于2.5m，凹槽的深度不宜大于4.2m。
搁板应充分考虑安装面的承重能力，确保机组安装牢固、安全。按下列两种荷载组合分别计算，并取最大内力进行结构设计:
a) 室外机运行荷载状态：取室外机自重的4倍作为集中荷载设计值，作用在距板端300mm处（计算板长取1m）。
b) 室外机安装、检修荷载状态：荷载按室外机自重与安装人员体重（70kg）之和考虑，作用在距板端300mm处（计算板长取1m）；沿板长每隔1m考虑一个1.0kN的安装、检修集中荷载，作用在板端。
搁板与外墙相连的部位应设不小于200mm高的防水反槛，雨水应采用洗衣机式地漏有组织排放至雨水立管或冷凝水立管。
支架
临街设置室外机支架时，支架的底部距地面不得低于2.5m。
支架应采取有效防护措施，使用期限不应超过10年。
支架材料的厚度应根据室外机重量确定，并应符合GB/T 35753中相关要求。
支架表面和紧固件必须经防锈处理，并达到以下要求：
电镀件和紧固件表面应光滑细密、色泽均匀，不应有明显的斑点、针孔、气泡、镀层脱落等缺陷；
涂装件涂层牢固、外观良好，表面不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外漏以及其他不应有的皱纹和损伤。涂层按GB/T7725中的相关条文试验后，脱落不大于2级。
用螺栓组装支架的结构件时，应加防松垫片，防止因振动产生松动。
百叶
室外机布置时不宜采用装饰物或植物遮挡。当为了美观需要采用装饰遮挡物时，装饰遮挡物宜采用金属网格或百叶，不应采用孔板、防雨百叶。
百叶应采用易于安装及拆卸的活动百叶，分段设置，每段高度不宜超过1.5m；百叶的材料应采用铝合金，其表面采用氟碳涂层饰面。
百叶的开口率不应小于80%，水平倾斜角不宜大于15°，百叶厚度宜为3mm~5mm，百叶宽度宜为80mm，百叶间距不宜小于80mm。
分体式空调器制冷量不大于5100W时，局部百叶高度宜为600mm；分体式空调器制冷量大于5100W时，局部百叶高度宜为900mm。室外机上下布置时，应统一设计百叶的尺寸。
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百叶厚度与间距
减振及降噪
一般规定
室外机应设置在利于减少室内噪声的位置。
为防止室外机噪声通过空气传声和固体传声对周围环境的影响，应采取可靠的减振与降噪措施。
减振及降噪
室外机振动靠自然衰减不能达标时，应设置橡胶隔振垫或采取其他减振措施。
使用房间声环境要求较高时，可在室外机周围设置隔声装置。
冷凝水及冷媒管道
一般规定
冷凝水应有组织排放，设置集中冷凝水排放立管及其与主要房间的接口，不得出现倒坡。
建筑设计时应为空调器冷凝（媒）管线（道）预留穿墙孔，其位置应便于室外机连接管路安装、维修和缩短长度，直径应满足安装要求。
冷凝（媒）管穿外墙时，应预埋φ80mm的硬质PVC防护套管（穿梁及混凝土墙时应采用钢制套管），均向外倾斜不小于10°，室内外高差不应小于25mm。套管周边孔隙采用绝缘、防火、防水密封处理。

室外布置的冷媒管和冷凝水管应利用装饰百叶、金属网格或成品的防护套管等进行美观装饰。
冷凝水管
冷凝水立管应采用硬质U-PVC管，立管管径对于多层一般可按φ32mm~φ40mm考虑，高层按φ40mm~φ50mm考虑，每层预留支管φ25mm~φ32mm。
冷凝水支管接口可设置在搁板上面或下面。如设置在搁板上宜离地30mm~50mm高；如设置在搁板下，可采用洗衣机式地漏代替预留支管。
冷凝水管支管应采用PVC管明装，并同冷媒管包裹在一起，避免管道外壁结露。严禁将冷凝水直接散排至卫生间地漏。
冷凝水管立管设置在阳台、露台门后面时，不应影响门的开启。
室外机底部应自带接水盘，接水盘的排水口应接入冷凝水管或搁板地漏。
冷媒管
冷媒管应连接正确、牢固，走向与弯曲度合理。弯管处应留有不大于90°的弯曲半径，避免管路弯瘪。室内机与室外机高度差、连接管长度、制冷剂补充等应符合产品说明书的要求。
根据空调使用房间需求和选用的室内机形式，预留相应的防护连接套管。当室内机为壁挂机和风管机时，外墙预埋防护套管中心距楼层面不应小于2300mm。当室内机为柜机时，外墙预埋防护套管中心距楼地面建筑完成面不应小于150mm，但不应高于柜机的冷凝水排水口。
电气设计
一般规定
室外机的电源线、连机信号线和电气控制线应符合GB4706.32的有关要求，电源线、信号线与控制线相互间不应交叉、缠绕。
有条件时可进行机组运行监测和控制，有效控制分体式空调器合理使用和分项能耗计量。
室外机机位应与主体结构的防雷体系可靠连接。
电气配置
室外机所用电源应为频率50Hz、电压在额定电压值90%~110%范围以内的单相220V或三相380V交流电源。
分体式空调器的电气连接应采用专用分支电路，其容量应大于空调器最大电流值的1.5倍，其接户电线和进户电线的线径（或横截面积）应按用户使用电量的最大值选取。
电源线路应安装漏电保护器和空气开关等保护装置，电气布线应可靠接地，不得随意更改电源线及其末端。动力电源线不应随意调整电源相序。
计量与控制
室外机用电宜单独设置计量装置，计量精度需符合国家标准GB 51348相关要求，计量数据可实时上传至建筑能源管理平台，实现分时段、分项能耗监测与分析。
室外机应具备智能控制功能，根据室内外温度、湿度等环境参数自动调节运行状态，及时发出故障报警信号。
标准实施及评价

结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

标准实施主要在工程建设、技术改造等活动中开展。实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求：落实国际单位制的要求；落实供电和供能技术体制等要求。

标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录C。


（资料性）
室外机空间方位

室外机的背面、侧面、进风口、出风口

背面。与室外机风机正面相反的一面称为背面，一般布置室外机空气进风口。
侧面。室外机两侧称为侧面，面向室外机正面，一般右侧布置冷媒管接口及电源接线柱，左侧布置进风口。
进风面。室外机进风通道，称为进风口。
出风面。室外机排风通道，称为出风口。
[image: image5.png]g
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室外机四周方位示意图
室外机临空面
一面临空。室外机前、后、左、右、上部五个方向，只有出风口一个方向无遮挡物或有百叶，主要有凸窗式和凹槽式，如图A.2所示。
[image: image6.png]



一面临空
二面临空。室外机前、后、左、右、上部五个方向，左侧和前方或者右侧和前方两个方向无遮挡物或百叶，如图A.3所示。

[image: image7.png]A/C
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二面临空
三面临空。室外机前、后、左、右、上部五个方向，只有后方和上部为墙体或实物，另三个方向无遮挡物或百叶，如图A.4所示。

[image: image9.png]



三面临空

四面临空。室外机前、后、左、右、上部五个方向，只有后方有墙体，其它四个方向均无遮挡物或百叶，如图A.5所示。
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四面临空

多台室外机布置

左右排列（横向）

[image: image11.png]



室外机水平布置

上下排列（纵向）

[image: image12.png]A/C]
Ha ™
A/C]
E/J





室外机上下布置


（资料性）
不同制冷量分体式空调器室外机搁板尺寸

单台制冷量3500W以下的室外机搁板尺寸确定如下：
三面临空时，左侧距离不应小于100mm，右侧与后侧距离不应小于150mm，搁板尺寸不应小于1100mm（宽）×600mm（深）。
二面临空时，左侧与前侧临空时，左侧距离不应小于100mm，后侧距离不应小于150mm，右侧距离不应小于200mm；右侧与前侧临空时，左侧距离不应小于100mm，右侧与后侧距离不应小于150mm；搁板尺寸不应小于1150mm（宽）×600mm（深）。
一面临空（凸窗式）时，左侧与后侧距离不应小于150mm，右侧距离不应小于200mm，搁板尺寸不应小于1200mm（宽）×600mm（深）。
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图B.1 凸窗式一面临空搁板
一面临空（凹槽式）时，左侧与后侧距离不应小于200mm，右侧距离不应小于250mm，搁板尺寸不应小于1250mm（宽）×650mm（深）。
[image: image14.png]



图B.2 凹槽式一面临空搁板
单台制冷量在5100W~7200W范围内的室外机搁板尺寸如下：
三面临空时，左侧距离不应小于100mm，右侧与后侧距离不应小于200mm，搁板尺寸不应小于1150mm（宽）×650mm（深）；
二面临空时，左侧与前侧临空时，左侧距离不应小于100mm，后侧距离不应小于200mm，右侧距离不应小于250mm；右侧与前侧临空时，左侧距离不应小于150mm，右侧与后侧距离不应小于200mm；搁板尺寸不应小于1200mm（宽）×650mm（深）；
一面临空（凹槽式）时，左侧与后侧距离不应小于250mm，右侧距离不应小于300mm，搁板尺寸不应小于1400mm（宽）×700mm（深）。
当多台室外机平行布置时，单台制冷量小于等于5100W时，每增加一台室外机，搁板长度应增加850mm；单台制冷量大于5100W时，每增加一台室外机，搁板长度应增加950mm。两台室外机安装在同一搁板上时，散热最不利情况下搁板最小尺寸应如表B.1所示。
分体式空调器室外机搁板最小尺寸表（散热最不利情况下）

	房间面积

m2
	双室外机安装搁板最小尺寸
	备注

	
	室外机组合类型
	宽×深

mm×mm
	

	10-15
	壁挂2300W（1P）＋壁挂2300W（1P）
	2100×650
	

	11-17
	
	
	

	14-21
	壁挂2350W（1P）＋壁挂3350W（1.5P）
	2150×650
	

	15-23
	壁挂3350W（1.5P）＋壁挂3350W（1.5P）
	2200×650
	

	21-34
	壁挂2350W（1P）＋壁挂5000W（2P）
	2250×650
	

	
	壁挂3350W（1.5P）＋壁挂5000W（2P）
	2300×650
	

	
	壁挂5000W（2P）＋壁挂5000W（2P）
	2350×650
	

	
	壁挂2350W（1P）＋立柜5200W（2P）
	2350×700
	不适宜设计为凸窗或凹槽式

	
	壁挂3350W（1.5P）＋立柜5200W（2P）
	2400×700
	

	
	壁挂5000W（2P）＋立柜5200W（2P）
	2450×700
	

	
	立柜5200W（2P）＋立柜5200W（2P）
	2450×750
	

	32-50
	壁挂2350W（1P）＋壁挂7200W（3P）
	2300×750
	

	
	壁挂3350W（1.5P）＋壁挂7200W（3P）
	2350×750
	

	
	壁挂5000W（2P）＋壁挂7200W（3P）
	2400×750
	

	
	立柜5200W（2P）＋壁挂7200W（3P）
	2450×750
	

	
	壁挂2350W（1P）＋立柜7200W（3P）
	2300×800
	

	
	壁挂3350W（1.5P）＋立柜7200W（3P）
	2350×800
	

	
	壁挂5000W（2P）＋立柜7200W（3P）
	2400×800
	

	
	立柜5200W（2P）＋立柜7200W（3P）
	2450×800
	

	
	立柜7200W（3P）＋立柜7200W（3P）
	2500×800
	

	室外机组合类型中，对应面积是各机型对应的使用房间面积之和。


当分体式空调器冷凝水立管位于室外机搁板范围内时，宜适当加大搁板长度，避免立管影响室外机安装。

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表C.1所示。

表C.1　湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
	标准名称及编号
	

	总体评价
	适用性
	该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否
相匹配？
	[image: image15.png]


是  [image: image16.png]


否

	
	协调性
	该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？
	[image: image17.png]


是  [image: image18.png]


否

	
	执行
情况
	标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展
相关工作？
	[image: image19.png]


是  [image: image20.png]


否

	实施信息
	标准实施过程中是否存在阻力和障碍？
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是  [image: image22.png]


否

	
	实施过程中存在的主要问题
	

	修改意见
	总体
意见
	[image: image23.png]


适用    [image: image24.png]


修改    [image: image25.png]


废止

	
	具体修
改意见
	需修改章节：
具体修改意见：

	反馈渠道
	[image: image26.png]


标准化行政主管部门
[image: image27.png]


省直行业主管部门
[image: image28.png]


专业标准化技术委员会（工作组）
[image: image29.png]


标准起草组（牵头起草单位）

	反馈人
	姓名：           单位：                      联系方式：


填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。
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范围

在民用建筑中，应根据建筑平面布局和立面造型统一考虑室外机机位的设置，同时兼顾室外机的运行效率、安装及维护、减振降噪、防坠落等问题。
室外机设置看似简单，实际上是一个涉及到建筑、结构、产品生产、设备安装、消声减振、运行维护等多专业的综合性技术问题，需要以建筑设计为龙头进行多专业的协调和综合，本规范重在从综合角度对涉及到室外机机位设置和施工安装的相关环节提出技术要求，以保证分体式空调器的高效安全运行和使用。
本文件主要是针对新建、改建和扩建民用建筑分体式空调器室外机的设置及安装提出控制指标和技术要求。既有建筑改造确不具备设置搁板的条件时，可采用专用耐腐蚀金属支架，但不得损坏建筑原有保温结构体系，并且必须在本规范要求的安全时限内进行必需的维护保养，以确保使用安全。工业建筑分体式空调器的设置及安装可参照本规范执行。
设置要求
基本要求
4.1.1  室外机制冷（热）量的确定应与空调使用房间室内机的负荷需求相一致，考虑服务房间面积、高度、保温隔热效果以及使用环境要求，避免出现设备配置过大或过小的现象，避免投资增加、能耗增加或达不到要求的使用效果。
4.1.3  全年性能系数APF和制热季节性能系数HSPF表征了分体式空调器能效水平，结合湖北建筑气候特点，应不低于《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455）中规定第3级。每日运行时间较长时采用变频产品其节能性和经济性会更好。
4.1.4  本条强调在建筑设计时，就应充分考虑室外机机位的设置形式和位置。新建建筑的室外机应全部布置在搁板上，改建建筑有条件时，也应布置在搁板上。改建、扩建建筑设置搁板确有困难时，可采用专用耐腐蚀金属支架，但必须采取有效防护措施，且使用期限不应超过10年。支架施工应避免对外墙外保温体系造成破坏，可采取措施将支架固定在混凝土梁上或构造柱上，不宜固定在墙体砌块上。搁板与主体建筑结构的连接应进行结构设计，且设计工作年限与主体结构相同。
4.1.7  建筑物内部的过道、楼梯间、出入口等专用部位因人员经常通过，不得安装室外机。一般来说，室外机不宜安装在车库内，但在具体工程项目中有时因各种需要又不得不安装一些室外机，此时应注意室外机不得安装在人员主要活动区域，并妥善考虑好室外机的通风和冷凝水排放。
通风要求
4.2.1  分体式空调器室外机的布置和安装会直接影响到室外机实际运行的能效比和使用效果。室外机的前面、上面、两侧面、背面等部位应与周边障碍物保持足够的距离，以便于与周围空气换热。
4.2.2  对吹现象都是发生在建筑紧邻凹槽的空调使用房间，多为卧室、书房等，制冷量2350W（1P）分体式空调器，室外机风量约为2160m3/h，依据自由等温圆射流计算，射流长度为1.88m，射流核心速度为0.5m/s，考虑到热射流有向上弯曲的特征，室外机出风口对吹时，水平距离应大于4m。当室外机布置有水平高差时，水平距离可以小于4m。
机械强度与安全要求
4.3.1  常用品牌室外机重量如表1所示。2350W（1P）制冷量的分体式空调器室外机平均重量基本在0.31kN，如果按搁板或支架承载能力不应低于机组自重的4倍计算只有1.24kN，依据成年人平均体重0.7kN和室外机自重0.31kN，加上安装过程中产生的作用力，安装人员在搁板或支架上进行操作存在安全危险，因此要求搁板或支架承载能力不应低于4kN。
表1  各品牌室外机重量

	品牌
	型号
	制冷功率

W
	室外机重量

kN

	格力
	KFR-23GW/K
	2350（1P）
	0.31

	
	KFR-32GW/K
	5000（2P）
	0.515

	
	KFR-70LW/E
	7200（3P）
	0.61

	大金
	RX25LVIC
	2350W（1P）
	0.35

	
	RX35LVIC
	3350（1.5P）
	0.37

	
	FX45HAVILC
	5000（2P）
	0.48

	
	RY71BSVIL
	7200（3P）
	0.89

	海信
	KFR-2626GW/BP
	2350（1P）
	0.3

	
	KFR-5008GW
	5000（2P）
	0.42

	
	KFR-7001LW/BP
	7200（3P）
	0.5

	海尔
	KF-25GW
	2350（1P）
	0.315

	
	KF-35GW
	3350（1.5P）
	0.36

	
	KF-50GW
	5000（2P）
	0.58

	
	KF-70GW
	7200（3P）
	0.71

	美的
	KFR-23G/Y.Q
	2350（1P）
	0.28

	
	KFR-32G/Y.Q
	3350（1.5P）
	0.36

	
	KFR-50G/J.Y
	5000（2P）
	0.55

	
	KFR-70G/J.Y
	7200（3P）
	0.76

	松下
	HC912kW
	2350（1P）
	0.31

	
	HC1212kW
	3350（1.5P）
	0.35

	
	HC1802kW
	5000（2P）
	0.51

	
	C270kW
	7200（3P）
	0.61


4.3.3  支架和紧固件应具有良好的耐候性能，同时也应具备高可靠性寿命，满足24小时/天、365天/年不间断运行10年以上。
4.3.4  应注意室外机是否与窗户、阳台等构件形成攀爬路线，致使犯罪分子进入住户家中，危害生命和财产安全。
4.3.5  规定阳台、窗洞口或检修门最小尺寸便于安装人员和空调器室外机通过，可开启部分最小净高不应低于600mm，净宽不应低于600mm。

搁板及支架
一般规定

5.1.1  尽量缩短室外机与室内机的连接管道长度，有利于提高分体式空调器的运行效率。对于壁挂式室内机，室内机的机位较高，因此室外机的机位宜布置在高位。例如布置在飘窗的上方，既缩短了连接管道的长度，又避免了连接管对外立面的影响。室外机的布置应避免长时间处于强烈的日照之中，导致机组冷凝放热恶化。
搁板
5.2.3  因室外机设置位置不合理，每年会发生大量的安全事故，因此室外机布置时，应考虑其安装、清洗和维护问题。室外机的安装和维护，主要是通过本层或上一层房间的窗户、阳台进行运输和操作，因此规定其最小安全距离。
5.2.4  室外机应考虑设备安装及检修空间。搁板最小长度应通过计算确定。注意事项如下：
室外机尺寸应采用表1中的数据，保证主流厂家的大部分室外机能够布置；
多台室外机并排安装时，室外机间距不应小于600mm，作为安装及检修空间；
固定式百叶属于障碍物，可拆卸式百叶不属于障碍物。
支架
5.3.3  支架材质和厚度应根据室外机的重量、材料价格等因素确定，且满足最小厚度的要求。宜采用不锈钢板材质。
百叶
5.4.1  本条对装饰遮挡物进行了限制。孔板的开口率较小，不利于室外机的散热。防雨百叶的水平倾角是向下倾斜的，且倾斜角度较大，会明显将室外机排除的热气向下偏移，不利于散热；同时防雨百叶不利于视觉上遮挡室外机，起不到装饰的效果，因此不应采用防雨百叶。
5.4.2  百叶应采用易于安装及拆卸的活动通风百叶，且分段设置。通高设置百叶时，宜分为2段，每段百叶高度不应大于1.5m；局部设置百叶时，根据实际需要设置百叶高度。
5.4.3  为了保证室外机的散热效果，本条对百叶的开口率、水平倾角、叶片厚度、叶片间距作了规定：
百叶的开口率过小，不利于室外机散热；开口率过大，起不到装饰作用。
百叶的倾角会影响散热效果，研究表明，在室外环境相同的情况下，当百叶0°时，室外机进风温度最低。随着百叶角度的增大，室外机的通风效果恶化，进风口温度升高。百叶角度增大到-45°时，室外机的平均进风温度增加了3.65%；因此，百叶的倾角宜取-15°至15°。
叶片过厚也会影响开口率，因此对叶片的厚度进行了规定。
叶片间距也会影响散热效果，在百叶宽度45mm的情况下，当百叶安装间距由45mm增大到80mm时，室外机平均进风温度不断降低，室外机运行环境逐渐优化。当百叶安装间距由80mm不断增大时，室外机平均进风温度基本保持不变，此时增大百叶安装间距对于室外机运行环境几乎没有影响，因此百叶间距宜取80mm。

减振及降噪
一般规定
6.1.1  室外机是产生噪声和振动的声源，可通过空气传声和固体传声对周围人员活动区产生噪声影响。国家强制性标准《家用和类似用途电器噪声限值》（GB19606）要求制冷量在2500W~4500W的分体式空调器室外机噪声小于58dB(A)，其它制冷量范围根据其容量大小，噪声值要求有所不同，最高不得超过68dB(A)。但分体式空调器在实际运行过程中，室外机“扰民”问题还是不断出现。设计中应首先采取把室外机的声源和振源控制在局部范围内的隔声与隔振措施，如采用实心墙体、密封门窗、堵塞孔洞和设置隔振器等，如仍达不到要求时，再辅以降低声源噪声的吸声措施。最后就是安装时应按相关要求规范操作。
减振及降噪
6.2.1  室外机运行时产生振动和噪声，可采取如下措施解决：1室外机安装时，应确保机体水平；2 通过合理的配置板筋数量和走向，保证搁板的强度，减少钣金和配管的振动；3可在室外机的四个角加上橡胶隔振垫，并用紧固螺栓固定基脚，减少室外机的振动；4 除了严格把握产品安装关外，还要做到定期检修，清理换热器和风机积灰，检查螺栓和紧固件是否松动，以确保将噪声降到最低。

冷凝水及冷媒管道
一般规定
7.1.1  室外机冷凝水排放应采取组织排水，集中排放到冷凝水管中，可进行中水回收再利用；除分体式空调器自身产生冷凝水外，搁板上也会有少量的雨水和雪水，所以在搁板上要设置地漏，接入雨水立管或冷凝水立管。
7.1.2  分体空调的冷凝（媒）管需穿过建筑外墙连接室内机与室外机。若建筑设计阶段未预留穿墙孔，用户自行开孔可能导致墙体结构破坏（如钢筋混凝土墙钻孔困难）、密封性差（漏水、冷量损失）或不符合防火要求（如未使用防火材料封堵）。
7.1.3  依据《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235第5.3.5条规定，穿墙管向外倾斜坡度不小于5%。预留的套管安装管线之后的孔隙，应采用防火、防水材料进行封堵，以阻止室外雨水、小型动物等进入室内，也可防止噪声通过孔洞缝隙泄露出去而影响相邻房间及周围环境。

7.1.4  室外机的冷媒管和冷凝水管不应暴露在太阳照射之下，以免老化和产生热损失。利用装饰百叶、金属网格或成品的防护套管进行保护，同时起到美观装饰的效果。
冷凝水管
7.2.3  冷凝水管严禁暗装，未经保温的冷凝水管预埋在墙体粉刷层内时，很容易造成粉刷层表面结露、霉变，破坏室内装修效果。冷凝水直接散排至卫生间地漏时会造成卫生间地面长期积水，地面变色和产生滴水声。
7.2.5  室外温度接近或低于0℃时，应考虑室外机侵入的雨水或化霜水再结冰对排水的影响，室外机底部应自带接水盘及时排出，以避免排水结冰造成安全隐患。
冷媒管
7.3.1  冷媒管作为制冷剂循环的核心载体，其连接质量直接影响系统密封性和运行稳定性。若连接不正确或不牢固，可能导致制冷剂泄漏。过小的弯曲半径会导致管壁应力集中，长期运行可能引发管壁变形、瘪陷甚至破裂，严重影响制冷剂流动通畅性，该要求可有效避免管路弯瘪风险，保障冷媒循环效率。
电气设计
一般规定
8.1.2  通过分体式空调器的运行监测和控制，可以获取每个空调使用房间的实时电力消耗量，并根据室内外环境进行运行控制，通过不同房间用电量对比分析，若出现能耗异常的状况，可对照具体数据找出问题所在，挖掘节能潜力，调整使用方法，从而不断提升节能效果，降低运行费用。
电气配置
8.2.1  室外机安装应配备与待装空调器铭牌标示一致的合格电源，应保证电源容量足够、接地可靠和便于安装。
8.2.3  分体式空调器室外机所装的电源线上，都必须有接地线或装置；接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。严禁将自来水管、煤气管道、玻璃钢窗框、避雷导线当作接地装置使用。
计量与控制
8.3.2  物联网、大数据、移动网络、云计算等技术的发展，要求能够实现各空调使用房间的能源消耗数据随时随地获取与分析，计量装置设置使得分体空调器能耗的计量与管理更全面、更精确。
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